ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж "под ключ" систем вытяжной и приточной вентиляции

в чистых производственных помещениях 2-го этажа здания

…

1. 	ОПИСАНИЕ РАБОТ

1.1. Переоборудованию бод чистые помещения подлежат: комнаты №№ 20, 23, 24, 25 и часть коридора между помещениями 20 и 25 (см. Схему №1).

1.2. Переоборудованию под санпропускники подлежат: комната № 22 и часть коридора между помещениями 20 и 25 (см. Схему №1).

1.3. Переоборудованию под вентиляционную камеру подлежит комната № 6 в подвале.

1.4. Приточная вентиляция чистых помещений и санпропускников должна включать в себя:

- воздухозабор, поднятый выше крыши здания,

- калорифер,

- основной вентилятор,

- аварийный вентилятор,

- систему предварительной очистки воздуха от пыли,

- систему воздуховодов (ориентировочное расположение воздуховодов дано в Схеме № 4),

- систему шиберов или заслонок для регулирования потоков воздуха,

- концевые воздухораспределители с антибактериальными фильтрами HEPA.

1.5. Вытяжная вентиляция чистых помещений и санпропускников должна включать в себя:

- воздухозабор,

- вентилятор,

- систему воздуховодов (ориентировочное расположение воздуховодов дано в Схеме № 4, воздухозаборы в помещениях должны быть опущены на высоту не более 0,4 м от пола),

- систему шиберов или заслонок для регулирования потоков воздуха.

1.6. Система кондиционирования воздуха должна включать: два промышленных калорифера типа "Сплит", рассчитанных на удаление избыточного тепла от электрооборудования  мощностью 8 кВт.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ

2.1. Воздух в чистых производственных помещениях должен соответствовать следующим требованиям:

- гарантированный подпор воздуха +3 мм вод.ст. относительно санпропускника,

- гарантированный подпор воздуха +6 мм вод.ст. относительно "грязного" коридора,

- содержание микроорганизмов в воздухе: не более 5 м/о в м3,

- кратность вентиляции: не менее 10 объемов в час.

2.2. Воздух в санпропускниках должен соответствовать следующим требованиям:

- гарантированный вакуум -3 мм вод.ст. относительно чистого помещения,

- гарантированный подпор воздуха +3 мм вод.ст. относительно "грязного" коридора,

- содержание микроорганизмов в воздухе: не более  м/о в м3,

- кратность вентиляции: не менее 10 объемов в час.

2.3. Приточная вентиляция должна работать непрерывно и иметь аварийный вентилятор, автоматически включающийся в случае выключения основного вентилятора.

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

3.1. Работа по монтажу систем вентиляции считается  выполненной, когда стороны по договору комиссионно проверят соответствие воздуха рабочих помещений требованиям, изложенным в п.2.1 и 2.2.

3.2. Подпор и вакуум в помещениях определяется по дифманометру с резиновыми трубками. Замеры подпора и вакуума производятся в пяти точках каждого помещения. Подпор и вакуум считаются удовлетворяющими условиям, если все пять замеров в помещении удовлетворяют требованиям раздела 2.

3.3. Кратность вентиляции определяется расчетным путем исходя из фактических значений объемных потоков воздуха.

3.4. Содержание микроорганизмов в воздухе определяют методом последовательного рассева проб. Для проведения анализа подрядчик нанимает соответствующую микробиологическую лабораторию.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Окончательный расчет между сторонами договора производится после того, как стороны комиссионно приняли выполненные работы и подписали акт приемки систем.

4.2. Настоящее "Техническое задание" является обязательным приложением к договору о выполнении монтажных работ.