ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку комплекта

рабочей конструкторской и эксплуатационной документации

серийного изделия основного производства

«Блочно-модульная система управления

интегрированными энергетическими установками»

Часть 1

Техническое задание, передаваемое Исполнителю до заключения договора

1. Заказчик

…

2. Принятые определения и сокращения

ДГУ–дизельная генерирующая установка, состоящая из одного дизельного двигателя и одного генератора.

ДЭС – дизельная электростанция, включающая в себя две или более ДГУ, работающие параллельно.

Изделие - блочно-модульная система управления ИЭУ.

ИЭУ – интегрированная энергетическая установка, включающая в себя:

- Изделие,

- внешние ДЭС,

- внешние солнечные электроустановки,

- внешние ветровые электроустановки,

- внешние малые гидроэнергетические электроустановки.

КД - комплект рабочей конструкторской документации серийного изделия основного производства -  Изделия.

ТЗ – настоящее Техническое задание на разработку КД.

3. Принципы построения ТЗ

3.1. Настоящее ТЗ состоит из двух частей:

Часть 1: Задание на разработку КД, включающее в себя информацию, достаточную для того, чтобы:

- Исполнитель мог понять цель создание Изделия, способ его производства и принципы его работы;

- Исполнитель мог рассчитать и представить Заказчику время, необходимое для разработки КД;

- Исполнитель мог рассчитать и представить заказчику цену на разработку КД.

Часть 1 может передаваться без ограничения любым потенциальным Исполнителям.

Часть 2: в которой Заказчик раскрывает Исполнителю элементы KnowHow Изделия: рекомендации по комплектующему оборудования, советы по компоновке.

Часть 2 передается Исполнителю только после подписания сторонами договора на разработку КД, в котором отражены вопросы сохранения Исполнителем коммерческой тайны.

3.2. Обе части ТЗ подписываются сторонами Договора и являются Приложением №1 к Договору.

4. Цель работы Исполнителя и назначение Изделия

4.1. Целью работы Исполнителя согласно настоящему ТЗ является разработка КД.

4.2. Назначение Изделия

Изделие может использоваться следующими способами:

1) как блок накопления электроэнергии и блок управления ИЭУ;

2) как аварийный источник бесперебойного питания.

4.3. Вне зависимости от способа использования Изделия оно должно:

- гарантировать качество электропитания для 3-х фазного переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц по ГОСТ Р54149-2010;

- гарантировать стабильность отпуска электроэнергии потребителю;

- работать в автоматическом режиме;

- гарантировать контроль количества электроэнергии, отпущенной потребителю.

4.4. КД разрабатывается на три марки Изделия (см.Раздел9).

5. Общие принципы конструирования Изделия

5.1. При разработке КД должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- ФЗ РФ № 347 от 27.12.2009 "Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования",

- ФЗ РФ №116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

- ФЗ РФ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

- ФЗ РФ №123 от 22.97.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

- все действующие нормативные документы по ЕСКД и ЕСПД,

- ПУЭ, Издание 7.

5.2. При конструировании должны соблюдаться правила эксплуатации Оборудования и правила техники безопасности при работе на Оборудовании.

5.3. Для каждого вида Оборудования в Части 2 Технического задания будут даны несколько вариантов изготовителя и марок Оборудования. Задача Исполнителя – сконструировать крепление и размещение Оборудования в контейнерах таким образом, чтобы можно было использовать все марки однотипного Оборудования.

5.4. Расчет сечений токонесущих кабелей необходимо производить исходя из того, что падение напряжения во  внутренних сетях не должно превышать 1%.

5.5. Климатическое исполнение Изделия - УХЛ (NF), категория размещения – «1» по ГОСТ 15150-68.

5.6. Требования к сейсмостойкости для Изделия - группа сейсмобезопасности «0» для зон сейсмической активности 9 баллов по ГОСТ 30546.1-98.

6. Состав Изделия

6.1. Изделие представляет собой контейнеры типа СЕВЕР на базе морского 20-футового контейнера с размещенным внутри них Оборудованием и расположенными на внешних стенках контейнеров устройствами электро-коммутации с потребителями энергии и внешними источниками энергии.

6.2. В состав Изделия должно входить следующее оборудование:

….

7. Принципиальная схема Изделия

…

8. Требования к работе Изделия

8.1. Изделие, выполненное согласно КД, должно:

8.1.1. Иметь возможность подключения к внешним источникам энергии согласно маркам Изделия, перечисленным в Разделе9.

8.1.2. Автоматически выбирать режим работы ДЭС (одна из ДГУ или параллельная работа нескольких ДГУ).

8.1.3. Автоматически ограничивать мощность ДЭС в зависимости:

- от объема энергии, накопленной в аккумуляторах,

- от энергии, поступающей от солнечных батарей и ветро-генераторов,

- от мощности нагрузки.

8.1.4. Автоматически контролировать уровень заряда в аккумуляторах в зависимости от энергии, поступающей от солнечных батарей, ветро-генераторов и ДЭС.

8.1.5. Автоматически минимизировать работу ДЭС.

8.1.6. Обеспечивать автономную работу инверторной системы (с выключенной ДЭС);

8.1.7. Обеспечить утилизацию тепла от системы охлаждения ДГУ для отопления (при необходимости) через систему климат-контроля.

9. Модели Изделия

9.1. КД должна предусматривать производство трех моделей Изделия:

Таблица

| № модели | Максимальная мощность внешних источников энергии, кВт | Изделие |
| --- | --- | --- |
|  | ДЭС | Суммарная мощность солнечных модулей и ветрогенераторов | Мощность сетевой инверторной системы, кВт | Мощность автономной инверторной системы, кВт | Запас энергии в аккумуляторах, кВт.ч |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

10. Требования к КД

10.1. Исполнитель разрабатывает КД двумя этапами: 1) конструкторская документация для производства Изделия и 2) эксплуатационная документация на Изделие.

10.2. Исполнитель разрабатывает следующие документы для 1-го этапа согласно Календарному графику (Приложение №3 к Договору):

10.2.1. Чертежи всех деталей.

10.2.2. Сборочные чертежи всех узлов и блоков.

10.2.3. Эскиз общего вида Изделия.

10.2.4. Все необходимые электромонтажные чертежи

10.2.5. Все необходимые монтажные чертежи.

10.2.6. Все необходимые схемы.

10.2.7. Спецификация.

10.2.8. Ведомость покупных изделий с опросными листами (заказными спецификациями).

10.2.9. Пояснительная записка.

10.2.10. Все расчеты, обосновывающие выбор оборудования и материалов.

10.3. Исполнитель разрабатывает следующие документы для 2-го этапа согласно Календарному графику (Приложение №3 к Договору):

10.3.1. Проект «Технических условий» на Изделие

10.3.2. Программа и методика испытаний Изделия

10.3.3. Проект инструкции по эксплуатации Изделия

10.4. Конструкторские документы передаются Заказчику в следующем виде:

- три экземпляра комплекта документации на бумажных носителях;

- один экземпляр на электронном носителе в форматах MSWord, MSExcel, AutoCAD (прочие форматы – по согласованию с Заказчиком).