ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку системы холодоснабжения

производства …

1. Основание для выполнения Проекта

1.1.Строительство  производства …  на территории  ХХХХ.

2. Краткое описание Проекта

2.1. Проект предусматривает строительство системы холодоснабжения   согласно требованиям данного «Технического задания»

2.2. Поставщик должен предоставить ХХХХ «Технико-коммерческое предложение»  на поставку оборудования с учётом объёмов проектных работ по технологической, КИПиА и электротехнической частям, а также шефмонтажу оборудования и пуско-наладке.

2.3. Установка размещается в отдельно стоящем помещении сблокированном с компрессорной сжатого воздуха и отделением очистки газовых выбросов.

3. Технические требования к Установке

3.1 Общие технические требования

3.1.1 Вид климатического исполнения установки и ее составных частей должен соответствовать УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150.

3.1.2  В качестве хладагента используется фреон R22 или его аналоги выпускаемые в Российской Федерации.

3.1.3  В качестве хладоносителя используется …

3.1.4 Количество холодильных машин, входящих в установку, должно обеспечивать необходимую холодопроизводительность для охлаждения хладоносителя. Одна холодильная машина должна находиться в резерве. Регулирование холодопроизводительности должно производиться за счет регулирования холодопроизводительности холодильных машин, а также их включения/выключения.

3.1.5 Количество агрегатов насосных должно быть выбрано из условия: один агрегат резервный, как в контуре хладоносителя, так и в контуре охлаждающей воды, независимо от количества находящихся в работе агрегатов.

3.1.6 Степень защиты электрооборудования и оборудования КСКУ должна быть не ниже IP44 по ГОСТ 14254.

3.1.7 Внутренняя трансформаторная подстанция должна отвечать требованиям ПУЭ – 6* (Правила устройства электроустановок).

3.1.9 Основные технические характеристики установки должны соответствовать данным приведенным в таблице 1 и 2 и условиям в соответствии с таблицей 3.

Таблица 1

| Наименование | Единицы измерения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная холодопроизводительность установки, не менее | кВт |  |  |
| Пределы регулирования холодопроизводительности | % |  |  |
| Параметры хладоносителя на выходе из установки к потребителям: температура обратная давление (изб.) - расход, не более | оС МПа |  |  |

Таблица 2

| Наименование | Единицы измерения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная холодопроизводительность установки, не менее | кВт |  |  |
| Пределы регулирования холодопроизводительности | % |  |  |
| Параметры хладоносителя на выходе из установки к потребителям: температура обратная давление (изб.) - расход, не более | оС МПа |  |  |

Таблица 3

| Наименование | Единицы измерения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальна холодопроизводительность не менее | кВт кВт |  |  |
| Параметры хладоносителя на выходе с установки обратка давление | оС МПа |  |  |
| Параметры электропитания: - тип тока - напряжение - частота - тип тока - напряжение - частота | – В Гц – В Гц |  |  |
| Параметры сухого сжатого воздуха для управления автоматикой Давление (изб.) Расход при вышеуказанном давлении, не менее Точка росы, не более Содержание масла, не более Размер твердых включений, не более Температура | МПа кг/с оС мг/м3 мкм оС |  |  |

## Требования к комплексу средств контроля и управления

3.2.1 Комплекс средств контроля и управления (КСКУ) установки должен обеспечивать автоматизированную работу оборудования установки, в том числе:

- контроль и представление информации о значениях технологических параметров;

- сбор и обработку информации о состоянии оборудования;

- технологические защиты и блокировки;

- управление холодильными машинами, насосными агрегатами и арматурой;

- автоматическое регулирование основных технологических параметров.

3.2.2 В качестве информационной сети для обмена данными между программно-логическими контроллерами КСКУ должна быть выбрана сеть PROFIBUS.

3.2.3  Шкаф управления установки должен обеспечивать пуск и останов холодильных машин, насосных агрегатов и агрегата подпитки хладоносителя, управление арматурой, контроль технологических параметров, а также выполнение функций сбора и первичной обработки технологической информации. Шкаф управления должен быть создан с использованием программно-логического контроллера фирмы SIEMENS и графической панели оператора. При разработке шкафа управления установки должна быть предусмотрена возможность последующей доработки шкафа покупателем с целью обеспечения обмена сигналами по сети PROFIBUS между КСКУ установки и АСУТП верхнего уровня управления.

3.2.4 Шкаф управления с источником бесперебойного питания должен обеспечивать бесперебойное электропитание контроллеров шкафа управления установки и шкафов управления холодильных машин.

3.2.5 Шкаф управления каждой холодильной машины должен обеспечивать выполнение функций контроля и управления оборудованием холодильной машины, включая реализацию алгоритмов автоматического пуска и останова холодильной машины а также обмена информацией со шкафом управления установки. Шкаф управления холодильной машины должен обеспечивать возможность управления холодильной машиной как локально (с лицевой алфавитно-цифровой панели шкафа управления холодильной машины), так и дистанционно (с лицевой панели шкафа управления установки). Шкаф управления холодильной машины должен быть создан с использованием программно-логического контроллера фирмы SIEMENS и алфавитно-цифровой панели оператора.

3.2.6 Шкафы управления агрегатов насосных должны обеспечивать выполнение функций электропитания, коммутации и защиты электрических цепей насосов, блокировки и защиты насосов, а также обмен информацией со шкафом управления установки. Шкафы управления агрегатов насосных должны обеспечивать управление агрегатами как локально (со шкафов управления агрегатов насосных), так и дистанционно (с лицевой панели шкафа управления установки).

3.2.7 Шкаф управления агрегата подпитки хладоносителя должен обеспечивать выполнение функций электропитания, коммутации и защиты электрических цепей насоса, а также обмена информацией со шкафом управления установки. Шкаф управления агрегата подпитки хладоносителя должен обеспечивать управление агрегатом как локально (со шкафа управления агрегата подпитки хладоносителя), так и дистанционно (с лицевой панели шкафа управления установки).

3.3 Комплектность Установки

3.3.1  В комплект поставки должно входить следующее оборудование:

- холодильные машины суммарной мощностью … кВт при температуре выхода хладоносителя -50 оС;

- холодильные машины суммарной мощностью … кВт при температуре выхода хладоносителя +7 оС-технология

-… кВт на кондиционирование,

только в летнее время.

-холодильные машины суммарной мощностью … кВт при температуре выхода хладоносителя минус 20 С

-   агрегаты насосные хладоносителя и охлаждающей воды (с учетом 100 % резерва);

- фильтры, регулирующая и отсечная арматура, обратные клапаны контура хладоносителя и охлаждающей воды;

- система подпитки контура хладоносителя;

- автоматический фильтр контура охлаждающей воды;

- комплекс средств контроля и управления (КСКУ);

- комплект ЗИП (на гарантийный срок эксплуатации);

- хладагент (в объеме для первой заправки);

- материалы для теплоизоляции трубопроводов

- комплект эксплуатационной документации на русском языке.

3.3.2 Техническая документация на Установку должна включать в себя эксплуатационную документацию, включая документацию для монтажа и испытаний установки на месте эксплуатации (рабочие чертежи, сертификаты, паспорта, инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования), в том числе: теплообменников, двигателей, запорной арматуры и т.д..

В состав документации должны входить разрешения на применение данного оборудования в России (лицензии, сертификаты, разрешение на применение Госгортехнадзора, Энергонадзора и т.д.), в том числе сертификационные документы и разрешения на применение изделий, которыми укомплектована Установка.

В состав документации по средствам измерений должны входить копии сертификатов об утверждении типов средств измерений, свидетельства о первичной поверке средств измерений, методики поверки средств измерений.

Регламент (руководство) по техническому обслуживанию Установки должен включать программу замены масла с указанием российских аналогов предлагаемых масел.

3.3.3 Поставка осуществляется в один этап.

3.4 Требования надежности

3.4.1 Основные показатели надежности технологического оборудования установки должны соответствовать следующим значениям:

- назначенный срок службы до списания – не менее 20 лет;

- назначенный срок службы до капитального ремонта  – не менее 4 года.

3.5 Маркировка

3.5.1 Все элементы поставляемого оборудования должны иметь маркировку в соответствии с требованиями технической документации.

3.6 Упаковка

3.6.1 Упаковка при транспортировке установки должна производиться в соответствии с требованиями чертежей на упаковку и ГОСТ 23170. Упаковка должна исключить порчу или повреждение оборудования во время его транспортировки и хранения.

4. Правила приёмки

4.1 Составные части установки должны подвергаться приемочному или входному контролю службами подрядчика. Положительные результаты контроля являются основанием для отгрузки оборудования для монтажа на месте эксплуатации.

4.2 Монтаж и пусконаладочные работы на месте эксплуатации должны выполняться в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документации.

4.3 Приемочные испытания оборудования должны проводиться по программе и методике испытаний силами и средствами покупателя под техническим руководством предъявителя (подрядчика). Программа и методика приемочных испытаний входит в комплект эксплуатационной документации.

4.4 По результатам приемочных испытаний оформляется акт передачи оборудования в эксплуатацию. Дата подписания акта является датой передачи в эксплуатацию.

5. Методы контроля

5.1 Методы контроля должны соответствовать требованиям технической документации.

5.2 Контроль параметров должен выполняться штатными средствами контроля в составе технологического оборудования.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150; для оборудования КСКУ, а также для оборудования, имеющего в своем составе средства контроля и управления, - 1(Л) по ГОСТ 15150.

6.2 Грузовые места могут транспортироваться автомобильным и железнодорожным транспортом. При транспортировании должны выполняться требования нормативных документов по правилам и условиям перевозок грузов.

6.3 Срок хранения без переконсервации – не более 18 месяцев. Переконсервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями технической документации. Условия хранения оборудования должны соответствовать 2(С) по ГОСТ 15150; для оборудования КСКУ, а также для оборудования, имеющего в своем составе средства контроля и управления, – 1(Л) по ГОСТ 15150.

7. Гарантии и эксплуатация

7.1 Технологическое оборудование должно эксплуатироваться в условиях и режимах, соответствующих требованиям настоящего технического задания и технической документации.

7.2 Поставщик гарантирует соответствие оборудования установки требованиям настоящего технического задания при соблюдении условий, хранения, транспортирования к месту монтажа, монтажа и эксплуатации.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию.

8. Климатические требования

8.1. Все поставляемое оборудование и выполняемые ремонтно-строительные работы по Проекту должны удовлетворять климатическим условиям ХХХХ, которые изложены в Приложении № 1.

9. Правила проектирования

9.1. Все виды проектирования, выполненные в рамках настоящего Проекта, должны соблюдать требования российских стандартов и норм, изложенных в Приложении № 1.

9.2. Подрядчик обязан учесть все замечания контролирующих и инспектирующих государственных и муниципальных органов, дающих разрешение (одобряющих) выполнение данного Проекта.

9.3. При проектировании и при изготовлении оборудования все крепежные детали  (гайки, болты, шурупы, шпильки) должны быть выполнены в метрическом исполнении, а не в дюймовом.

10. Состав технико-коммерческого предложения

10.1. Для выполнения работ в рамках данного Проекта Подрядчик должен в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить «Технико-коммерческое предложение» на ХХХХ.

10.2. Технико-коммерческое предложение должно включать следующую информацию:

1) цену работ по Проекту:

-  стоимость проекта в целом, стоимость отдельных единиц оборудовании, стоимость проектирования, стоимость сертификации оборудования по Российскому законодательству, стоимость транспорта оборудования на принципах DDP, стоимость строительных работ, стоимость монтажа и пуско-наладки;

- для варианта выполнения «шеф-монтажа»: стоимость проекта в целом, стоимость отдельных единиц оборудовании, стоимость проектирования, стоимость сертификации оборудования по Российскому законодательству, стоимость транспорта оборудования на принципах FOB, стоимость услуг по «шеф-монтажу».

2) Перечень оборудования и его основные технические характеристики.

3) Потребность производства в целом и отдельных единиц оборудования в электроэнергии, сжатом воздухе, паре, тепле, воде, стоках, очистных сооружениях, инертном газе и т.д.

4) Сроки  выполнения основных работ и проекта в целом.

5) Сроки гарантий на оборудование.