ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование архитектурно-строительной части

главного корпуса производства …

Инвестиционный проект …

1. Общая  часть.

  - Технические  условия на проектирование архитектурно-строительной части  разработаны  на основании предварительной проработки технологических  архитектурно-планировочных и конструктивных решений проекта.

  - Основное производственное здание располагается на пустующем участке земли, расположенном на генплане между проездами: а/д 4-4, а/д 3-3 и а/д Ж.

Инженерные изыскания на участке строительства выполнены..

  - При получении недостающих  исходных данных  возможна  корректи-

ровка  предварительных  проработок  архитектурно-строительной части проекта.

  - Из состава проектной документации должна быть сформирована «Тендерная документации» - то есть такое техническое описание арх-строй.части, такие расчеты строит. материалов, такое описание организации строительства, которое можно будет передавать потенциальным строительным . «Тендерная документация» должна быть понятна строительным подрядчикам без дополнительной информации. В случае, если «Тендерная документация» окажется некачественно или недостаточной исполнитель архитектурно-строительной части должен за свой счет в течение 1 недели ответить на все вопросы строительных подрядчиков.

  - Исполнитель проектной документации должен предлагать Заказчику конкретные строительные и отделочные материалы, из которых Заказчик будет делать выбор.

.

2. Природные условия площади строительства.

  - Рельеф площадки,  расположенной на территории  действующего пред-

приятия, ровный, спланированный.

  - Расчетная  зимняя  температура наружного  воздуха  -36оС, максимальная зимняя температура воздуха -50оС.

  - Расчетное  значение  снеговой нагрузки  -120кг/м2.

  - Нормативный  скоростной напор ветра  - 38кг/м2.

  - Нормативная  глубина промерзания  грунта – 3,0м.

  - Сейсмичность  района  строительства по ОСР-97  СНиП П-7-81* -

- 8 баллов  (для объектов повышенной ответственности).

  - Грунты,  слагающие участок  строительства, уточняются  инженерно-

-геологическими  изысканиями.

  - Уровень грунтовых вод, степень и характер их  агрессивности приведен в результатах инженерных изысканий.

3.  Краткая  характеристика  проектируемого здания.

3.1.  Проектируемое здание каркасное, прямоугольное в плане  общим размером

36,0 х 180,0 м.  Состоит из трех  частей:  четырехэтажная центральная часть административно-производственного назначения с размерами 36,0 м х 36,0 м и  два 2-х этажных производственных крыла с размерами 72,0 м х 36 м.

  - Производственные крылья переменной высоты от 12,0 м до 15,5 м. Верхний этаж высокой части производственных крыльев павильонного типа пролетом 18,0м , высотой 9,0м  до низа балок покрытия с шагом  колонн  в продольном направлении 6,0м. Нижний этаж высокой части производственных крыльев павильонного типа пролетом 18,0 м, высотой 6,0 м с шагом колонн в продольном направлении 6,0 м. К высокой части производственных крыльев имеется 12,0-метровая двухэтажная пристройка.  В пристройке располагается, в основном, электротехническое  оборудование.

  - Каркас частей здания предусматривается  стальным из конструкций

индивидуального  изготовления. Основу стального каркаса   составляют поперечные рамы,  расположенные с шагом 6,0м. Колонны жестко защемлены в фундаментах и шарнирно сопряжены с ригелями и балками. Междуэтажные перекрытия  из монолитного или сборного железобетона по стальным ригелям.

  - Стеновое ограждение здания из стальных утепленных навесных панелей

типа «сэндвич».  Покрытие  павильонной части  здания утепленное  по  профилированному  настилу, уложенному на прогоны.  Оконное  заполнение  павильонной части здания проектируется исходя из обеспечения  необходимой площади  вышибных поверхностей  для  взрывоопасного производства.

Нижняя часть стеновых панелей защищена бетонными парапетами для предотвращения деформации панелей людом и снегом.

- Конструкции, материалы, изделия.

  - Основание  здания  -  свайное.

  - Фундаменты:

- под  стальные колонны каркаса – монолитные, железобетонные, столб-

чатые.

- под  наружные  стены – возможны варианты ( по рекомендации Проектировщика):

- монолитные железобетонные  фундаментные балки;

- сборные железобетонные фундаментные балки по 
серии 1.015.1-1.95  с опиранием на фундаменты каркаса.

- под  внутренние стены и перегородки  -  возможны  варианты (по рекомендации Проектировщика):

- монолитные железобетонные  фундаментные балки с опиранием на фундаменты;

- сборные  железобетонные  фундаментные балки по серии 1.015.1-1.95 и несущие  перемычки по ГОСТ 948-84 с опиранием на фундаменты  каркаса и отдельные  столбчатые бетонные фундаменты.

- под оборудование – монолитные  бетонные и железобетонные.

  - Колонны  каркаса:  из  стальных  прокатных  колонных  и широкополочных  профилей по номенклатуре СТО  АСЧМ 20-93.

  - Балки  покрытий  и перекрытий из стальных прокатных балочных и широкополочных профилей по номенклатуре  СТО  АСЧМ 20-93.

  - Вертикальные и горизонтальные связи и распорки по колоннам и балкам каркаса из стальных прокатных и трубчатых профилей.

  - Металлоконструкции защищены специальной вспенивающейся мастикой для повышения предела огнестойкости до 120 мин.

  - Покрытие   -  стальной профилированный настил марки Н75-750-0,9  по ГОСТ 24045-94 по прогонам из стальных прокатных профилей.

4.7.    Перекрытия  - возможны  варианты (по рекомендации Проектировщика):

- монолитная железобетонная плита пролетом 6,0м по стальным      балкам  каркаса толщиной  150-200мм ( в зависимости от нагрузок) с использованием инвентарной опалубки;

- монолитная железобетонная  плита толщиной 100-120мм  с применением стальных второстепенных балок  и использованием стального профнастила в качестве несъемной опалубки
(быстрый, но дорогой вариант);

- сборные железобетонные плиты пролетом 6,0м  ребристые или многопустотные – по сериям и номенклатуре представляемой Заказчиком.

  - Подкрановые балки  - стальные по серии  1.426.2.-7.

  - Лестницы  -  возможны  варианты:

- из наборных железобетонных ступеней по стальным косоурам. Сборные ступени по ГОСТ 8717.1-84  с дополнительными закладными деталями;

- монолитные железобетонные марши;

- сборные железобетонные марши по серии и номенклатуре, представляемой  Заказчиком.

  - Наружное стеновое ограждение - из навесных трехслойных стальных

панелей типа «сэндвич»  с несгораемым утеплителем и окраской в заводских условиях  химстойкими покрытиями.

Фирму – изготовитель,  разрезку и номенклатуру панелей, их навеску и крепление  определяет Проетировщик по согласованию с Заказчиком для разработки стального стенового фахверка.

  - Рабочие и обслуживающие площадки  - из стальных прокатных профилей

и рифленой стали.

  - Каналы, приямки  -  из монолитного бетона и железобетона.

  - Стена между павильонной частью здания и продольной пристройкой из

легкобетонных блоков объемным весом  600-800кг/м2.

  - Перегородки – кирпичные  в стальном фахверке с армированием в

горизонтальных швах, в отдельных помещениях  возможны  гипсокартонные на металлическом каркасе.

  - Перемычки над проемами:

- сборные железобетонные по ГОСТ 948-84;

- монолитные железобетонные;

- стальные из прокатных профилей.

  - Для бетонных и железобетонных конструкций применяются:

- бетон повышенного класса по прочности, повышенных марок по

водонепроницаемости и морозостойкости;

- рабочая арматура периодического профиля классов А400 (АШ),

А500.

  - Кровля плоская с внутренними водостоками.

  - Утепление  кровли из жестких минераловатных плит.

  - Гидроизоляция кровли из 2-х слоев холодостойкого материала по рекомендации Проектировщика.

  - Окна  павильонной части стальные панельные с химстойким покрытием переплетов и двойным остеклением; в 2-х  этажной части здания стальные оконные блоки с химстойким покрытием и заполнением двухкамерными стеклопакетами.

  - Двери деревянные по ГОСТ 14624-69, стальные противопожарные и специальные.

  - Ворота распашные утепленные с полотнами из панелей «сэндвич», без утепления для  трансформаторных подстанций с заполнением полотен стальным профилированным настилом.

5.  Отделочные материалы.

  - Химстойкое покрытие стеновых панелей типа «сэндвич» стальных ворот,

дверей и оконных блоков, стальных незащищенных  несущих конструкций здания.

  - Цветовое решение фасадов  -  в соответствии с дальнейшими разработ-

ками проекта.

  - Полы наливные на основе эпоксидной смолы, из керамической плитки,

бетонные шлифованные, из линолеума.

6. Специальные мероприятия.

  - Для обеспечения требуемой по нормам огнестойкости стальных несущих

конструкций будут применяться  покрытие специальными огнезащитными  материалами,  штукатурка по сетке, облицовка плитами, кирпичной кладкой и др.