ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание установки очистки фторсодержащих промывных вод

установок кислотного травления кремния и регенерационных стоков фильтра

улавливания кислотных вентвыбросов ______

1. ЦЕЛЬ

1.1. Настоящее ТЗ определяет требования к разработке КД и изготовлению установки очистки химических стоков, образующихся при промывке протравленных кремниевых прутков-основ в установках химического травления  и регенерационных стоков фильтра улавливания кислотных вентвыбросов ___.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Установка, предназначенная для очистки промывных вод кислотного травления содержащих в своем составе:

- плавиковая кислота – 0.5-2.0 г/л;

- азотная кислота – 1.5-6.0 г/л;

- H2SiF6 – 0,05 – 0.2 г/л;

образующихся в объеме до 3,4 м3/сутки, а также регенерационных стоков фильтра РИФ ФК5 в объеме 1,0 м3 /месяц.

2.2.  Производительность установки по исходному раствору 200 л/час.

2.3. Очищенная вода на выходе из установки должна иметь удельное сопротивление при 20°С не менее 100 кОм×см (качество дистиллята).

2.4. Шлам, с влажностью  не более 90%, образующийся при нейтрализации фторсодержащих стоков,  должен относиться к 4 классу опасности (СП 2.1.7.1386-03).

2.5. Количество жидких  нейтрализованных отходов, подлежащих утилизации,  на выходе из установки не должно превышать 0,1…0,2% от общего объема стоков в сутки.

2.6. Эргономические требования к  установке должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.049—80.

2.7  Установка может эксплуатироваться как в одно- или двусменном режиме работы.

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Установка очистки стоков должна быть герметична и не допускать выбросов рабочей среды в производственные помещения.

4.2. На всех этапах проектирования, строительства, пуско-наладки и эксплуатации установки должны выполняться требования СП 2.2.1.1312-03.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ

5.1. Установка очистки стоков  размещаются   в закрытом отапливаемом помещении.

5.2. Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

5.3. Сейсмичность района 8 баллов по 12 бальной шкале MSK-64.

5.4. Группа сейсмобезопасности 2 по ГОСТ 30546-1-98.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Объем и оформление технической документации должны соответствовать ЕСКД.

6.2. Объем и состав сопроводительной документации определяется при составлении контракта на поставку.

6.3. Установка должен  быть сертифицирована на соответствие ГОСТ-Р и иметь разрешение на применение на опасных  производственных объектах.

7. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. Приемка  и испытания оборудования производятся на основании инструкции по эксплуатации, входящей в состав конструкторской документации.

17.2. Комплексное опробование оборудования производится в составе технологической линии.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ или 18 месяцев с момента поставки оборудования Заказчику.

8.2. Разработчик конструкции и изготовитель установки гарантируют соответствие ее  действующим  нормам и правилам   РФ в части промышленной и экологической безопасности, охраны труда и санитарным нормам.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Информация, полученная Разработчиком и  Поставщиком, касающаяся выполнения данной работы является конфиденциальной. Распространение  этой информации  в СМИ и раскрытие ее третьей стороне должно быть согласовано Заказчиком в письменной форме.