ОАО "РАО Энергетические системы Востока"

БИЗНЕС-ПЛАН

«Модернизация энергетической инфраструктуры пос. Русское Устье Аллайховского района Республики Саха (Якутия)»

2011 г.
Оглавление

1.	Описание проекта	3

2.	Предпосылки реализации проекта	4

3.	Цели, задачи проекта	5

4.	История проекта и текущее состояние работ	6

5.	Юридический статус объекта инвестиций	7

6.	Инвентаризация состояния оборудования	7

7.	Техническая осуществимость проекта	9

8.	Стоимость строительства	10

9.	Место размещения	12

10.	График реализации проекта	14

11.	Маркетинговая информация	15

11.1.Строительство тепло и электросетей	15

11.2.Прогноз изменения цен на энергоносители	16

12.	Производственная программа и издержки	17

12.1.Выработки и реализация энергии	17

13.	Экология	25

14.	Оценка коммерческой эффективности и финансовой реализуемости проекта	25

15.	Информация о согласовании проекта в органах исполнительной власти субъекта РФ	27

- Описание проекта

Проект предполагает реконструкцию энергетической инфраструктуры пос. Русское Устье Аллайховского района Республики Саха (Якутия) с учетом использования инновационных технологий, применение которых является социально – экономически обоснованным.

Новые генерирующие мощности будут использоваться для удовлетворения внутреннего спроса на тепло и электроэнергию.

Капитальные вложения в проект осуществляются по следующим направлениям:

- вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования;

- ввод новой экономичной дизельной электростанции (ДЭС) установленной мощностью, соответствующей нагрузкам;

- строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ) и сопряжение ее с ДЭС;

- реконструкция системы распределения электроэнергии: строительство линий электропередач до ВЭУ, установка биллинговой системы у потребителей;

- реконструкция системы теплоснабжения: замена котлов и оборудования котельной, установка котлов - утилизаторов на ДЭС;

- реконструкция системы распределения тепла: замена тепловых сетей;

- установка современной системы автоматики.

Проект является пилотным, так как ранее инвестиции в отношении комплексной реконструкции инфраструктуры малых децентрализованных энергосистем с использованием инновационных технологий компаниями холдинга ОАО «РАО ЭС Востока» не осуществлялись.

Планируемыми результатами проекта являются:

- выявление возможностей и проблем, связанных с применением инновационных технологий в процессе реконструкции инфраструктуры децентрализованных энергетических систем;

- определение мер для обеспечения экономической эффективности реализации инновационных проектов;

- разработка программы мероприятий, позволяющих стандартизировать процесс осуществления аналогичных проектов в децентрализованных энергетических системах.

В целом, реконструкция мощностей, развитие ветроэнергетики и использование энергосберегающего оборудования в пос. Русское Устье позволит создать качественное и надежное энергоснабжение потребителей, стимулировать социально–экономическое развитие, снизить затраты на углеводородное сырье и увеличить потребление собственных энергоресурсов (энергия ветра), решить ряд технических вопросов и достигнуть высокой экономической эффективности, которая, в свою очередь, делает возможным ограничение роста тарифов на электро– и теплоэнергию в долгосрочной перспективе.

- Предпосылки реализации проекта

Энергетическая инфраструктура пос. Русское Устье технологически изолирована от ОЭС Востока, тепло- и электрооборудование эксплуатируется отдельными юридическими лицами. Генерирующие мощности сильно изношены и требуют постоянного дорогостоящего ремонта, повышенного удельного расхода топлива. Высоки потери тепловой энергии в сетях. Эти факторы, а также нерегулируемые цены на сырье и высокая стоимость его завоза обуславливают высокие тарифы на услуги по тепло- и энергоснабжению, а низкая платежеспособность потребителей увеличивает потребность в дотациях из бюджета.

Реализация данного проекта позволит снизить зависимость энергоснабжения поселка от сезонной поставки топлива и высоких управленческих расходов, уменьшить износ оборудования, а также сократить дотации из бюджета.

В пос. Русское Устье проживает 150 чел. Численность населения относительно стабильна: основной отток жителей происходил в 90-х – начале 2000-х гг. ввиду миграции молодежи на «большую землю». Социальный состав населения – охотники и рыбаки. В возрастной структуре поселка преобладают пожилые люди.

Основой для разработки бизнес-плана послужили следующие документы:

- протокол совещания в Министерстве энергетики РФ по вопросу формирования технологической платформы «Малая распределенная энергетика» № 1-тп/18.11.10 от 18 ноября 2010 г.;

- письмо «О содействии строительства ВЭС» №СЭ-125 от 19.01.2011 г. генерального директора ОАО «Сахаэнерго» Губского С.И.

- Цели, задачи проекта

Основными  целями  проекта являются:

- содействие социально – экономическому развитию поселка;

- получение прибыли за счет эффектов модернизации энергетической инфраструктуры с использованием инновационных технологий.

Основными задачами проекта являются:

- обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, эффективного функционирования энергосистемы в условиях крайнего севера;

- замена старого генерирующего энергооборудования на современное, инновационное и энергосберегающее, имеющее низкие показатели удельного расхода топлива и высокий уровень автоматизации;

- выработка электроэнергии ветроэнергетической установкой за счет использования экологически чистой возобновляемой энергии ветра;

- снижение затрат на дорогостоящее привозное дизельное топливо, используемое на ДЭС, за счет замещения выработки ДЭС выработкой ВЭУ;

- снижение потребления топлива котельной за счет сброса избыточной электроэнергии ВЭУ на электрокотел и использования котлов – утилизаторов на ДЭС;

- ограничение роста тарифов на электро- и теплоэнергию в долгосрочной перспективе;

- изменение структуры управления;

- снижение уровня дотаций на тепло и электроэнергию;

- выработка электроэнергии, соответствующей требованиям качества по ГОСТ.

- История проекта и текущее состояние работ

В рамках реализации проекта было проведено предпроектное исследование, которое заключалось в изучении энергетической инфраструктуры поселка. Результатами проведенного исследования является выбор предварительного технического решения по проекту, которое положено в основу бизнес-плана.

В процессе подготовки бизнес-плана на основании предложений от поставщиков оборудования и монтажных организаций, а также информации, предоставленной ДЗО/ВЗО компании, проведена следующая работа:

- определена предварительная величина капитальных затрат по основным группам оборудования и СМР;

- определен объем реализации тепловой и электрической энергии;

- получены данные в отношении величины основных операционных затрат;

- получены действующие утвержденные тарифы на тепловую и электрическую энергию.

Полученные данные являются достаточными для разработки бизнес-плана и финансовой модели проекта.

- Юридический статус объекта инвестиций

Структура проекта предполагает осуществление капитальных вложений по реконструкции собственного и приобретенного имущества на балансе ОАО «РАО ЭС Востока». Эксплуатация объекта может осуществляться как непосредственно ОАО «РАО ЭС Востока», так и ОАО «Сахаэнерго».

Юридический адрес ОАО «РАО ЭС Востока»: 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28. Почтовый адрес: Россия, 119021 г. Москва, ул. Тимура Фрунзе д.11, стр.15, тел.: +7(495) 668-35-01, факс +7 (495 668-35-02) 56-54-60. Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Благодырь И.В.

Юридический адрес ОАО «Сахаэнерго»: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков д.2, тел.: +7(4112) 21-01-15, 49-74-21, факс +7 (4112) 49-75-11, 49-72-49. Генеральный директор ОАО «Сахаэнерго» - Парников Н.М.

ОАО «Сахаэнерго» является 100% дочерней компанией ОАО «Якутскэнерго» которая, в свою очередь, является  дочерней компанией ОАО «РАО ЭС Востока» (доля в УК - 47,39%).

- Инвентаризация состояния оборудования

Электроснабжение пос. Русское Устье осуществляется от пяти ДЭС общей установленной мощностью 390 кВт, работающих на привозном дизельном топливе. Электрические сети стоят на деревянных и металлических опорах, напряжением  ВЛ-0,4 кВ и имеют общую протяженность 2,35 км.

Перечень и  мощность  ДЭС Чокурдахской РЭС в пределах поселковой черты пос. Русское Устье приведены в таблице 1.

Таблица 1 –Марка и количество энергоустановок 
в пос. Русское Устье

| Тип агрегата | Кол-во, ед. | Год установки | Тип дизеля | Мощность (кВт) | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЭУ-100 | 1 | 2000 | 8ч 13/14 (ЯМЗ) | 100 | 93,4 % |
| ДЭУ-100 | 1 | 2000 | 8ч 13/14 (ЯМЗ) | 100 | 96,6 % |
| ДЭУ-100 | 1 | 2000 | 8ч 13/14 (ЯМЗ) | 100 | 81,5 % |
| АД-60 | 1 | 2000 | 6Ч 13/14 (А-01) | 60 | 97,0 % |
| АД-30 | 1 | 2006 | 4Ч 13/14 (А-41) | 30 | 56,5 % |
| Итого: | 5 |  |  | 390 |  |

Подстанция находится в ведении ОАО «Сахаэнерго». Износ электросетей составляет более 25%, уровень потерь - 5%.

Теплоснабжение поселка осуществляется от локальной котельной, находящейся на балансе ГУП «ЖКХ», работающей на буром угле и сырой нефти, установленной мощностью 3,31 Гкал/час. Марка и количество теплоустановок приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Марка и количество теплоустановок в

пос. Русское Устье

| Тип, марка | Год выпуска | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| КСВ-1,1ж | 2000 | 72 |
| КСВ-1,1ж | 2001 | 72 |
| КСВ-1,1ж | 2001 | 44 |
| КСВ-1,1ж | 2001 | 72 |

Протяженность тепловых сетей составляет 1,9 км, степень износа - 60%, уровень потерь - 31%.

- Техническая осуществимость проекта

Проект предполагает полную замену энергетической инфраструктуры поселка до октября 2012 года.

Общая установленная мощность проектируемых энергетических объектов пос. Русское Устье составляет:

- электрическая – 310 кВт, в т.ч. 210 кВт ДЭС и 100 кВт ВЭУ;

- тепловая – 1,5 Гкал/ч.

В основе проекта лежит следующее техническое решение:

- три дизель-генератора SD-C100 Cummins (или аналоги) единичной номинальной электрической мощностью 60 кВт и один дизель-генератор AKSA AJD-44 (или аналог) мощностью 30 кВт;

- ветроэнергетическая установка Northwind 100 (или аналог) номинальной мощностью 100 кВт с аккумулятором и ИБП на 60 кВт выдаваемой мощности;

- три котла-утилизатора для использования тепла уходящих отработанных газов дизель-генераторов;

- пять тепловых котлов номинальной тепловой мощностью 0,3 Гкал/час.

Экономический эффект от капитальных вложений в долгосрочной перспективе достигается за счет единовременной комплексной реконструкции энергетической инфраструктуры поселка и включает:

- снижение потребления условного топлива;

- уменьшение ремонтных расходов;

- сокращение потерь в тепловых сетях;

- снижение затрат потребления дизельного топлива на ДЭС за счет замещения выработки ДЭС выработкой ВЭУ;

- уменьшение использования топлива на котельной за счет сброса избыточной электроэнергии ВЭУ на электрокотел;

- снижение расхода условного топлива на котельной за счет установки котлов-утилизаторов на ДЭС;

- сглаживание нагрузок по электрической энергии в течение суток и снижение расходов на оплату труда благодаря установке современной автоматики.

Предусмотренное проектом оборудование не предполагает значительных сроков изготовления, его доставка будет проведена в течение I квартала 2012 г.

Проект обеспечен человеческими ресурсами. Принятое техническое решение предполагает высокую степень автоматизации производства, что позволит уменьшить численность существующих работников энергетической инфраструктуры поселка.

- Стоимость строительства

Нами было сделано предположение о капитальных затратах проекта: стоимость строительства определена в соответствии со сводным сметным расчетом в прогнозном уровне цен на 2011-2012 гг. (Приложение 3).  Расчет является предварительным и будет уточнен на этапе проектирования.

Сметная стоимость проекта составляет 200 328 тыс. руб. включая НДС (18%). Структура основных капитальных вложений и достигаемый эффект  приведены в таблице 3.

Нами был рассмотрен сценарий развития проекта, при котором финансирование всех капитальных затрат производится только за счет  собственных средств.

Дата начала строительства - 02.05.2012 г. Общий срок строительства составляет 4 месяца. Дата начала эксплуатации на полную проектную мощность – 01.10.2012 г. Проведение энергоаудита, проектные работы, экспертиза проекта, подписание контрактов с поставщиками оборудования выполняются во II-III кварталах 2011г.

Таблица 3 – Основные капитальные вложения

пос. Русское Устье

| Капитальные затраты | Стоимость, тыс. руб. (с НДС) | Достигаемый технологический эффект | Оценка экономического эффекта от капвложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельная электростанция | 27 326 | экономия топлива за счет снижения у.р.у.т. на выработку электроэнергии и ремонтных расходов | 633 |
| АСУ ТП | 17 778 | сокращение числа эксплуатирующего персонала | 6 002 |
| Котельная | 54 480 | экономия топлива за счет снижения у.р.у.т. на выработку тепла и применения утилизации | 330 |
| Ветроэнергетическая установка | 42 586 | экономия топлива за счет сброса вырабатываемой электроэнергии на ДЭС и тэн, а также применения аккумулятора | (23 941) |
| Электрические сети | 7 792 |  |  |
| Тепловые сети | 8 098 | экономия топлива за счет снижения потерь тепловой энергии в сетях | 6 128 |
| Проектные работы | 19 460 | не применимо | - |
| Непредвиденные расходы | 22 808 | не применимо | - |
| Итого: | 200 328 | - | - |

Таблица 4 –  Преимущества предлагаемых технологических решений

пос. Русское Устье

| # Показатель | # Без проекта | # С учетом реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| # Потери в тепловых сетях, % | # 31% | # 15% |
| # Выработка утилизированного тепла, Гкал | # - | # 428 |
| # У.р.у.т. на выработку электроэнергии, г.у.т./кВт-ч | # 448 | # 345 |
| # У.р.у.т. на выработку тепла, кг.у.т./Гкал | # 196 | # 159 |
| # Количество персонала на ДЭС и котельной, чел. | # 16 | # 10 |
| # Величина ремонтных расходов, тыс. руб./год | # 100 | # 25 |
| # Замена ВЭУ выработки электроэнергии ДЭС | # - | # 249 |
| # Потребление электроэнергии тэном от ВЭУ | # - | # 83 |

- Место размещения

Проект предполагается реализовать в пос. Русское Устье, расположенном в низовьях реки Индигирки при впадении в неё речки Шамановки Аллайховского района Республики Саха (Якутия).

Широта места расположения объекта - 71°08´00´´ с. ш.

Долгота места расположения объекта - 14°91´64´´ в. д.

Высота над уровнем моря - 25 м.

- График реализации проекта

Доставку основного оборудования, материалов и строительной техники планируется осуществить до пос. Чокурдах по северному морскому пути в летний период навигации 2011 г. До места назначения контейнеры с грузом будут транспортированы по «зимнику» в январе-феврале 2012 г.

- Маркетинговая информация

Необходимость реализации проекта вызвана существенной изношенностью основных средств энергетической инфраструктуры пос. Русское Устье: износ большинства теплоустановок превышает 70%, энергоустановок – 80%. Замена старого генерирующего энергооборудования на современное позволит получить экономический эффект за счет низких показателей удельного расхода топлива и высокого уровня автоматизации.

  - Строительство тепло- и электросетей

Модернизация электросетей поселка обусловлена необходимостью получения электроэнергии ВЭУ и предполагает возведение 0,5 км ВЛ-10 кВ с установкой двух трансформаторных подстанций мощностью 100 кВА каждая. Вариант строительства 5 км ВЛ-10кВ для подключения к электроснабжению холодильного предприятия нагрузкой 50 кВт  был отвергнут ввиду существенных капитальных затрат (оцениваются в 100 млн.руб.), возникающих из-за нахождения территории строительства в зоне затопления и наличия там двух воздушных переходов через водные преграды.

Выдаваемая мощность ветроэнергетической установки будет потребляться ДЭС с поступлением излишек электроэнергии на тэн котельной (Приложение 1).

В отличие от электрических линий Русского Устья, износ которых составляет 25%, состояние тепловых сетей поселка оценивается как менее удовлетворительное – степень износа достигает 60%. Проектом предусмотрена полная замена тепловой распределительной инфраструктуры пос. Русское Устье (Приложение 2).

Проработка вопроса выкупа существующих объектов энергетики поселка не была проведена ввиду упомянутого выше высокого уровня изношенности энергетической инфраструктуры.

  - Прогноз изменения цен на энергоносители

Согласно данным, предоставленным ОАО «Сахаэнерго», экономически обоснованный тариф на отпуск электроэнергии в пос. Русское Устье на 2011г. без учета реализации проекта составляет 30,14 руб. за 1 кВт-ч (без НДС).

Согласно постановлению РЭК Республики Саха (Якутия) №163/33 от 10.12.2010г, тариф на отпуск теплоэнергии в пос. Русское Устье на 2011г. без учета реализации проекта утвержден на уровне 3 576,2 руб. за 1 Гкал (без НДС).

Прогнозные темпы роста тарифов, рассчитанные в соответствии с индексами Министерства экономического развития РФ (до 2013г.) и Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ) представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Прогноз тарифов на тепловую и электроэнергию (МЭР, АПБЭ)

пос. Русское Устье

| # Показатель | # 2012 | # 2013 | # 2014 | # 2015 | # 2016 | # 2017 | # 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Рост цен на э/э | # 12,0% | # 11,0% | # 12,0% | # 12,0% | # 7,0% | # 6,0% | # 8,0% |
| # Рост цен на т/э | # 11,0% | # 10,5% | # 12,0% | # 13,0% | # 10,0% | # 6,0% | # 7,0% |
| # ИПЦ | # 5,7% | # 5,4% | # 5,0% | # 4,5% | # 4,0% | # 4,0% | # 3,4% |

| # Показатель | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022 | # 2023 | # 2024 | # 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Рост цен на э/э | # 7,0% | # 7,0% | # 5,0% | # 5,0% | # 5,0% | # 4,0% | # 3,0% |
| # Рост цен на т/э | # 8,0% | # 7,0% | # 6,0% | # 9,0% | # 6,0% | # 5,0% | # 3,0% |
| # ИПЦ | # 3,4% | # 3,2% | # 3,1% | # 3,0% | # 2,9% | # 2,8% | # 2,7% |

Вопросы проработки возможности утверждения величины и структуры долгосрочного тарифа на тепло и электроэнергию для пос. Русское Устье и подписания соответствующего тарифного соглашения с Администрацией и РЭК Республики Саха (Якутия), а также подтверждения готовности дальнейшего субсидирования тарифа на тепловую энергию из регионального бюджета планируется рассматривать на этапе проектных работ.

- Производственная программа и издержки

12.1. Выработка и реализация энергии

Данные по фактическим электрическим нагрузкам поселка представлены в табл. 6.

Таблица 6 – Динамика электрических нагрузок

пос. Русское Устье

| Нагрузка, кВт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум | 139 | 98 | 105 | 100 | 92 | 83 | 52 | 81 | 86 | 70 | 90 | 100 |
| Минимум | 57 | 39 | 38 | 50 | 28 | 26 | 12 | 20 | 28 | 30 | 45 | 45 |

Максимальная тепловая нагрузка Русского Устья -  0,93 Гкал/час.

Структура энергопотребителей поселка представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Структура потребителей тепла и электроэнергии

пос. Русское Устье

| # Категория потребителей | # Электричес-кая энергия, кВт-ч | # Тепловая энергия, Гкал |
| --- | --- | --- |
| # Бюджетные | # 66% | # 34% |
| # Прочие | # 3% | # 4% |
| # Население | # 31% | # 62% |

Собираемость платежей за электрическую энергию, по данным ОАО «Сахаэнерго» в 2009-2010гг. составляла 100%. Сбор платежей энергооператорами производится централизованно: оплата счетов как за тепло, так и электроэнергию бюджетными организациям и прочими потребителями происходит путем перечисления средств на счета ОАО  «Сахаэнерго»/Чокурдакского РЭС и ГУП «ЖКХ»; население осуществляет переводы по почте.

Данные по потреблению тепла и электроэнергии в предыдущие годы представлены в табл. 8. Как видно из таблицы, динамика полезного отпуска тепла и электроэнергии в 2009-2011 г. является  достаточно стабильной, что позволяет нам использовать представленные показатели 2011 г. в качестве прогнозов потребления энергии на весь период реализации проекта.

Таблица 8 – Ретроспективная динамика потребления тепла и электроэнергии

пос. Русское Устье

| # Показатель | # 2009 | # 2010 | # 2011П |
| --- | --- | --- | --- |
| # Полезный отпуск тепла, Гкал | # 3 961,2 | # 3 995,9 | # 3 995,9 |
| # Полезный отпуск электроэнергии, тыс.кВт-ч | # 382,0 | # 412,0 | # 435,0 |

Таблица 9 – Перспективная динамика потребления тепла и электроэнергии

пос. Русское Устье

| # Показатель | # Ежегодный прогноз на 2012-2025 гг. |
| --- | --- |
| # Тепловая энергия |  |
| # Выработка тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | # 4 868,0 |
| # - выработка утилизированного тепла, Гкал | # 428,2 |
| # - выработка тепла котельной, Гкал | # 4 439,8 |
| # Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | # 4 701,1 |
| # Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | # 3 995,9 |
| # Электрическая энергия |  |
| # Выработка электроэнергии, тыс. кВт-ч | # 497,9 |
| # Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт-ч | # 458,3 |
| # Полезный отпуск электроэнергии, тыс. кВт-ч | # 435,0 |

Техническое решение проекта предполагает строительство ветроэнергетической установки номинальной мощностью 100 кВт. Уровень выработки устанавливаемой ВЭУ был рассчитан по данным  станции Индигирка пос. Русское Устье.  Средние скорости ветра на высоте 10 м по месяцам представлены в табл. 10.

Таблица 10 – Среднемесячные скорости ветра

пос. Русское Устье

| н/п | Средние скорости ветра (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая скорость ветра (м/с) | Максималь-ная скорость ветра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| Скорость ветра на высоте 10м (V10) | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 6,0 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | 5,3 | 20 |
| Скорость ветра на высоте 37м (V37) | 6,4 | 7,3 | 7,1 | 9,2 | 9,5 | 8,0 | 6,7 | 7,4 | 9,9 | 8,5 | 8,5 | 9,9 |  |  |

Расчет скорости ветра на высоте оси вращения ВЭУ (37 м) был произведен по следующей формуле:

V37=V10h1013=5,3371013=8,2 мс.

Кривая мощности ветроустановки Northwind показана на рис. 1.

Рисунок 1 – Мощность ВЭУ в зависимости от скорости ветра

пос. Русское Устье

Оценка ветроэнергетического потенциала ВЭУ представлена в табл. 11.

Таблица 11 – Выработка электроэнергии ВЭУ

пос. Русское Устье

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | При среднегодовой скорости ветра на высоте 37 м 8,2 м/с | КИУМ % |
| Выработка ВЭУ тыс.кВт-ч/год, из них: | 361,1 | 40 |
| Отпуск в сеть (э/э) | 248,5 |  |
| Отпуск э/э на котел | 83,4 |  |

Для обеспечения сбалансированной работы ВЭУ со станцией и повышения энергоэффективности ее  работы техническим решением предполагается установка источника бесперебойного питания и аккумуляторных батарей.

12.2. Операционные затраты

Ниже представлены исходные параметры операционных затрат, которые легли в основу расчета экономической эффективности проекта (все стоимостные показатели указаны без НДС по состоянию на 31.03.2011 г.).

- Топливо.

    - В качестве основного сырья для ДЭС используется дизельное топливо по стоимости 26 132 руб./тонна (данные ОАО «Сахаэнерго»);

    - Котельная поселка работает на сырой нефти, поставляемой в поселок по цене 12 731 руб./тонна (данные ОАО «Сахаэнерго»).

- Амортизация.

    - Нормативный срок эксплуатации оборудования принят равным 15 лет, зданий и сооружений – 30 лет.

- Затраты на ремонт.

    - Норма расходов на техническое обслуживание одного дизель-генератора принята в объеме 25 тыс.руб./год (данные ОАО «Сахаэнерго»).

    - Обслуживание ВЭУ включает проведение планово-предупредительных ремонтов, мониторинга оборудования, оплату продленной гарантии на запчасти и ремонта тормозных накладок, а также командировочные расходы. Стоимость ТО у производителя – компании Northwind – 570 тыс.руб./год.

- Расходы на оплату труда.

    - Потребность в трудовых ресурсах определена в 5 человек для ДЭС и 5 – для котельной (2 начальника станции, 6 машинистов, 2 электромонтера). Средняя заработная плата составляет 34 тыс.руб. (данные ОАО «Сахаэнерго»).

    - ОАО «Сахаэнерго» и ГУП «ЖКХ» удаленно проводят круглосуточный мониторинг состояния энергообъектов поселка.

Структура экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию представлена на рисунке 2, расчет - в Приложении 4. Изменение структуры тарифа происходит ввиду снижения расходов на топливо из-за применения ВЭУ, уменьшения затрат на оплату труда ввиду установки современных средств автоматизации, роста амортизации и налога на имущество вследствие ввода нового оборудования, применения инвестнадбавки на вкладываемый капитал.

Рисунок 2 – Структура экономически обоснованного тарифа на электроэнергию

| Текущая и прогнозная структура НВВ, тыс.руб. | Текущая и прогнозная структура НВВ, тыс.руб. |
| --- | --- |

Структура экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию представлена на рисунке 3. Расчет необходимой валовой выручки для определения экономически обоснованных тарифов произведен в Приложении 5.

Рисунок 3 – Структура экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию

- Экология

Процесс сжигания дизельного топлива оказывает существенное влияние на окружающую природную среду – атмосферный воздух, водный бассейн и почву. Так как ветровые установки работают на экологически чистой возобновляемой энергии ветра, а котлы – утилизаторы сокращают расход органического топлива, выбросы в атмосферу твердых веществ, диоксида серы (SO2), оксида азота (NO), углекислого газа (СО2) сократятся, что существенно улучшит экологическую обстановку в данном районе.

- Оценка коммерческой эффективности и финансовой реализуемости проекта

Инвестиционный проект реконструкции энергетической инфраструктуры пос. Русское Устье Аллайховского района Республики Саха (Якутия) является экономически эффективным, т.к. полученный чистый дисконтированный доход > 0, а внутренняя норма доходности превышает ставку дисконтирования (таблица 12).

Таблица 12 –Показатели экономической эффективности

пос. Русское Устье

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход (тыс.руб.) | 25 534 |
| 2. | Внутренняя норма доходности (%) | 13,75 |
| 3. | Индекс доходности (раз) | 1,14 |
| 4. | Ставка дисконтирования (%) | 12,0 |
| 5. | Стоимость собственного капитала (%) | 12,0 |
| 6. | Стоимость заемного капитала (%) | 11,0 |
| 7. | Срок окупаемости (лет) | 10,7 |
| 8. | Дисконтированный срок окупаемости (лет) | >14,0 |

Предлагаемые тарифы на электрическую энергию принимаются на уровне их экономически обоснованных величин ввиду наличия в децентрализованном секторе Республики Саха (Якутия) перекрестного субсидирования между различными населенными пунктами и несущественных тарифных последствий для оптового среднегодового тарифа ОАО «Сахаэнерго», выражающихся в его росте на 0,16% или 0,05 руб./кВт-ч (расчет ОАО «Сахаэнерго»).

Темпы роста предлагаемых тарифов на тепловую энергию принимаются ниже прогнозных значений по МЭР и АПБЭ с достижением их экономически обоснованной величины к 2025 г.

Рисунок 3 – Динамика тарифов на энергию

| Накопленный недисконтированный бюджетный эффект равен 274 404 тыс.руб. При этом 33% от общего бюджетного эффекта составляет экономия субсидий от умеренного роста тарифов на тепловую энергию по сравнению с прогнозным значением тарифа в условиях отказа от реализации проекта. | Динамика бюджетных потоков |
| --- | --- |

- Информация о согласовании проекта в органах исполнительной власти субъекта РФ

На данный момент проект находится на стадии согласования.

_________________

Приложение 1 - Схема подключения ВЭУ к электрической

инфраструктуре пос. Русское Устье

Приложение 2 - Схема реновации тепловой инфраструктуры

пос. Русское Устье

Приложение 3 – Сметная стоимость строительства

пос. Русское Устье

| Капитальные затраты | Стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- |
| Дизельная электростанция: | 27 326 |
| - ДГУ 60 кВт в модуле (х 3) | 7 702 |
| - ДГУ 30 кВт в модуле (х 1) | 2 434 |
| - ГРЩ 0,4 кВ | 890 |
| - Котлы-утилизаторы (х 3) | 4 875 |
| - БМ топливомаслоподготовка | 860 |
| - БМ насосная, мастерская | 821 |
| - Фундаменты (дерев на дерев сваях) | 1 593 |
| - Емкости ГСМ (1 х 50 м3) | 1 136 |
| - Ограждение территории | 670 |
| - ОПС | 439 |
| - Транспортные расходы | 5 076 |
| - Монтаж и наладка оборудования | 830 |
| АСУ ТП: | 17 778 |
| - АСУ ТП | 3 116 |
| - Операторная + склад ЗИП | 2 894 |
| - АИЭСКУЭ, счетчики PLC, PF | 7 770 |
| - ВОЛС, 0,5 км | 2 306 |
| - Транспортные расходы | 1 692 |
| Котельная: | 54 480 |
| - Блок-модульная котельная | 8 000 |
| - Электрокотел | 53 |
| - Свайное поле | 21 594 |
| - Водозабор с системой трупопроводов подачи воды | 1 620 |
| - Тепловой пункт | 2 699 |
| - Химводоподготовка | 4 319 |
| - Емкости ГСМ: 1000 м3 | 16 195 |

Приложение 3 – Сметная стоимость строительства

пос. Русское Устье (продолжение)

| Капитальные затраты | Стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- |
| Ветроэнергетическая установка: | 42 586 |
| - ВЭУ (100 кВт х 1) | 11 578 |
| - 2-ой контроллер диспетчерский | 4 518 |
| - АКБ (выходная мощность - 70 кВт/ч) | 4 130 |
| - ИБП 40 кВт (6 ч.) | 6 243 |
| - Фундамент | 3 239 |
| - Монтаж и наладка оборудования | 6 267 |
| - Транспортные расходы | 6 610 |
| Электрические сети: | 7 792 |
| - 0,5 км ВЛ-10кВ | 1 188 |
| - КТП 100 кВА-10/0,4кВ (х 2) | 4 037 |
| - Кабели 0,4-10кВ, муфты, лотки | 2 568 |
| Тепловые сети: | 8 098 |
| - 1,9 км тепловых сетей | 8 098 |
| Проектные работы: | 19 460 |
| - Затраты на РП | 5 460 |
| - Проектирование ДЭС, ВЭУ, котельной, АСУ ТП, сетей | 14 000 |
| Непредвиденные расходы: | 22 808 |
| Итого: | 200 328 |

Приложение 4 – НВВ для тарифа на электроэнергию

Приложение 5 – НВВ для тарифа на теплоэнергию

Приложение 6 – Прогнозный Отчет о прибылях и убытках

пос. Русское Устье

Приложение 6 – Прогнозный Отчет о прибылях и убытках

пос. Русское Устье (продолжение)

Приложение 7 – Прогнозный Отчет о движении денежных средств

пос. Русское Устье

Приложение 7 – Прогнозный Отчет о движении денежных средств

пос. Русское Устье (продолжение)

Приложение 8 – Анализ чувствительности

пос. Русское Устье

Исходные условия для формирования вариантов развития экономики на период до 2013 г. от 23.09.2010

Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 г. (версия 2010 г.)