МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЁВА

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

УДК 620.9:662.6

№  ГР 01201250723

Инв. № ____________

| СОГЛАСОВАНО Директор ГБУ СО «РАЭПЭ» _______________ А.С. Чибисов «___» ________2012 г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор университета по науке и инновациям д.т.н., профессор ______________ А.Б. Прокофьев «___» ________2012 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИКИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр темы 209х – 007

|  | Директор НОЦ ГДИ ____________ М.Ю. Анисимов «___» ________2012 г. Руководитель темы ________________ В.В. Бирюк «___» ________2012 г. Ответственный исполнитель темы ______________ Д.А. Угланов «___» ________2012 г. |
| --- | --- |

Самара 2012

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР 		_______________ В.В. Бирюк д.т.н., (введение,

профессор 								раздел 2, заключение)

Ответственный исполнитель	_______________ Д.А. Угланов (раздел 5)

к.т.н., с.н.с.

К.т.н., с.н.с				_______________ М.Ю. Анисимов (раздел 1)

К.т.н., с.н.с.			_______________ С.Б. Горяинов (раздел 3)

К.т.н., с.н.с.			_______________ Л.П. Шелудько (раздел 4)

К.т.н., н.с.				_______________ П.А. Горшкалев (раздел 1)

Инженер, м.н.с. 			_______________ В.А. Логинов (раздел 1)

Инженер, м.н.с.			_______________ А.А. Горшкалев (раздел 2)

Инженер				_______________ С.К. Крюков (раздел 1)

Инженер				_______________ С.С. Каюков (раздел 5)

Инженер				_______________ Д.В. Сармин (раздел 4)

Инженер				_______________ В.А. Лапшина (раздел 3)

Нормоконтролер			_______________	Л.И. Евстегнеева

РЕФЕРАТ

Стр. 97, рис. 15, табл. 14, 34 источника, 8 приложений.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ, ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, БИОТОПЛИВО, ГАЗОПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА, ТЕПЛОВОЙ НАСОС, МЕТОДИКА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, СРОК ОКУПАЕМОСТИ.

Приведены методики ТЭО применения ВИЭ: 1,2,3,4,5 в учреждениях, оплачивающих ТЭР из областного бюджета Самаркой области.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1 МЕТОДИКА ТЭО ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	8

1.1 Выбор водного объекта для установки гидроагрегата	8

1.2 Предварительная оценка целесообразности использования объекта в энергетических целях	8

1.3 Определение параметров водного объекта, влияющих на выбор типа гидроагрегата и режим его работы	10

1.4 Выбор типа агрегата и расчёт стоимости его установки	14

1.5 Проведение технико-экономического обоснования выбора типа силового агрегата применительно к выбранному гидротехническому объекту, в том числе определение срока окупаемости проекта.	21

1.5.1 Расчёт гидроэнергетического потенциала речного стока	21

2 МЕТОДИКА ТЭО ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	28

2.1 Техническое обоснование применения ВЭУ	31

2.2 Экономическая оценка целесообразности применения ВЭУ	35

2.3. Экономическая оценка целесообразности применения дизель - генераторов	39

3 МЕТОДИКА ТЭО ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	41

3.1 Объем потребления энергии объектом и расчет фотоэлектрической станции	53

3.2 Оценка капитальных затрат на установку и эксплуатацию гелиоэнергетической станции. Определение срока окупаемости гелиоэнергетической станции	58

3.3 Определение параметров и расчет солнечного коллектора	59

3.4 Оценка капитальных затрат на установку и эксплуатацию солнечного коллектора. Определение срока окупаемости солнечного коллектора	61

4 МЕТОДИКА ТЭО ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, РАБОТАЮЩИХ НА БИОГАЗЕ, ПОЛУЧАЕМОМ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	63

4.1 Оценка экономической эффективности энергоснабжения государственного учреждения от использования газопоршневой  мини-ТЭЦ работающей на биогазе	63

4.1.1 Биотопливо и биогаз - перспективные энергоносители для энергетических установок государственных учреждений расположенных в сельских районах Самарской области	63

4.1.2  Преимущества биогазовой энергетики и мероприятия, стимулирующие ее развитие	64

4.1.3  Биогазовые установки (газогенераторы)	65

4.1.4  Биогазовые  когенерационные мини-ТЭЦ	67

4.1.5  Технико-экономическое обоснование эффективности строительства в учреждениях газопоршневых  мини-ТЭЦ  работающих на биогазе	69

4.2 Обоснование технико-экономической эффективности применения твердотопливных газогенераторных котлов  для отопления  зданий  государственных  учреждений	77

4.2.1 Твердотопливные газогенераторные котлы	77

4.2.2 Методика определения технико-экономической эффективности применения  газогенераторных котлов для отопления зданий	78

5 МЕТОДИКА ТЭО ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	81

5.1 Основные задачи	82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	94

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	95

Приложение............................................................................................................98

ВВЕДЕНИЕ

К возобновляемым источникам энергии (далее - ВИЭ), использование которых возможно на территории Самарской области, относятся:

- Энергия рек;

- Энергия ветра;

- Энергия солнца;

- Энергия биомассоэнергетических отходов;

- Энергия, получаемая за счет тепловых насосов.

В данной работе рассматриваются ВИЭ, которые должны снабжать топливно-энергетическими ресурсами (далее - ТЭР) учреждения, оплачивающие ТЭР за счет средств областного бюджета. Поэтому основным фактором использования ВИЭ является необходимое количество ТЭР, которое должно быть выработано для бесперебойного снабжения учреждений энергией. Следовательно, раздел оценки необходимого и достаточного количества энергии для учреждения является общим для любых видов ВИЭ.

Этот раздел включает в себя:

- Данные по бюджетному учреждению:

  - Необходимая установленная мощность, годовой график потребления ТЭО по месяцам.

  - Месторасположение учреждения, возможность применения определённого ВИЭ, ключевые факторы, определяющие выбор.

  - Техническое обоснование ВИЭ.

  - Экологическое обоснование ВИЭ.

  - Юридическая сторона оплаты ТЭР. Энергосберегающая организация, тарифы и условия оплаты.

  - Определение срока окупаемости проекта.

  - Выводы и рекомендации.

Для выбора и установки ВИЭ необходимо определить потребное количество энергоресурсов, необходимое для создания комфортных условий в помещениях учреждения, для которого предполагается установить ВИЭ. Его можно определить несколькими способами:

- по данным энергетического паспорта;

- по технической документации учреждения;

- по договору с энергоснабжающей организацией;

- по среднегодовому потреблению тепла и электроэнергии, в сведениях из контракта на отпуск тепловой и электрической энергии;

- подсчитать по нормативным документам (приложение 4).

Ключевые факторы, определяющие выбор ВИЭ, оцениваются для каждого энергоисточника отдельно и приведены ниже в индивидуальных методиках по гидро-, ветро-, солнечным, биоэнергетическим установкам и тепловым насосам.

Примеры расчётов для определения перспективности использования различных видов ВИЭ, определение параметров, предполагаемых к размещению на территории Самарской области ВИЭ, подбор энергосберегающего оборудования приведён в научно-техническом отчёте: «Комплексная оценка и исследование эффективности использования ВИЭ и вторичных энергоресурсов на территории Самарской области»[26].

1 МЕТОДИКА ТЭО ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Выбор водного объекта для установки гидроагрегата

Территориальное месторасположение водного объекта играет важную роль при решении вопроса о целесообразности использования мини-ГЭС в качестве альтернативного источника, вырабатывающего электрическую энергию. Удалённость водного объекта от потребителя более чем на 5 км является определяющим фактором при оценке рентабельности использования мини-ГЭС, поскольку требуются значительные затраты на строительство и эксплуатацию воздушных линий  электропередач (далее - ВЛ). Поэтому рассматривать водные объекты, удалённые более чем на 5 км, нецелесообразно.

Рассмотрим водные объекты, расположенные в непосредственной близости к потребителю или на расстоянии не более 5 км от него. В данном случае стоимость реализации проекта определяется стоимостью гидроагрегата и оборудования, затратам на переустройство гидротехнических сооружений и монтаж оборудования, стоимостью строительства ВЛ. Для упрощения задачи можно принять относительную стоимость строительства ВЛ, например, стоимость одного пролёта (1 км). Тогда в качестве определяющего фактора стоимости строительства малой ГЭС будет являться стоимость агрегата, обусловленная только параметрами водных объектов и их гидротехнических сооружений.

1.2 Предварительная оценка целесообразности использования объекта в энергетических целях

В процессе выбора водного объекта для размещения мини-ГЭС необходимо чётко представлять особенность работы его гидротехнических сооружений, а именно знать следующие параметры:

- объём воды, который может быть пропущен через гидроагрегат (водопропускное сооружение) без нанесения ущерба окружающей природной среде и обеспечит максимальный коэффициент полезного действия турбины;

- количество воды, пропускаемое в единицу времени через водопропускные сооружения гидроузла;

- напор на сооружения.

Указанные параметры являются основными при выборе типа агрегата и его установленной мощности.

Таким образом, зная параметры водохранилища, гидротехнических сооружений, а также выбрав тип устанавливаемого агрегата (в соответствии с его установленной мощностью), можно определить конечного потребителя электрической энергии и рентабельность реализации проекта. Аналогичным образом, задавшись значением необходимой выработки электрической энергии (для обеспечения отдельно взятого потребителя) можно определить параметры гидроагрегата и сопоставить возможность его установки на заданном водном объекте.

Выбор конечного потребителя является одним из решающих факторов при подборе гидротурбины, поскольку ее параметры могут не справиться с обеспечением требуемых нужд. Так же может потребоваться дополнительное электросетевое оборудование, не входящее в комплект поставки с гидроагрегатом, что напрямую влияет на стоимость реализации проекта.

Итак, возможно два пути решения задачи по определению целесообразности использования водного объекта:

- выбор потенциального потребителя электрической энергии осуществляется подбором, руководствуясь параметрами реки, водного объекта и их гидротехнических сооружений.

- исходя из характеристик конечного потребителя (потребителей) электрической энергии рассматриваемый водоём, река, гидротехнические сооружения проверяются на возможность установки малой ГЭС, обеспечивающей необходимую мощность.

1.3 Определение параметров водного объекта, влияющих на выбор типа гидроагрегата и режим его работы

В случае установки проточных агрегатов в толще водного потока малых рек стоит учитывать особенность распределения скоростей водного потока в русле реки, как по глубине, так и по ширине русла [2] (особенно в период половодья и летне-осенней межени, поскольку в определённые периоды скорости могут быть низкими и недостаточными для работы гидроагрегатов). Для работы агрегата в условиях зимнего периода при выборе места размещения установки необходимо учитывать изменение скоростей с учётом образования ледяного поля (толщины льда).

При установке гидроагрегата на гидроузлах водохозяйственного назначения, ввиду конструктивных особенностей гидротехнических сооружений, устанавливать турбину целесообразно со стороны нижнего бьефа на трубе донного водовыпуска. Применяемые в гидроузлах с плотинами из грунтовых материалов типы и конструкции водовыпусков (водоспусков) определяются в основном топографическими и геологическими условиями, а также сбрасываемым расходом. Выполняют их из одной или нескольких ниток водопроводных труб, снабжённых затворами. На территории Самарской области в составе сооружений гидроузлов водохозяйственного назначения чаще всего устроены водоспуски-водовыпуски из стальных труб, с диаметром водоводов от 200 до 600мм.

Для определения времени полного опорожнения искусственно созданного водного объекта Т воспользуемся формулой предварительного расчёта пропускной способности водовода Q, м3/с [3]:

(1.1)

где 	μн – коэффициент расхода водоспуска;

ηн – коэффициент напора, который в среднем можно ориентировочно принять равным 0,85 [3];

ωв– площадь поперечного сечения трубы водоспуска на выходе, м2;

g – ускорение силы тяжести, м/с2;

Н0 – полный напор над входным порогом трубы (с учётом скоростного напора), м;

i – уклон трубы;

l – длина трубы, м;

а – высота трубы (для круглой трубы a=d), м.

Данная формула применима для гидроузлов с постоянной отметкой уровня водохранилища. В случае постепенной сработки водоема до пониженных отметок напор над входным порогом трубы будет уменьшаться и его стоит корректировать. Таким образом, расход будет изменяться в интервале значений в зависимости от отметки уровня воды.

Коэффициент расхода μн, для трубы постоянного по длине поперечного сечения определяется по зависимости [3]:

(1.2)

где ξвх – коэффициент сопротивления на входе;

ξр – коэффициент сопротивления решётки;

ξз – коэффициент сопротивления затвора;

C – коэффициент Шези;

R – гидравлический радиус, м;

l – длина трубы, м;

g – ускорение силы тяжести, м/с2.

Напор над входным порогом трубы и объем водохранилища определяется в ходе изысканий или берётся из проекта.

Время опорожнения водохранилища через водоспуск определяют по методу суммирования с учётом кривой объёмов водохранилища W=f(H), пропускной способности водоспуска Q при переменном напоре, а также притока воды Qпр в водохранилище по формуле 1.3 [3]

(1.3)

где Т – полное время опорожнения водохранилища, сут.;

ΔWв – объем отдельной призмы высотой ΔН по кривой W=f(H), м3;

Δt –время опорожнения объёма призмы, сут.;

Qпр – приток воды в водохранилище за время Δt по гидрографу (кривая Q=f(t)), м3/с;

Нр – средний напор при сработке призмы ΔН, м;

ω – площадь сечения водоспуска, м2;

μ – коэффициент расхода водоспуска.

Величина ΔН при расчётах назначается в зависимости от высоты плотины и характера кривых W=f(H) (рисунок 1.1).

При отсутствии исходных данных о параметрах гидротехнических сооружений и их водохранилищах, в качестве предварительного определения времени сработки водохранилищ водохозяйственных гидроузлов (в основном, питание большинства вышеуказанных водохранилищ осуществляется весной за счёт таяния снега и без дополнительного притока, и выпадения осадков в летне-осенний период) допускается использование упрощённой формулы:

(1.4)

где  Q – пропускная способность водовода с учётом коэффициента расхода водоспуска;

Wвдхр – полный объем водохранилища (в случае возможности полной сработки водоёма), либо полезный объем водохранилища (максимально возможный объём сработки водоёма, не допускающий нарушения равновесия экосистемы водоёма и обеспечивающий безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений).

а – кривая объёма водохранилища W=f(H);

б – кривая притока воды в водохранилище Qпр=f(T)

в – схема опорожнения водохранилища при отсутствии воды в нижнем бьефе

г – схема опорожнения водохранилища при наличии воды в нижнем бъефе.

Рисунок 1.1 – К расчёту водоспусков

Согласно [4] время опорожнения сосуда при переменном напоре в два раза больше того времени, которое требуется для вытекания жидкости при начальном напоре в количестве, равном первичному объёму. Таким образом, упрощённо можно определить время сработки водохранилища по формуле:

(1.5)

1.4 Выбор типа агрегата и расчёт стоимости его установки

Объекты малой гидроэнергетики условно делят на два типа: «мини» - обеспечивающие единичную мощность до 5000 кВт, и «микро» - работающие в диапазоне от 3 до 100 кВт.

В качестве зарубежного аналога можно привести микро- и мини-ГЭС европейского производства фирмы CINK [5], выполненные на основе немецких технологий. Энергетический спектр мощностей от 5 кВт до 10 МВт представлен четырьмя типами турбин.

- Турбина Pelton (ковшовая турбина). Характеристики: напоры  от 100 м до 500 м, для небольшого и сильного колебания объёма воды, высокий к.п.д., благодаря специальной конструкции сопла.

- Турбина Cross-flow (поперечная турбина) системы Осбергер. Характеристики: напоры от 3 м до 200 м, проточный расход: Q = 0,03÷13м3/с,  мощность: N = 5÷3 000 кВт.

- Турбина Francis (осевая турбина). Характеристики: напоры от 50 м до 150 м, номинальный поток 120÷430 л/с, высокий к.п.д. при постоянном проточном расходе (50÷100% установленного проточного расхода).

- Турбина Kaplan (пропеллерная турбина). Характеристики: напоры от 1 м до 18 м, для максимального проточного расхода на речных ГЭС, как вертикальное, так и горизонтальное расположение.

Также на рынке предложений представлены украинские производители, и в частности, ЗАО «Техника», которое предлагает широкий выбор микроГЭС [6]. Производимая продукция подразделяется на три вида: микроГЭС с пропеллерным рабочим колесом, с диагональным рабочим колесом, с ковшовым рабочим колесом. Вырабатываемая мощность 5÷100кВт; 20 кВт; 100÷180 кВт соответственно. Требуемый напор 2÷18 м; 8÷18 м; 40÷250 м соответственно. Необходимый расход 0,07÷1,20 м3/с; 0,08÷0,17 м3/с; 0,015÷0,100 м3/с соответственно.

Из числа российских производителей - МНТО «ИНСЭТ» (наиболее предпочтительный вариант) не единственный, который производит малые ГЭС. В качестве вариантов можно привести следующие предприятия, выпускающие малые ГЭС.

МНПЦ – Межрегиональный научно-предпринимательский центр [7].  Всесезонные рукавные гидроэлектростанции номинальной электрической мощностью 1, 2, 4 и 10 кВт предназначены для выработки электроэнергии без сооружения плотины за счёт использования энергии самотёчного потока. При использовании  каскадного монтажа данные рукавные малые ГЭС могут использоваться как в малых хозяйствах, так и для промышленного производства электроэнергии, особенно в местах, удалённых от ЛЭП. Конструктивно малые ГЭС состоит из энергоблока, блока управления, блока возбуждения, блока нагрузки и рукавного водовода. Энергоблок выполнен в виде рамы, на которой расположены направляющий аппарат, турбина и электрический генератор. Для удобства эксплуатации блок управления, блок возбуждения и блок балластных нагрузок смонтированы вместе с энергоблоком на той же раме. Все узлы на раме закрыты кожухом. Водовод состоит из водозаборного устройства, переходника и напорных рукавов (или труб). Срок службы малой ГЭС - не менее 10 лет.

ООО «Саратовская генераторная компания» (ООО «СГК»)[8]. Компания осуществляет серийный выпуск переносных малых ГЭС мощностью от 80 Вт до 10 кВт. Агрегаты, изготавливаемые ООО "СГК" совместно с ООО «Хорда» (Республика Армения), высококачественные и надёжные. Выпускаются гидротурбины 6 типов: поворотно-лопастная (Каплан); пропеллерная; радиально-осевая (Френсис); двойная проточная (Банки - Митчеля); ковшовая (Пельтон); наклонно струйная (Тюрго).

ООО «Электротехмонтаж» [9] поставляет серийно изготовляемое оборудование, которое отличается высокими технико-эксплуатационными показателями и доступными ценами:

1) с пропеллерным рабочим колесом:

- мощностью до 10 кВт (МГЭС-10Пр) на напор 2,0÷4,5 м и расход 0,07÷0,14 м3/с;

- мощностью до 10 кВт (МГЭС-10Пр) на напор 4,0÷10,0 м и расход 0,10÷0,21 м3/с;

- мощностью до 50 кВт (МГЭС-50Пр) на напор 2,0÷10,0 м и расход 0,36÷0,80 м3/с;

2) с диагональным рабочим колесом

- мощностью 20 кВт (МГЭС-20ПрД) на напор 8÷18 м и расход 0,08÷0,17 м3/с;

3) с ковшовым рабочим колесом

- мощностью до 100 кВт (МГЭС-100К) на напор 40÷250 м и расход 0,015÷0,046 м3/с;

- мощностью до 200 кВт (МГЭС-200К) на напор 40÷250 м и расход 0,015÷0,013 м3/с.

Рассмотрим недостатки представленных аналогов планируемого к применению оборудования.

Фирма CINK. В данном случае решающим недостатком будет являться стоимость оборудования и возможные проблемы, связанные с его доставкой и заказом запасных частей (оборудование европейского производства). Основные конструктивные и эксплуатационные характеристики близки к характеристикам российского оборудования, при этом значительная стоимость импортного оборудования и запасных частей приведёт к увеличению срока окупаемости оборудования.

ЗАО «Техника». Специалисты ЗАО «Техника» - бывшие сотрудники Национального технического университета Украины, достаточно активно занимаются проблемой малых ГЭС, но сроки эксплуатации оборудования ниже, чем у аналогов российского производства.

МНПЦ. Если задаться выходным эффектом (вырабатываемой мощностью), то выпускаемая продукция МНПЦ требует больший напор (высоту плотины), больший расход (пропускаемый объем воды за единицу времени) по сравнению с оборудованием, предлагаемым другими производителями, что делает использование данного оборудования нерациональным, при условии ограниченной высоты дамбы (плотины) или недостатка расхода, пропускаемого через водосбросные устройства.

ООО «Саратовская генераторная компания». Предоставляемая для общего доступа информация недостаточна, чтобы оценить целесообразность применения данного оборудования. Отсутствие информации вызывает сомнения в высокой эффективности предлагаемого оборудования, а также наличия (в перечне выпускаемого оборудования) полного комплекта  оборудования микро ГЭС для поставки.

ООО «Электротехмонтаж». Основным видом деятельности компании является поставка и монтаж оборудования. Выпуск собственных микро ГЭС минимален. При поставке оборудования ООО «Электротехмонтаж» работает только с межотраслевым научно-техническим объединением «ИНСЭТ», что автоматически делает наиболее предпочтительным выбор оборудования производства НТО «ИНСЭТ».

В качестве примера рассмотрено оборудование, производимое межотраслевым научно-техническим объединением “ИНСЭТ” (Санкт-Петербург) [7]. Серийно изготавливаемое оборудование отличается высокими технико-эксплуатационными показателями и доступными ценами.

Производимые гидроагрегаты для малых и микро-ГЭС предназначены для эксплуатации в широком диапазоне напоров и расходов, с высокими энергетическими характеристиками.

Гидроагрегаты выпускаются с пропеллерными, радиально-осевыми и ковшовыми турбинами. В комплект поставки входят: турбина, генератор и система автоматического управления гидроагрегатом. При работе гидроагрегата в автоматическом режиме присутствие на объекте обслуживающего персонала не требуется.

Выбор типа генерирующего устройства осуществляется с учётом основных технических характеристик малых гидроэлектростанций и гидроагрегатов для малых ГЭС (таблицы 1.1 ÷ 1.5) в зависимости от расхода и напора на турбину.

Таблица 1.1 – Малые гидроэлектростанции с пропеллерными турбинами

| Параметры | Тип Микро-ГЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микро-ГЭС 10Пр |  | Микро-ГЭС 15Пр | Микро-ГЭС 50Пр |  | Микро-ГЭС 100Пр |
| Мощность, кВт | 0,6-4,0 | 2,2-10,0 | 3,5-15,0 | 10,0-30,0 | 10,0-50,0 | 40,0-100,0 |
| Напор, м | 2,0-4,5 | 4,5-10,0 | 4,5-12,0 | 2,0-6,0 | 4,0-10,0 | 6,0-18,0 |
| Расход, м3/с | 0,07-0,14 | 0,10-0,21 | 0,10-0,30 | 0,3-0,8 | 0,4-0,9 | 0,5-1,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 1000 | 1500 | 1500 | 600 | 750 | 1000 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |  | 400 | 230, 400 |  | 230, 400 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |

Таблица 1.2 – Малой гидроэлектростанции с диагональной и ковшовой турбинами

| Параметры | Тип Микро-ГЭС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микро-ГЭС 20ПрД | Микро-ГЭС 100К | Микро-ГЭС 200К |
| Мощность, кВт | 10 - 20 | до 100 | до 180 |
| Напор, м | 8-18 | 40-250 |  |
| Расход,м3/с | 0,08-0,17 | 0,015-0,060 | 0,015-0,100 |
| Частота вращения, мин-1 | 1500 | 600; 750; 1000; 1500 |  |
| Номинальное напряжение, В | 230,400 | 230, 400 |  |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | 50 |  |

Таблица 1.3 - Гидроагрегаты для микро-ГЭС с пропеллерными турбинами

| Параметры | Тип гидроагрегата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГА1 | ГА8 | ГА14 | Пр15 | Пр30 |
| Мощность, кВт | 100-330 | 150-1800 | 20-300 | до 130,0 | до 200,0 |
| Напор, м | 3,5-9,0 | 6,0-22,0 | 2,0-7,2 | 2,0-12,0 | 4,0-18,0 |
| Расход,м3/с | 2,3-6,2 | 2,5-11,0 | 2,5-5,75 | 0,44-1,5 | 0,38-1,3 |
| Частота вращения ротора турбины, мин-1 | 200-360 | 300-600 | 250-375 | 600; 750; 1000 | 750; 1000; 1500 |
| Номинальное напряжение, В | 400 | 400; 6000; 10000 | 400 | 230/400 | 230/400 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Таблица 1.4 - Комплектность поставки и массо-габаритные характеристики микро-ГЭС с пропеллерными турбинами.

| п/п | Наименование | Габариты в упаковке, мм | Масса в упаковке, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МикроГЭС 10Пр |  |  |
| 1.1. | Энергоблок в составе турбины и генератора | 2000 х700 х650 | 250 |
| 1.2. | Устройство автоматического регулирования УАР-10 | 640 х370 х1050 | 70 |
| 1.3. | Балластное устройство | 300 х1060 х1120 | 80 |
| 1.4. | Водозаборное устройство(при необходимости) | 1000x750x600 | 50 |
| 2. | Микро-ГЭС 50Пр |  |  |
| 2.1. | Энергоблок в составе турбины и генератора | 3970х1000х740 | 1600 |
| 2.2. | Устройство автоматического регулирования (УАР-50М) | 645х630х1470 | 200 |
| 2.3. | Блок балластной нагрузки (2шт): | 300х1060х1260 | 170 |

Таблица 1.5 - Комплектность поставки и массовые характеристики гидроагрегатов для малых ГЭС

| № п/п | Наименование | Масса, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГА-1 | ГА-8 | ГА-14 |
| 1 | Гидротурбина с пропеллерным рабочим колесом | 3980 | 7000 | 4720 |
| 2 | Гидротурбина с радиально-осевым рабочим колесом |  |  |  |
| 3 | Гидротурбина с ковшовым рабочим колесом |  |  |  |
| 4 | Мультипликатор | 1430 |  | 150-800 |
| 5 | Противоразгонное устройство | 1920 | 1920 |  |
| 6 | Генератор в зависимости от мощности | 1320-2600 | 2600-3400 | 290-1230 |
| 7 | Система автоматического управления (САУ) | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Затвор |  | 2800 | 2800 |

При выборе типа турбины можно руководствоваться графиком выбора типа гидротурбины, приведённом на рисунке 1.2.

Точка, определяемая значениями расхода и напора, будет, как правило, находиться в области, ограниченной несколькими огибающими. Все эти турбины пригодны для использования, однако, прежде чем принять решение, необходимо определить экономический эффект от использования данного гидроагрегата, вырабатывающего электроэнергию, и сравнить эти показатели с величиной потенциальных затрат на строительство и эксплуатацию ГЭС.

На выбор типа турбины также оказывают влияние сезонные колебания напора и расхода воды. Если расход сильно колеблется, тогда в диапазоне средних напоров следует отдать предпочтение многосопловой турбине Пельтона  перед турбиной Френсиса.

Рисунок 1.2 – Область применения различных типов турбин

Ввиду того, что турбина может работать только в диапазоне расходов между максимальным и минимальным значениями, целесообразно  установить  несколько  небольших турбин вместо одной большой. Турбины можно пускать последовательно, с таким расчётом, чтобы все турбины, за исключением одной, работали на своих номинальных расходах, а потому обладали высоким КПД. Использование двух или трёх турбин меньшей единичной мощности обеспечивает уменьшение их удельной массы и удельного объёма. Кроме того, в результате деления расхода воды между двумя или более гидроагрегатами турбины работают с более высокой скоростью, что может исключить необходимость в мультипликаторах.

1.5 Проведение технико-экономического обоснования выбора типа силового агрегата применительно к выбранному гидротехническому объекту, в том числе определение срока окупаемости проекта.

1.5.1 Расчёт гидроэнергетического потенциала речного стока

Расчёт гидроэнергетического потенциала (далее - ГЭП) речного стока выполняется на основе результатов гидрологических изысканий.

По результатам изысканий определяются возможные варианты нормального подпорного уровня (далее - НПУ) гидроузла для обеспечения расчётного напора на ГЭС, обеспечивающего экономическую целесообразность строительства гидроэлектростанции. Выбор отметки НПУ обусловлен соображениями незатопления значительного количества земель и охраны окружающей среды.

Расчёты выполняются для маловодных лет – с 75% обеспеченности водными ресурсами (Обеспеченность гидрологической характеристики – это вероятность того, что рассматриваемое значение гидрологической характеристики может быть превышено среди совокупности всех возможных ее значений). При проведении расчётов исходят из возможности вести регулирование стока в зависимости от полезного объёма водохранилища. При малой полезной ёмкости водохранилища может быть осуществлено лишь суточное регулирование. В этом случае ГЭС рассчитывается для работы в режиме водотока.

При определении ГЭП, обосновании компоновки и размеров конструкций сооружений необходимо иметь в виду, что при работе в будущем, в составе каскада ГЭС (если выше по течению будет размещаться водохранилище с достаточно большим объёмом, ёмкость которого позволит производить долговременное регулирование), расчётные расходы через данный гидроузел могут возрасти. Компоновка гидроузла должна позволить в дальнейшем произвести реконструкцию ГЭС с целью увеличения её мощности.

Проводятся исследования гидроэнергетического  потенциала водотока как при уменьшенных, так и при повышенных уровнях (по сравнению с принятыми уровнями) воды в верхнем бьефе.

Значение годового гидроэнергетического потенциала для лет различной обеспеченности определяется как сумма произведений количества часов в месяце на ежемесячные значения теоретической мощности NГЭС гидроэлектростанции.

Значение NГЭС определяется по формуле:

(1.6)

где  Q  –  среднемесячное значение расхода,  м3/с;

H –  величина напора, определяемая как разность отметки НПУ водохранилища и отметки в нижнем бьефе ГЭС, м;

KГ – коэффициент  полезного  действия  гидроэнергетического оборудования.

При расчётах необходимо учитывать, работает ли данная ГЭС в каскаде ГЭС. При работе вне каскада среднемесячные значения отметок нижнего бьефа зависят  от  топографических характеристик, расходов воды в нижнем бьефе и сезонных особенностей водного режима. Данные отметки определяются на основании изысканий. При работе ГЭС в каскаде значения отметок нижнего бьефа определяются условиями эксплуатации нижерасположенной ГЭС.

Представленный порядок расчёта приведён для случая, когда в верхнем бьефе плотины поддерживается постоянный уровень воды.

Методика определения установленной мощности для объектов малой энергетики значительно упрощается по той причине, что удельный вес малых гидроэлектростанций в отечественных энергосистемах составляет менее 2%. Изменение их мощности практически не сказывается на экономичности работы энергосистемы.

В общем случае установленная мощность ГЭС состоит из трёх слагаемых:

NустГЭС=Nгар+Nсез+Nрез                                       (1.7)

где Nгар , Nсез и Nрез, - соответственно гарантированная, сезонная и резервная мощности.

Гарантированная – это мощность, с которой ГЭС участвует в покрытии графика нагрузки энергосистемы.

Сезонная – это дополнительная по отношению к гарантированной мощность, позволяющая увеличить выработку электроэнергии малой ГЭС и тем самым сэкономить потребляемое тепловыми электростанциями топливо в периоды, когда ресурс водотока превосходит гарантированную мощность.

Резервная – это мощность, которая может быть предусмотрена на малой ГЭС и значение которой устанавливается, исходя из потребности в резерве энергосистемы в целом.

При наличии ограничений полезной ёмкости водохранилища для проведения суточного регулирования, при назначении установленной мощности малой ГЭС, ее можно принимать, равной сумме гарантированной и сезонной мощностей ГЭС, равной при этом мощности по водотоку, обеспеченной на 10÷15%, то есть:

Что касается резервной мощности, то при значительной сезонной мощности (свыше 10% от гарантированной мощности), специально резервная мощность может не проектироваться и установленная мощность в таком случае определяется по последней формуле.

После определения установленной мощности ГЭС уточняется возможная выработка электроэнергии (ЭГЭС), кВт·ч, т.е. учитывается ограничение по времени опорожнения водохранилища для установленной мощности по формуле:

ЭГЭС=NГЭС∙∆t,                                                 (1.8)

где NГЭС – мощность ГЭС, кВт, обеспеченная расходом и напором, но не превышающая значения установленной мощности, т.е.:

(1.9)

∆t – интервал времени, в течение которого ГЭС работает с мощностью NГЭС, ч.

Далее производится деление расходов реки, возможных к использованию (Q), при работе ГЭС в режиме водотока на расходы ГЭС и сбросные расходы. При этом расходы ГЭС в периоды, когда NводГЭС≥NустГЭС будут не выше пропускной способности турбины ГЭС (расчётного расхода ГЭС) QГЭС, м3/с, определяемой по формуле:

(1.10)

где Нр – расчётный напор ГЭС, м, значение которого рекомендуется принимать равным средневзвешенному напору (Нср.взв).

Сбросной расход реки Qсбр, м3/с, определяется по формуле:

(1.11)

Средневзвешенный напор ГЭС Нср.взв, м, необходимый для установления расчётного напора (Нр) и выбора параметров энергетического оборудования, определяется по формуле:

(1.12)

или

(1.13)

где ЭводГЭС-– выработка электроэнергии, кВт·ч;

NводГЭС – мощность ГЭС по водотоку, кВт;

Н – полезный напор, м;

∆t – продолжительность расчётного интервала времени, ч.

Определяется условное число часов использования установленной мощности ГЭС:

(1.14)

1.5. Расчёт срока окупаемости за счёт производства электроэнергии малой ГЭС

1.5.1 Расчёт собственных затрат.

Капитальные затраты КГЭС включают в себя стоимость оборудования, затраты на проектирование и строительство зданий малой ГЭС, стоимость монтажа и пуско-наладочных работ отнесённых на один год, в зависимости от срока эксплуатации оборудования:

КГЭС=Собор+Зпроек+Зстроит+Змонтаж,                     (1.15)

где КГЭС – капитальные затраты, связанные с введением в эксплуатацию малой ГЭС, руб.;

Собор – стоимость оборудования малой ГЭС, руб.;

Зпроек - затраты на проектирование малой ГЭС, руб.;

Зстроит – затраты на строительство малой ГЭС, руб.;

Змонтаж – затраты, связанные с монтажными и пуско-наладочными работами, руб.

Амортизационные отчисления от стоимости оборудования равны:

Aотч=Собор∙Kамор,                                       (1.16)

где Aотч - амортизационные отчисления за год, руб.;

Собор - стоимость оборудования, руб.;

Kамор - коэффициент амортизации.

Затраты на эксплуатацию (годовые издержки) включают в себя оплату труда обслуживающего персонала, начисления на социальные нужды, амортизационные отчисления и прочие прямые затраты:

Кзатргод=Фот·n+Знач·n+Aотч+Зпроч,                          (1.17)

где   Кзатргод- затраты на эксплуатацию оборудования за год, руб;

Фот – фонд оплаты труда, руб.;

Знач – начисления на оплату труда, руб.;

Aотч-амортизационные отчисления,  руб.;

Зпроч – прочие затраты, связанные с обслуживанием оборудования малой ГЭС, руб.;

n – количество месяцев в году (n=12).

Прочие затраты Зпроч (стоимость расходных материалов, текущий ремонт и техническое обслуживание) определяются  как доля от фонда заработной платы и амортизационных отчислений:

Зпроч=(Aотч+Фот)∙Кпр з,                               (1.18)

где  Зпроч- прочие затраты, руб.;

Фот - фонд заработной платы, руб.;

Кпр з - доля прочих затрат.

1.5.2 Общее количество вырабатываемой электроэнергии малой ГЭС в год.

Годовая выработка электроэнергии:

ЭГЭСгод=Nгидроагр∙Д∙ч,                                      (1.19)

где  ЭГЭСгод- электрическая энергия, вырабатываемая малой ГЭС в течение срока работы за год, кВт∙ч;

Д – количество суток работы гидроагрегата в течение года, сут.;

ч – количество часов в сутки работы гидроагрегата, ч.

1.5.3 Себестоимость 1 кВт·ч вырабатываемой электроэнергии СГЭСЭЭ, руб./кВт∙ч  рассчитывается по формуле:

СГЭСЭЭ=КзатргодЭГЭСгод .                                              (1.20)

1.5.4 Окупаемость

Годовая экономия  ΔЭГЭСЭЭ, руб. от производства собственной электроэнергии при помощи малой ГЭС - разность между затратами на приобретение электроэнергии по существующим тарифам ЗприобрЭЭ , руб., и затратами на эксплуатацию малой ГЭС КГЭСгод , руб., составила:

ΔЭГЭСЭЭ=ЗприобрЭЭ-КГЭСгод,                                    (1.21)

Срок окупаемости Срок, год  определяется как частное от деления затрат КГЭС, руб., связанных с приобретением оборудования, строительно-монтажными работами, обслуживанием оборудования, и на годовую экономию ΔЭГЭСЭЭ, руб./год.

Срок окупаемости:

Cpок=КГЭСΔЭГЭСЭЭ.                                                   (1.22)

2 МЕТОДИКА ТЭО ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Как и во всякой другой отрасли энергетики, основными экономическими показателями объектов ветроэнергетики являются удельная стоимость установленной мощности (руб./кВт) и стоимость электроэнергии, производимой ветроэнергетическими установками (далее - ВЭУ) (руб./кВт∙ч). В последнее время при оценке капитальных затрат используется также показатель - удельная стоимость ВЭУ на единицу ометаемой поверхности.

Капитальные затраты включают в себя стоимость оборудования, затраты на транспортировку оборудования, строительные работы, работы и оборудование по присоединению к сетям учреждения, плату за землю и др.

Стоимость электроэнергии производимой ВЭУ зависит прежде всего от объема вырабатываемой электроэнергии, который в свою очередь определяется, в основном, величиной среднегодовой скорости ветра, затратами на обслуживание и эксплуатацию, срока службы ветроустановки,  а также от величины отчислений. Стоимость электроэнергии получаемой от ВЭУ является обобщающим экономическим показателем.

Удельные капитальные затраты и себестоимость производства электроэнергии на ВЭУ за последние 25 лет существенно снизились. За 20 лет удельная стоимость строительства ВЭУ снизилась со 120000 до
30000 руб./кВт установленной мощности.

В настоящей методике даются рекомендации по выполнению технико-экономического обоснования (далее - ТЭО) размещения ВЭУ. ТЭО основано на сравнении альтернативных вариантов. Оно  имеет целью выбор оптимальных параметров, конструктивного исполнения энергообъекта и его отдельных элементов. Этот выбор является результатом экономического сравнения вариантов решения задачи. Для этого используется критерии «затратного типа», учитывающие капитальные и текущие затраты.

Современные ВЭУ – это машины, которые преобразуют энергию ветра в механическую энергию вращающегося ветроколеса и затем в электрическую энергию. В настоящее время  в основном применяются горизонтально-осевые ветродвигатели. Мощность ВЭУ может быть от сотен ватт до нескольких мегаватт.

Рисунок 2.1 – Ветроэнергетическая установка

На рисунке 2.1 представлена ветроэнергетическая установка. Диаметры ротора колеблются от нескольких метров до нескольких десятков метров. Частота вращения ветроколеса составляет от 15 до 100 об/мин.

В состав ВЭУ входят:

Электрогенератор – устройство, преобразующее энергию вращения ветроколеса в электроэнергию.

Корпус, хвостовая часть и флюгер – устройство, обеспечивающее направление ветроколеса навстречу ветру.

Мачта-башня, фундамент, кабель, контроллер, аккумуляторная батарея (АКБ).

Инвертор – устройство, преобразующее электроэнергию постоянного тока в электроэнергию переменного тока.

Рубильник - выключатель, обеспечивающий подачу электроэнергии к учреждению-потребителю.

Рисунок 2.2 – Электрическая схема подключения ВЭУ

2.1 Техническое обоснование применения ВЭУ

График электро-нагрузки учреждения определяется при анализе энергетического паспорта объекта (см. введение).

Состав исходных данных, необходимых для ТЭО:

1. Минимально необходимая информация для технического обоснования применения ВЭУ, включающая в себя следующие показатели:

- годовой график хода ветра по месяцам и среднегодовая скорость ветра на высоте флюгера;

- энергетическая характеристика ВЭУ;

- высота оси ветроустановки;

- высота флюгера;

- режим работы ветроустановки;

2. Дополнительные сведения и показатели, отражающие уровень цен, тарифов и т.п. Рекомендации по их определению даются в настоящей методике.

Для определения ожидаемой выработки электроэнергии в конкретном местоположении необходимо располагать данными о распределении скорости ветра по градациям. Учитывая изменчивость скорости ветра во времени, для получения достоверных данных о повторяемости  необходимо иметь ряд наблюдений по флюгеру или анеморумбометру. Недостатком наземных наблюдений за ветром является существенная их зависимость от степени защищенности метеостанции. Практически наблюдения за ветром на метеостанциях характеризуют условия ветрового режима на самой станции, а не того района, где предполагается устанавливать ВЭУ. Поэтому для того, чтобы уточнить расчетные значения скорости ветра, необходимо произвести измерения скорости на месте и высоте предполагаемой установки ВЭУ.

Порядок расчета:

1.Для расчета выработки энергии ВЭУ в конкретном пункте на заданной высоте необходимо уточнить значение скорости ветра на уровне флюгера и ввести поправку на изменение скорости , приведя ее к высоте оси ветроколеса, с учетом рельефа и климатических условий местности 
(таблица 2.1). На основе закона распределения ветра рассчитать среднюю скорость ветра, приведенную к высоте оси ветроколеса в каждом месяце.

, м/с 	,				(2.1)

Uh – скорость ветра на высоте оси ветроколеса;

Uф – скорость ветра на высоте флюгера;

Носи, Нф – высота оси и флюгера ветроколеса;

m – коэффициент изменения скорости ветра в зависимости от сезона;

2.Определить среднегодовую скорость ветра на высоте флюгера, приведенную к высоте ветроколеса:

, м/с,					(2.2)

где m – среднегодовой коэффициент изменения скорости ветра с увеличением высоты.

, м/с,					(2.3)

U0 – значение скорости ветра на высоте 10м [22];

k – коэффициент изменения скорости ветра с увеличением высоты оси ветроколеса;

Таблица 2.1 - Коэффициент изменения скорости ветра с высотой в нижнем 100-метровом слое атмосферы в Самарской области в условиях ровной открытой местности [26]

| Сезон | Высота, м. |  |  |  |  |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  | к |  |  |  |  |  |  |
| Зима | 1 | 1,12 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,50 | 0,17 |
| Весна | 1 | 1,17 | 1,36 | 1,50 | 1,59 | 1,66 | 0,22 |
| Лето | 1 | 1,18 | 1,40 | 1,55 | 1,67 | 1,76 | 0,24 |
| Осень | 1 | 1,12 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,50 | 0,17 |
| Год | 1 | 1,15 | 1,32 | 1,44 | 1,53 | 1,60 | 0,20 |

3. Найти значение дисперсии скорости σи для каждой конкретной ветроустановки по среднегодовой скорости ветра:

м/с,					(2.4)

4. Определить величину коэффициента z в зависимости от скорости ветра на высоте оси ВЭУ:

,					(2.5)

где  zi - коэффициент отклонения скорости от среднего значения;

Ui - текущее значение скорости.

5. Из графика распределения скоростей ветра в безразмерных координатах определить значения коэффициента скорости ветра  в зависимости от  (рисунок 2.3).

σf (u)=f(zi),					(2.6)

6. По вычисленным значениям  определить значения функции плотности распределения:

,					(2.7)

7. Рассчитать продолжительность скорости ветра по градациям - :

,						(2.8)

где T=8760 часов.

Выработка электроэнергии ветроагрегатом в месте его установки зависит от энергетических характеристик ветра и конструкции ветроагрегата.

Мощность ветрового потока вычисляется по следующей формуле:

P = 0,5 ⋅ ρ ⋅ A ⋅U3 ,					(2.9)

где: P - мощность ветрового потока, Вт;

ρ - плотность воздуха, 1,29 кг/м3, при обычных условиях;

A - поперечная площадь сечения ветрового потока, м2;

U – скорость ветра, м/с

Рисунок 2.3 - Распределение скорости ветра на территории Самарской области.

По известной среднегодовой скорости ветра, считая что распределение скоростей ветра имеет типичный характер, средняя мощность ветрового потока определяется из выражения:

Pс= 0,65 ⋅ A ⋅ U3,					(2.10)

где: РС - средняя мощность ветра, Вт;

U - средняя скорость ветра, м/с.

Современные ВЭУ способны преобразовывать только около 25% полной мощности воздушного потока в полезную мощность, поэтому:

PВЭУ= 0,25 ⋅ 0,65 ⋅ AК ⋅ U3=0,163 ⋅ AК ⋅ U3,			(2.11)

где: PВЭУ - мощность на выходе ветроагрегата, Вт;

AК = 0,785·D2 - площадь поверхности, ометаемой ветроколесом диаметром D, м2;

U - средняя скорость ветра на уровне ступицы ветроколеса, м/с.

Количество энергии, которую вырабатывает ветроагрегат за расчетный период времени можно определить следующим образом:

W=PВЭУ ⋅ T/1000,					(2.12)

где: W - количество вырабатываемой энергии, кВт·ч;

T - расчетное время работы ветроагрегата, ч.

Таким образом, для ветроагрегата определяются основные технические параметры проектируемой ВЭУ.

2.2 Экономическая оценка целесообразности применения ВЭУ

Сравним варианты электроснабжения бюджетного учреждения от ВЭУ, от централизованной электросети и от дизельного электрогенератора (далее - ДЭГ) для обоснования экономической эффективности строительства ВЭУ по отношению к альтернативным вариантам электроснабжения.

При снабжении от электросети затраты определяются стоимостью и количеством потребляемой электроэнергии.

При снабжении от ДЭГ затраты определяются стоимостью ДЭГ топлива и обслуживания двигателя.

Экономическая сопоставимость при оценке применения ДЭГ и электроснабжения от центральной сети заключается в учете всех затрат на энергоснабжение, включая капитальные вложения в основные фонды и нормируемые оборотные средства, а так же ежегодные затраты на техническое обслуживание применяемого оборудования. Необходимость этой корректировки обусловлена тем, что один из вариантов – снабжение от электросети.

В нашем случае принято, что рассматриваемые варианты сопоставимы, т.е. удовлетворяют всем условиям сопоставимости (мощность, время работы). Критерием выбора при сравнении вариантов является минимум затрат.

Для оценки экономической эффективности производственных инвестиций воспользуемся критерием среднегодовых производственных затрат. Расчеты производятся на период первого года нормальной эксплуатации, после ввода ВЭУ или ДЭГ

С0=Uэкс ,  				                   (2.13)

где  - ежегодные издержки на обслуживание;

Рассмотрим вариант электроснабжения потребителя с использованием ВЭУ.

Затраты на ввод в эксплуатацию ВЭУ оцениваются в процентах от общей стоимости.

Стоимость электроэнергии, вырабатываемой ВЭУ, определяется: капитальными вложениями; эксплуатационными расходами; темпами инфляции; нормами амортизации; расчетной (фактической) выработкой электроэнергии на ВЭУ.

Структура затрат, связанных с установкой ВЭУ, определяется по суммарной стоимости всех ветроустановок и составит

CВЭУ = n·N, 					(2.14)

n – количество ветроустановок,

N – стоимость одной ветроустановки.

Затраты на приобретение оборудования, установку и введение в эксплуатацию ВЭУ:

ЗОБ = CВЭУ +CЭЛ.ОБ+ССТРОИТ +СПР +СПН, 			(2.15)

где: CВЭУ - стоимость ветроустановки;

CЭЛ.ОБ - стоимость электрооборудования;

ССТРОИТ - стоимость строительных работ;

СПР – стоимость проектных работ;

СПН – стоимость пуско-наладочных работ.

Таблица 2.3 - Структура стоимости строительства ветроустановки (среднестатистические данные) по Европе, 2007 год [26]

| Компоненты | В % от общей стоимости |
| --- | --- |
| Ветроустановка, включая транспортировку | 75,6 |
| Фундамент | 6,5 |
| Электроаппараты | 1,5 |
| Подключение к сети | 8,9 |
| Системы управления | 0,3 |
| Консультации | 1,2 |
| Землепользование | 3,9 |
| Финансовое обеспечение | 1,2 |
| Прокладка дороги к ВЭУ | 0,9 |
| Всего | 100 |

Таблица 2.4 - Удельные капиталовложения на единицу установленной мощности в строительство ветроустановок (Германия) [26]

| Единичная мощность ВЭУ, кВт | Среднее значение удельной стоимости установленной мощности, тыс. руб./кВт |
| --- | --- |
| 60 | 53,52 |
| 275 | 37,64 |
| 600 | 35,92 |
| 640 | 29,88 |
| 750 | 28,96 |
| 900 | 26,32 |
| 1000 | 25,08 |

Затраты на строительство () представляют собой сумму всех отчислений, необходимых для строительства фундаментов, дорог к ветроустановкам, временных сооружений, служебно-производственных зданий для подготовки к эксплуатации.

Формулы для определения основных  видов затрат:

ССТРОИТ = (0,05...0,1) CВЭУ, затраты на строительство.

СПР= (0,25…0,3) ССТРОИТ, затраты на проектирование.

СПН = (0,03…0,05) CВЭУ, затраты на пуско-наладочные работы

Начиная с момента окончания строительства в затраты будут входить только заработная плата и стоимость обслуживания ветроустановок. Процент инфляции принимается 10% каждый год, поэтому тариф на электроэнергию каждый год будет возрастать на 10%, начиная с тарифа текущего года [25]. Затраты на обслуживание ветроустановок будут возрастать ежегодно на 9%, а зарплата на 8%.

При сравнении экономии и расходов за энергоснабжение в текущий период на основании перспективного плана электропотребления оценивается срок окупаемости ВЭУ.

Срок окупаемости ВЭУ представляет собой период, за который экономия платы за энергоресурсы сравнивается с объемом первоначальных инвестиций. Для расчета срока окупаемости необходимо величину инвестиций разделить на годовую экономию платы за энергоресурсы

(2.16)

где: ЗОБ – инвестиции для приобретения оборудования,  установки, и ввода его в эксплуатацию;

- годовая экономия денежных средств за счет использования  ВЭУ.

= Сэ – СГ, 	                                   	(2.17)

где Сэ – оплата энергоресурсов поставляемых учреждению сетевой компанией,

СГ  - годовые затраты включающие зарплату обслуживающего персонала, и издержки связанные с обеспечением эксплуатации оборудования с учетом амортизационных отчислений и инфляции[22].

СГ = 0,05 ∙ CВЭУ		                              (2.18)

Годовые затраты на оплату электроэнергии, поставляемой учреждению сетевой компанией:

Сэ = PВЭУ ∙ h ∙365 ∙ Сээ , 		                         (2.19)

где Сээ - тариф на электроэнергию, поставляемую учреждению сетевой компанией руб./кВт∙ч;

h - среднее количество часов использования электроэнергии в день.

Далее по (2.16) определяется срок окупаемости ВЭУ.

2.3. Экономическая оценка целесообразности применения дизель - генераторов

Рассмотрим альтернативный вариант электроснабжения потребителей с использованием одного (или нескольких) дизель-генераторов.

Определяем сначала затраты на приобретение оборудования, установку и введение в эксплуатацию ДЭГ:

З∑ = d ·CДЭГ + ССТРОИТ +СПР +СПН,			(2.20)

где: d - количество ДЭГ;

CДЭГ - стоимость ДЭГ;

СМР - стоимость монтажных работ;

СПР – стоимость проектных работ;

СПН – стоимость пусконаладочных работ.

Формулы для определения основных видов затрат[22]:

СМР = (0,25…0,3) · CДЭГ. ,                                   (2.21)

СПР= 0,1 ·ССТРОИТ.                                           (2.22)

СПН = (0,03…0,05) · CВЭУ.                                     (2.23)

Годовые затраты на оплату электроэнергии поставляемой учреждению сетевой компанией:

Сэ = PДЭГ ∙ h ∙365 ∙ Сээ ,				(2.24)

где Сээ - тариф на электроэнергию поставляемую учреждению сетевой компанией руб./кВт·ч;

h - среднее количество часов использования электроэнергии в день.

Ежегодные затраты на техническое обслуживание ДЭГ принимаются равными 10% от ежегодной ее стоимости[22]:

СГ = 0,1· CДЭГ. 					(2.25)

Затраты на топливо для ДЭГ определяются по формуле:

Стопл= Gт∙Цтопл ∙ h ∙ 365,					(2.26)

где

Цтопл - цена топлива,  руб./л;

Gт - расход топлива в ДЭГ.

Тогда годовая экономия денежных средств за счет использования ВЭУ будет определяться следующим образом:

= Сэ - Стопл - СГ, 					(2.27)

СГ  - годовые затраты, включающие зарплату обслуживающего персонала, и издержки, связанные с обеспечением эксплуатации оборудования с учетом амортизационных отчислений и инфляции[22].

Далее определяется срок окупаемости ДЭГ:

(2.28)

После проведения ТЭО альтернативных вариантов ВЭУ и ДЭГ сравнивается их эффективность, первоначальные капитальные затраты, стоимость обслуживания и срок окупаемости. Выбирается наиболее эффективный вариант и принимается решение о разработке проекта ВИЭ.

3 МЕТОДИКА ТЭО ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Солнечную энергию можно разделить на две категории: тепловую и световую. Фотоэлектрический солнечный элемент (далее - ФСЭ) использует технологию на основе полупроводника для преобразования солнечной энергии в электрический ток, который можно использовать сразу или накопить в аккумуляторе для последующего использования. Панели ФСЭ стали широко распространены благодаря их универсальности, они могут быть легко установлены на здания и конструкции. Они представляют собой экологически чистый возобновляемый источник энергии, который может стать дополнительным источником электричества и, таким образом,  сократить потребление электричества от магистральных сетей. В не электрифицированных регионах, например, в отдаленных населенных пунктах, энергия ФСЭ может являться безотказным источником электричества. Недостатком панелей ФСЭ является их высокая стоимость и относительно низкий коэффициент преобразования энергии (не выше 13-15%).

Тепловая энергия может использоваться для пассивного нагрева  зданий или для прямого нагрева воды для бытового использования.

Солнечные лучи, которые достигают поверхности Земли, подразделяют на два вида: прямые и рассеянные. Прямые солнечные лучи – это те, которые берут начало у поверхности Солнца и достигают поверхности Земли. Мощность прямого солнечного излучения зависит от чистоты (ясности) атмосферы, высоты Солнца над линией горизонта (зависит от географической широты и времени дня), а также от положения поверхности по отношению к Солнцу. Рассеянные солнечные лучи поступают из верхних слоев атмосферы и зависят от того, каким образом прямые солнечные лучи отражаются от Земли и окружающей среды. Благодаря повторяющемуся процессу отражения между поверхностью Земли и нижней стороной облаков мощность рассеянного солнечного излучения может достигать больших значений. Плотность солнечных лучей в космосе составляет примерно 
1,4 кВт / м2. Из них около 30% отражается назад в космос, так и не достигнув Земли. На земной поверхности плотность солнечных лучей составляет около 1 кВт / м2. Ресурсы солнечной энергии велики, если не сказать неограниченны.

Помимо электрической энергии, вырабатываемой ФСЭ, гелиоэнергетика предлагает различные типы солнечных тепловых коллекторов. Существуют различные виды солнечных коллекторов, имеющих свои положительные и отрицательные стороны:

Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде (рисунок 3.1)

Рисунок 3.1 - Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде

В таком коллекторе вакуумные трубки соединены с накопительным баком. Из контура теплообменника вода течёт прямо в трубки, нагревается и возвращается обратно. Такие системы еще называют термосифонными. К преимуществам этих систем относится непосредственная передача тепла  воде без участия других элементов. Термосифонные системы работают на принципе явления естественной конвекции, когда теплая вода стремится вверх. В термосифонных системах бак должен быть расположен  выше коллектора. Когда вода в трубках коллектора нагревается, она становится легче и, естественно, поднимается в верхнюю часть бака. Более прохладная вода в баке течет вниз в трубки, таким образом, обеспечивается циркуляция во всей системе. В маленьких системах бак объединен с коллектором и не рассчитан на магистральное давление, поэтому термосифонные системы нужно использовать либо с подачей воды из вышерасположенной емкости, либо через уменьшающие давление редукторы. Такая система имеет минимальное гидравлическое сопротивление.

Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде и встроенным теплообменником (рисунок 3.2)

Рисунок 3.2 - Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде и встроенным теплообменником

Такой коллектор имеет все преимущества и особенности предыдущего типа коллекторов. Отличием является наличие встроенного в бак эффективного теплообменника, что позволяет подсоединить коллектор с баком к напорной сети водоснабжения. Одним из преимуществ также является возможность заполнения водонагревательного контура незамерзающей жидкостью, что позволяет использовать его и при небольших минусовых температурах (до минус 5-10 градусов). Другим преимуществом является то, что в коллекторе не откладываются соли жесткости и другие загрязнения, так как объем теплоносителя один и тот же, а расходуемая вода проходит  только по внутреннему медному теплообменнику.

Вакуумный коллектор с термотрубками (рисунок 3.3)

Рисунок 3.3 - Вакуумный коллектор с термотрубками

Главным элементом солнечных коллекторов данной конструкции является термотрубка – закрытая медная труба с небольшим содержанием легкокипящей жидкости. Работа высокотехнологичных вакуумных трубок основана на простом принципе тепловой трубы, которая представляет собой полый медный стержень, запаянный с обоих концов, с расширением в верхней части. Внутри него находится нетоксичная жидкость (иноргатик). При нагревании жидкости до температуры кипения она закипает и в парообразном состоянии поднимается в верхнюю часть – наконечник (конденсатор), температура на котором может достигать 250-380°С. И там конденсируется, отдавая тепло. А конденсат стекает по стенкам трубки вниз, и процесс повторяется. Тепловая трубка вставляется в стеклянную трубу и фиксируется между двумя алюминиевыми ребрами. Форма ребер такова, что площадь их контакта с тепловой трубкой и внутренней поверхностью вакуумной трубы максимальна. Такая модель ребер обеспечивает максимальную передачу тепла к медной тепловой трубке, а потом к теплоносителю в проточном теплообменнике. Внутренняя полость тепловой трубки – вакуумирована, поэтому эта жидкость испаряется даже при температуре около 30°С. При меньшей температуре трубка  «запирается» и дополнительно сохраняет тепло. Тепло от головки термотрубки передается основанию коллектора - приемнику. Приемник солнечного коллектора, медный с полиуретановой изоляцией, закрыт нержавеющим корпусом или корпусом из алюминиевого сплава. Передача тепла происходит через медную «гильзу» приемника. Благодаря этому отопительный контур отделен от трубок. При повреждении одной трубки коллектор продолжает работать. Процедура замены трубок очень проста, при этом нет необходимости сливать незамерзающую смесь из контура теплообменника.

Вакуумная труба состоит из двух стеклянных труб. Конструкция стеклянных вакуумных труб похожа на конструкцию термоса, одна трубка вставлена в другую с большим диаметром. Внешняя труба выполнена из прозрачного сверхпрочного боросиликатного стекла. Внутренняя труба также сделана из прозрачного боросиликатного стекла, покрытого специальным селективным нанопокрытием, которое обеспечивает максимальное поглощение тепла при минимальном отражении. Во избежание кондуктивных и конвективных теплопотерь из пространства между двумя трубами выкачан воздух и создан вакуум.

При производстве газопоглотитель подвергается воздействию высоких температур, вследствие чего нижний конец вакуумной трубы покрывается слоем чистого бария. Этот слой бария поглощает вещества, которые выделяются из трубы в процессе хранения и эксплуатации, поддерживая таким образом состояние вакуума. Слой бария также является четким визуальным индикатором состояния вакуума. Когда вакуум исчезает, серебристый бариевый слой становится белым. Это дает возможность легко определить, исправна ли труба, внутри которой закреплена медная тепловая трубка с алюминиевыми ребрами для передачи тепла (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 - Вакуумная труба

Основные требования к вакуумной трубе:

- материал: боросиликатное стекло соответствует ISO3585: 1991;

- коэффициент пропускания боросиликатного стекла: ≥ 0,92;

- поглощаемая способность селективного абсорбирующего покрытия: а ≥ 0,94;

- излучательная способность полусферы: ε ≥ 0,08;

- стартовая температура: +30°С (при данной температуре тепловая трубка начинает работать);

- время запуска в работу: не более 2-х минут при нормальном солнечном освещении;

- морозостойкость: выдерживает -50°С;

- термостойкость: нет повреждений после трех раз поочередного воздействия холодной воды до 25°С и горячей воды свыше 90°С;

- сопротивление граду: выдерживает град Ø25 мм;

- стандарт внешнего вида: цвет селективного абсорбирующего покрытия должен быть равномерным, покрытие не должно шелушиться или морщиться. Поддерживающие части внутри трубы должны быть правильно и прочно закреплены. Допустимое отклонение в диаметре трубы из боросиликатного стекла должно соответствовать ISO4803:1978;

- выгиб трубы из боросиликатного стекла не должен превышать 0,3%;

- поперечное сечение трубы из боросиликатного стекла, находящееся на 40-60 мм от её конца, должно быть круглым. Соотношение между самым коротким и самым длинным радиальными размерами стеклянной трубы не должно превышать 1,02.

Вакуумные трубки показывают превосходные результаты и в облачные дни, потому что трубы способны поглощать энергию инфракрасных лучей, которые проходят через облака. Благодаря изоляционным свойствам вакуума воздействие ветра и низких температур на работу вакуумных труб незначительно.

Плоский солнечный коллектор (рисунок 3.5)

Плоский коллектор  - самый распространенный вид солнечных коллекторов, используемых в бытовых водонагревательных и отопительных системах. Этот коллектор представляет собой теплоизолированную остекленную панель, в которую помещена пластина поглотителя. Пластина поглотителя изготовлена из металла, хорошо проводящего тепло (чаще всего меди или алюминия). Чаще всего используют медь, т.к. она лучше проводит тепло и меньше подвержена коррозии, чем алюминий. Пластина поглотителя обработана специальным высокоселективным покрытием, которое лучше удерживает поглощенный солнечный свет. Это покрытие состоит из очень прочного тонкого слоя аморфного полупроводника, нанесенного на металлическое основание, и отличается высокой поглощающей способностью в видимой области спектра и низким коэффициентом излучения в длинноволновой инфракрасной области.

Рисунок 3.5 - Плоский солнечный коллектор

Благодаря остеклению (в плоских коллекторах обычно используется матовое, пропускающее только свет, стекло с низким содержанием железа) снижаются потери тепла. Дно и боковые стенки коллектора покрывают теплоизолирующим материалом, что еще больше сокращает тепловые потер (Приложение 4).

Сведем в таблицу 3.1 положительные и отрицательные параметры вышеуказанных солнечных коллекторов.

Таблица 3.1 - Положительные и отрицательные параметры солнечных коллекторов

|  | Сравнительная эффективность апрель-октябрь, в зависимости от площади | Сравнительная эффективность ноябрь-март, в зависимости от площади | Проблема размножения бактерий | Сравни тельная цена | Ремонто- пригод- ность | Нагрев Теплоноси- теля до температуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде | 90% | 0% | есть | 20% | 70% | 950C |
| Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде и встроенным теплообменником | 95% | 70 % | нет | 65% | 60% | 950C |
| Вакуумный коллектор с термотрубками | 100% | 100% | нет | 100% | 100% | 2500C |
| Плоский солнечный коллектор | 60% | 33% | есть | 60% | 30% | 950C |

Исходя из известных данных можно сделать вывод, что вакуумные коллекторы с прямой теплопередачей воде необходимо использовать сезонно (апрель-октябрь). Дальнейшее их использование невозможно за счет вероятности замерзания жидкости внутри трубок и дальнейшего повреждения прибора. Использование этих коллекторов наиболее выгодно в регионах, где нет отрицательных температур. В этом случае их установка окупается меньше чем за сезон. Поскольку данный вид коллектора работает исключительно без избыточного давления (не допускается избыточное давление в баке более 0,2 атмосфер), то подключение данного оборудование к магистральным трубопроводам возможно только с использованием понижающего редуктора или открытого бака с поплавковым механизмом. Поэтому, если на выходе необходим напор (например, для работы сантехнических приборов - кранов, санузла и т.п.), после солнечной водонагревательной установки нужно ставить гидроаккумулятор (насос с резиновым баком), рассчитанный на работу с горячей водой. Также к недостаткам можно отнести и возможность откладывания солей и других загрязнений на внутренней поверхности трубок при повышенной жёсткости или загрязненности воды. Это может привести к ухудшению поглощающих свойств вакуумных трубок.

Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде и встроенным теплообменником – это более технологичный вариант предыдущего вида коллектора. За счет неизменности теплоносителя (можно залить незамерзающую жидкость, увеличивая диапазон эксплуатации до -5...-10°С) в вакуумных трубках он не подвержен риску загрязнения внутренних поверхностей. Кроме того, возможно подключение коллектора к трубам с магистральным давлением.

Плоский солнечный коллектор оптимален при необходимости использовать энергию солнца в период: апрель-октябрь. За счет относительной дешевизны он может быть оптимальным для нагрева воды и бассейна в этот период. В холодное время года, при минусовых температурах плоский солнечный коллектор не может служить источником тепла за счет больших потерь в окружающую среду. К недостаткам этого типа коллекторов относятся и достаточно небольшие температуры нагрева циркулирующей жидкости, что, кроме всего прочего, приводит к вероятности размножения болезнетворных бактерий, которой нет в системах с вакуумными коллекторами. В случае разбития герметизирующего стекла эффективность коллектора значительно уменьшается, так как тепло расходуется на обогрев окружающей среды, а также отсутствует парниковый эффект, позволяющий в достаточной степени нагревать теплоноситель. В большинстве случаев солнечные коллекторы устанавливаются на крыше, поэтому для монтажных организаций важна легкость доставки и монтажа. Плоские солнечные коллекторы представляют собой неразборной блок больших габаритов - все это затрудняет подъем оборудования для монтажа на высоту и дальнейшую работу с ними.

Вакуумный коллектор с термотрубками – самый технологичный на данный момент тип коллектора. Может эффективно работать при температуре до -50°С. В отличие от плоского коллектора, при механическом повреждении одной или нескольких вакуумных трубок, они легко заменяются без остановки и слива всей системы. Из-за формы трубок и более эффективного поглощения солнечной радиации с одного квадратного метра вакуумный коллектор собирает в 1,5 раза больше тепловой энергии. К недостаткам данного типа приборов можно отнести относительно большую цену. Но этот «минус» компенсируется большим количеством « плюсов».

Использование вышеописанных типов вакуумных коллекторов является выгодным. С одного квадратного метра солнечного коллектора в условиях средней полосы России для коммунально-бытовых нужд можно получать примерно 500 кВт•ч тепла в год. Ежегодная потребность одного человека в горячей воде требует 1500 кВт•ч тепла, а для отопления одного квадратного метра современного жилища - примерно 100 кВт•ч в год. Оборудование объекта гелиоприставкой означает появление на объекте дополнительного источника, способного поставлять в систему теплоснабжения от 30 до 70% необходимого тепла (рисунок 3.6). Если в зимний и летний периоды котёл и гелиоприставка поочерёдно принимают на себя основные сезонные функции, то в периоды межсезонья между ними устанавливается гибкое взаимодействие. Такое рациональное сочетание не только позволяет существенно разгрузить котёл, но и, что ещё особенно ценно - обеспечивает более мягкий режим его эксплуатации. Оба указанных обстоятельства способствуют созданию условий для увеличения срока службы и повышения надёжности работы оборудования.

Существуют несколько схем систем солнечных коллекторов для подогрева воды:

- Одноконтурные - для использования сезонно или в местностях, где нет отрицательных температур в течение всего года. Вода должна быть не жесткой и чистой.

- Двухконтурные - для круглогодичного использования, а также в местностях с жесткой и/или загрязненной механическими примесями водой.

Каждая из систем может иметь естественную и принудительную циркуляцию теплоносителя. Естественная (пассивная) циркуляция теплоносителя происходит без участия насосов и помп. Нагретая вода в контуре поднимается вверх, а холодная опускается вниз. В этом случае бак-аккумулятор должен размещаться выше коллектора. В случае искусственной (активной) циркуляции – движение теплоносителя обеспечивается насосной установкой. В системах с принудительной циркуляцией в коллекторный контур включается циркуляционный насос, что дает возможность устанавливать бак-аккумулятор в любой части здания. Направление движения теплоносителя должно совпадать с направлением естественной циркуляции в коллекторах. Включение и выключение насоса производится контроллером, представляющим собой дифференциальное управляющее реле, сравнивающего показания датчиков температуры, установленных на выходе из коллекторов и в баке. Насос включается, если температура в коллекторах выше температуры воды в баке. Существуют контроллеры, позволяющие менять скорость вращения и подачу насоса, поддерживая постоянную разность температур между коллекторами и баком. Стандартная схема теплоустановки на солнечных коллекторах приведена на  рисунке 3.7.

Рисунок 3.6 - Выработка тепловой энергии гелиосистемой для ГВС и дежурного отопления.

Рисунок 3.7 - Схема горячего водоснабжения

3.1 Объем потребления энергии объектом и расчет фотоэлектрической станции

Солнечные или фотоэлектрические батареи - это приборы, которые преобразуют солнечную энергию в электрическую. Их обычно производят из полупроводникового кремния, который легирован некоторым количеством мышьяка и бора. Выработанная энергия может использоваться как напрямую различными приборами, запасаться в аккумуляторных батареях для ее последующего использования, так и преобразовываться в переменный ток напряжением 220 В. Для того, чтобы фотоэлектрические модули стали надежным источником электроэнергии, необходимы некоторые элементы в системе: кабели, поддерживающая структура, электронный инвертор и контроллер заряда с аккумуляторной батареей. Вся система в целом называется солнечной фотоэлектрической системой, или гелиоэнергетической установкой. Существует три главных типа солнечных фотоэлектрических систем:

1. Автономные системы.

2. Соединенные с сетью системы.

3. Резервные системы.

Автономные фотоэлектрические системы (далее - АФС) применяются для снабжения энергией отдельных домов и используются, в том числе когда нет яркого солнечного света. Для них необходима аккумуляторная батарея. Малые системы позволяют питать базовую нагрузку, например, освещение. Более мощные системы способны питать водяной насос, холодильник, электроинструмент и др.

Если имеется сеть централизованного электроснабжения, но также есть желание получать электроэнергию от чистого источника, тогда солнечные панели можно соединить с сетью. Если подключено достаточное количество фотоэлектрических модулей, некоторая часть нагрузки перейдет на солнечное электричество. Соединенные с сетью солнечные системы обычно состоят из нескольких или одного модулей, инвертора, кабелей.

Резервные солнечные системы обычно используются там, где есть соединение с сетью централизованного электроснабжения, но работа сети нестабильна. Резервные системы возможно использовать, когда нет напряжения в сети. Малые резервные солнечные системы обеспечивают электроснабжение самой важной нагрузки - освещения, компьютеров, а также средств связи. Чем дольше периоды отключения сети, тем с большей мощностью нужна фотоэлектрическая система.

Среднее энергопотребление объекта определяется как среднее арифметическое фактического годового потребления объекта за три последних года:

(3.1)

где W1, W2, W3 – фактического потребления электроэнергии объектом за три года по годам., кВтч.

Среднее потребляемое количество электроэнергии с учетом 20% потерь энергии при заряде/разряде аккумуляторной системы:

(3.2)

Величина максимальной мгновенной потребляемой мощности (Р) всем электрооборудованием составит:

(3.3)

где Pn     - максимальная потребляемая мощность отдельного потребителя.

Располагая двумя параметрами – количеством среднегодовой потребляемой электроэнергии и значением величины пиковой необходимой мощности, можно определить состав необходимого оборудования в системе электроснабжения.

Предварительно определяется оптимальный угол наклона солнечных модулей. Для весны и осени оптимальный угол наклона равен значению широты местности (для Самарского региона около 53). Для зимы к этому значению прибавляется 1015 градусов, а летом от этого значения отнимается 1015 градусов. Поэтому рекомендуется менять дважды в год угол наклона с «летнего» на «зимний». Результаты расчета углов наклона солнечных панелей представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Углы наклона солнечных панелей с учетом сезонных вариаций

| Сезон | Угол наклона, град. |  | Принимаемый угол, град | Средний угол, град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max |  |  |
| Зима | 63 | 68 | 65 | 52,5 |
| Лето | 38 | 43 | 40 |  |

Максимальное затенение одной солнечной панели другой будет при максимальном угле ее наклона (в зимний период). Таким образом, площадь, занимаемая солнечной панелью при продольном ее расположении, будет зависеть от косинуса угла наклона.

Максимальная площадь, занимаемая одним солнечным модулем:

(3.4)

где l – длина модуля, а bmax – размер тени отбрасываемый модулем в метрах.

Количество солнечных модулей, размещаемых на плоской кровле зданий и прилегающей территории:

(3.5)

где Sz – площади кровли зданий на объекте, м2;

St – свободная площадь прилегающей территории, м2.

Среднегодовая выработка энергии солнечным фотоэлектрическим модулем (далее - ФЭМ) определяется по формуле:

(3.6)

где P – мощность одного модуля, кВт; Еnсм – суммарная инсоляция за выбранный период.

Определение количества аккумуляторных батарей (далее - АБ).

В автономных солнечных системах применяются батареи закрытого типа, герметичные, необслуживаемые, со сроком эксплуатации 5 лет.

Общая емкость аккумуляторной системы:

(3.7)

Где W- суммарная мощность, UH - напряжение батарей (обычно 12В)

Необходимое количество аккумуляторных батарей:

(3.8)

Принимается общее количество аккумуляторных батарей большим на 5-6% от расчетного (дополнительная емкость снизит глубину разряда на каждом из аккумуляторов, а значит, увеличит срок их службы).

Солнечные модули применяются в автономных и резервных системах электроснабжения совместно с контроллерами заряда. Они играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы фотоэлектрической станции, предохраняя аккумуляторные батареи от перезаряда и глубокого разряда, тем самым продлевая срок их службы.

Применение контроллера не только продлевает срок службы батареи, но и позволяет более эффективно использовать энергию, полученную от солнечной панели, для заряда. Прирост эффективности составляет порядка 1520%.

Важным «звеном» в солнечной электростанции является инвертор. Этот элемент преобразует ток постоянного напряжения, поступающий от АБ, в ток переменного напряжения, поступающий в электрическую сеть объекта. Мощность инвертора, необходимого для конкретного автономного объекта, определяется как суммарная мощность потребления всего электрооборудования, которое в нем находятся. Количество инверторов определяется по формуле:

(3.9)

где P - суммарная мощность электрооборудования, PИнв – мощность одного инвертора, Вт.

Расчет необходимо производить на основании данных конкретных мест использования солнечных батарей и нужно понимать, что полноценной заменой «централизованного» сетевого электричества, в данном регионе, они служить не могут.

3.2 Оценка капитальных затрат на установку и эксплуатацию гелиоэнергетической станции. Определение срока окупаемости гелиоэнергетической станции

За базовую единицу при расчете стоимости примем стоимость одной панели Сп, стоимость всех панелей равна:

См = Сп  n, где n – количество панелей.

Стоимость остального электротехнического оборудования, если не известна стоимость каждого входящего в него элемента (инвертор, оснастка), усредненно приравнивается к Соб = 0,5  См. 21, если известна стоимость элементов, то берут сумму всех стоимостей Соб, причем батарея в среднем служит около 5 лет, поэтому из расчета эксплуатации 20 лет, ее заменят 4 раза, поэтому ее стоимость Сб берем отдельно и при расчете она равняется 4Сб.

Стоимость строительно-монтажных работ в зависимости от расположения солнечных батарей составляет 20% от стоимости оборудования.

Стоимость оборудования:

Если известна стоимость всего оборудования:

Соб. = См + Соб  + 4Сб + 0,2 (См + Соб  + 4Сб), руб.		(3.10)

Если известна стоимость только солнечных панелей:

Соб. = См +0,5  См  + 4Сб + 0,2  См, руб.				(3.11)

Стоимость пуско-наладочных работ – 5% от стоимости оборудования (капиталовложения в мероприятие):

Ктг = 0,05  Соб, руб.					(3.12)

Стоимость установки солнечной станции:

Суст. = Соб. + Ктг, руб.					(3.13)

Годовые затраты на техническое обслуживание установки:

Зтех.об.  = 0,2  (Суст.  НА)/ Тэкспл., руб. в год 		(3.14)

где НА - годовая норма амортизационных отчислений, принимается равной 20%.

0,2 – коэффициент, учитывающий зарплату рабочих.

Тэкспл. - срок эксплуатации солнечной станции (указан в техническом паспорте), составляет в среднем 20 лет. 24

Экономия от внедрения солнечной системы за год:

ЭКэ = Сэл. – САКБ – Зтех.об, руб. 					(3.15)

где Сэл. – годовые затраты на электроэнергию, САКБ – затраты на замену и обслуживание АКБ.

Определение срока окупаемости  мероприятия:

= Суст.  / ЭКэ, руб.						(3.16)

где ЭКэ – экономия от внедрения мероприятия.

3.3 Определение параметров и расчет солнечного коллектора

Основная задача определение площади солнечного коллектора сводится к определению количества тепла необходимого для системы. Когда будет получена цифра, определяющая необходимое тепло, можно приступать к расчету количества трубок вакуумного солнечного коллектора. Данную задачу сначала решим на базе оценки количества тепла, которое необходимо для системы горячего водоснабжения. Для примера рассмотрим расчет количества тепла, необходимого для обеспечения нежилого хозяйственного помещения при условии работы в нем 4-х человек.

Определим на сколько градусов должна повыситься температура воды и ее объем. По эмпирическим данным на среднего человека расходуется в день 50 литров воды 27. Суммарный объем емкостного нагревателя надо рассчитывать из расчета 1,5…2 суточной потребности.

Соответственно V= (504)1,5=300 л

Средняя температура входящей воды tср= 15°С. Она должна быть нагрета до tнорм= 50°С, т.е. t= tнорм - tср =50-15=35°С.

Определим количество энергии Qi, необходимой для нагревания этого количества воды. Учитываем, что для нагрева одного литра воды на один градус надо затратить энергию равную 1 ккал.

Qi = V t , ккал.					(3.17)

Для перевода данной энергии в кВтч воспользуемся следующей формулой http://www.termoportal.ru/forum25/thread156.html (1 кВт·ч = 859,8 ккал)

Qi,квтч =  Qi /859,8, кВт·ч 				(3.18)

Определим количество энергии, которая может поглощаться и преобразовываться в тепло солнечными коллекторами.

В июле количество солнечной энергии на 1 м2 составляет 5,7 кВт·ч·м2/день, а в феврале 1,99 кВт·ч·м2/день [26]. Солнечный коллектор   способен поглощать до 80% энергии солнечного излучения. Значение передачи поглощенной энергии вакуумными трубками равно 5,7  0,8 = 4,56 кВтч /день площади поглощения коллектора для июля. Значение передачи поглощенной энергии вакуумными трубками равно 1,99  0,8 = 1,59 кВтч /день площади поглощения коллектора для февраля. Площадь поглощения вакуумной трубки диаметром 58 и длиной 1800 мм составляет 0,08 м2. Соответственно, одна трубка способна получать и передавать солнечное тепло в количестве 0,365 кВтч и 0,127 кВтч соответственно в июле и феврале.

Определим необходимое число трубок (Nтр). Используя значение, вычисленное выше, определяем количество трубок, которое надо установить. Количество энергии, которую необходимо затратить на нагрев нужного количества воды составляет Qi,квтч = 12,21 кВтч. Энергия Qтр, которую может передать одна вакуумная трубка, в зависимости от рассматриваемого месяца, составляет 0,365 кВтч и 0,127 кВтч соответственно.

Nтр= Qi,квтч /Qтр 					(3.19)

3.4 Оценка капитальных затрат на установку и эксплуатацию солнечного коллектора. Определение срока окупаемости солнечного коллектора

За базовую единицу при расчете стоимости оборудования примем стоимость одной трубки Стр, стоимость всех трубок равна:

См = Стр  n, где n – количество трубок.

Стоимость остального оборудования (контроллер, гидроаккумулятор, разводка) усредненно приравнивается к Соб = 1,5  См,

Стоимость строительно-монтажных работ в зависимости от расположения солнечных коллекторов в среднем составляет 20% от стоимости оборудования.

Стоимость оборудования:

Соб. = См +1,5  См  + (0,2)  См, руб.		  		(3.20)

Стоимость пуско-наладочных работ – 5% от стоимости оборудования (капиталовложения в мероприятие):

Ктг = 0,05  Соб, руб.					(3.21)

Стоимость установки нагрева воды с использованием солнечных коллекторов:

Суст. = Соб. + Ктг, руб.				(3.22)

Годовые затраты на техническое обслуживание установки:

Зтех.об.  = 0,2  (Суст.  НА)/ Тэкспл., руб. 		(3.23)

где НА - годовая норма амортизационных отчислений, принимается равной 20%.

0,2 – коэффициент, учитывающий зарплату рабочих.

Тэкспл. - срок эксплуатации солнечной станции (указывается в техническом паспорте), составляет в среднем 20 лет. 24

Экономия от внедрения солнечной станции за год:

ЭКт = Ст. –  Зтех.об, руб. 			(3.24)

где Ст. – годовые затраты на тепловую энергию.

Определение срока окупаемости  мероприятия:

= Суст. / ЭКт, руб. 					(3.25)

ЭКт – экономия от внедрения мероприятия.

4 МЕТОДИКА ТЭО ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, РАБОТАЮЩИХ НА БИОГАЗЕ, ПОЛУЧАЕМОМ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1 Оценка экономической эффективности энергоснабжения государственного учреждения от использования газопоршневой 
мини-ТЭЦ работающей на биогазе

4.1.1 Биотопливо и биогаз - перспективные энергоносители для энергетических установок государственных учреждений расположенных в сельских районах Самарской области

Сокращение природных ресурсов углеводородного сырья, удорожание систем добычи газа и нефтепродуктов, повышение тарифов на электрическую и тепловую энергию определяют необходимость разработки комплекса мероприятий по созданию в государственных учреждениях, расположенных в сельских районах Самарской области, собственных энергетических установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, в том числе, биотоплива и биогаза. Они могут быть получены из различных видов отходов сельского хозяйства и лесопереработки. (Приложение 8)

Биотопливо, получаемое из биомассы, в соответствии с ГОСТ Р 52808-2007 «Нетрадиционные технологии и энергетика биоотходов. Термины и определения», делится на следующие группы:

- твёрдые виды топлива. Наиболее технологичны паллеты, они получаются в основном из отходов деревопереработки и сельского хозяйства (древесные топливные гранулы), навоз, куриный помет, лузга подсолнечника;

- жидкое биотопливо – моторное биотопливо, получаемое при переработке растительного сырья с использованием брожения (кукурузы, рапса, сахарной свёклы). Наиболее популярным из них являются биоэтанол и биодизель;

- биоэтанол (коммерческое название этилового спирта) – жидкое моторное топливо, производимое из сахарного тростника, зерна, сахарной свёклы, рапса, характеристики которого близки к характеристикам дизельного топлива. Значительная его часть используется как высокооктановая добавка к бензину;

- биодизель – жидкое топливо растительного, микробного и животного происхождения, получаемое из рапсового, соевого и других масел. Применение биодизельного топлива не требует изменения конструкции двигателей;

- газообразное биотопливо – биогаз, биоводород. Получается при брожении биомассы. В качестве сырья для получения биогаза могут служить различные органические отходы предприятий агрокомплекса. Энергетическая ценность  отходов зависит от их влажности, содержания метана в биогазе и от величины его выхода на единицу сухого вещества.

4.1.2  Преимущества биогазовой энергетики и мероприятия, стимулирующие ее развитие

Использование биогазовой энергетики в сельских районах Самарской области может обеспечить ряд преимуществ перед другими возобновляемыми источниками энергии (далее - ВИЭ):

- использование в качестве сырья для получения биотоплива твердых и жидких отходов агропромышленного комплекса, отходов деревообработки, осадков сточных вод, отходов пищевой промышленности;

- использование энергетических установок, работающих на биогазе для одновременной выработки  электрической   и тепловой энергии;

- применение биогазовых мини-ТЭЦ позволит уменьшить зависимость потребителей от  увеличивающихся тарифов на газ, электрическую и тепловую энергию,  повысит  надежность  энергоснабжения в случаях сбоев в  поставках электроэнергии из  централизованных электрических сетей.

Для развития биогазовой энергетики необходима разработка ряда законодательных, организационных и финансовых мероприятий:

- принятие федерального  и регионального законодательных актов, стимулирующих развитие биогазовой энергетики;

- разработка и реализация в Самарской области нескольких пилотных проектов,  подтверждающих экономическую эффективность энергетических установкок, работающих на биогазе;

- создание специализированных организаций по сбору, транспортировке, складированию и переработке различных видов биоотходов;

- создание  центров по экспертному консультированию в сфере биотопливных технологий;

- разработка  комплекса мероприятий по финансированию биогазовой энергетики компаниями  малого и  среднего бизнеса.

4.1.3  Биогазовые установки (газогенераторы)

При выработке биогаза в биогазовых установках последовательно используются гидролизная обработка органического сырья с применением кислотообразующих и метанобразующих бактерий. Наиболее эффективна биогазовая переработка отходов животноводства. Важно, что для круглогодично работающих сельских животноводческих и птицеводческих предприятий  характерен практически  постоянный во времени выход отходов. Получаемое сырье подаётся в ёмкости сбора отходов и в гомогенизатор, откуда направляется в биореактор. Приэтом птичий помет, спиртовая барда, пивная дробина и некоторые виды растительного сырья требуют применения двухстадийного процесса брожения.

Рисунок 4.1 - Технологическая схема биогазовой станции

Теплотворная способность биогаза, в зависимости от вида используемого сырья, варьируется от 20 до 25 МДж/м3. Стоимость оборудования биогазовой станции определяется прежде всего видом, объемом и качеством субтрата (отходов). Основной задачей  биогазовой станции  является  переработка отходов с получением газообразного топлива и удобрений. Установленная  электрическая мощность  биогазовых энергетических установок определяется количеством биогаза, применяемого на них для газопоршневых двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС). Для производства на биогазовой энергоустановке, вырабатывающей 1МВт·ч электроэнергии,  потребуется  предварительная  переработка  около 18 т навозной жижи крупного рогатого скота (далее - КРС) или 2,8 т птичьего помета. Объем дополнительных ферментаторов, необходимых для эффективной работы газогенераторов, будет изменяться при переработке этих субстратов почти в 6 раз, что вызовет соответствующее изменение стоимости получаемого биогаза, но при неизменной стоимости энергоустановки.

4.1.4  Биогазовые  когенерационные мини-ТЭЦ

В биоэнергетических установках малой мощности (мини-ТЭЦ) применяются газопоршневые ДВС, приспособленные для сжигания биогаза. Биогаз для них можно получить от биогазовых станций, перерабатывающих отходы сельскохозяйственных предприятий, птицефабрик и животноводческих комплексов (Приложение 5).

Когенерационный принцип работы биогазовой энергоустановки наиболее эффективен, так как  обеспечивает совместное экономичное производство электрической и тепловой энергии.

Таблица 4.1 - Когенерационная биогазовая энергетическая установка с ДВС

| Когенерационная биогазовая энергетическая установка с ДВС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность, кВт | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Тепловая мощность, кВт | 45 | 90 | 220 | 450 |
| Объемы сырья, перерабатываемого в газогенераторе, для обеспечения биогазом энергетической установки, т/год |  |  |  |  |
| Навоз КРС | 2600 | 4300 | 10700 | 21000 |
| Куриный помет | 1250 | 2100 | 5100 | 10000 |

Газопоршневые электростанции,  работающие на биогазе, производят многие фирмы мира. На газопоршневых электростанциях используются газопоршневые двигатели производимые рядом зарубежных компаний  -  Tedom,Wartsila, Jenbacher, Waukesha, Guacor и  ряда других (Приложение 6). При мощностях мини-ТЭЦ менее 25 МВт на них применяют газопоршневые  энергоагрегаты с единичной мощностью от 100 до 2000 кВт, потребляющие биогаз, получаемый при термогазификации подсолнечной лузги, сухостойной древесины, сельскохозяйственных отходов и отходов животноводства.

В России имеется около 10 биогазовых  станций с когенерационными энергоустановками электрической мощностью от 10 до 200 кВт.
В Белгородской области компания ООО «Региональный центр Биотехнологии» спроектировала и в 2011 г. ввела в эксплуатацию первую в России промышленную биогазовую установку с электрической мощностью 0,5 МВт, перерабатывающую в год около 40000 т. сельскохозяйственных отходов. Эта установка обеспечивает свои  тепловые и электрические нужды и выдает избыточную электроэнергию в централизованную электрическую сеть. (WWW.CASBEER.RU/NEUS/ENERGO/34129)

Компания «Агробиогаз» (Санкт-Петербург), поставляет комплексные биогазовые установки типов БИО-100 и БИО-350, а также когенерационные мини-ТЭЦ, оснащенные  импортным оборудованием. Топливом на них служит биогаз, получаемый из куриного помета. Все основное оборудование и вспомогательные  системы когенерационной мини-ТЭЦ поставляются в транспортабельных контейнерах. (http://www.agrobiogaz,ru/cjgentration.php)

Таблица 4.2 - Характеристика и стоимость  биогазовой установки  ОАО «Агробиогаз»

| Объем перераб. помета, т/сут | Объем получ. биогаза, м3/сут | Установл. электрич. мощн., кВт | Стоимость биоустановки с когенератор. тыс.руб. | Стоимость когенерац. станции, тыс.руб. | Удельные капвложения в когенератор, тыс.руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 900 | 108,3 | 16082 | 4860 | 44,875 |
| 50 | 4500 | 540 | 44882 | 19440 | 36 |

В мае 2012 года по проекту,  разработанному  Белгородским институтом  альтернативной энергетики, компания «АльтЭнерго» в селе Лучки Белгородской области ввела в эксплуатацию биогазовую установку мощностью 2,4 МВт. Выработка электроэнергии установкой в год составила 19,6 млн.кВт·ч, тепловой энергии 18,2 тыс.Гкал при одновременном получении  66,8 тыс.т высокоэффективных органических удобрений.

В год на установке будет перерабатываться следующее сырье:

- 14,6 тыс.т. отходов бойни;

- 26 тыс.т. свиноводческих стоков;

- 1,8 тыс.т. канализационных стоков – шлама;

- 26 тыс.т. силоса;

- 5 тыс.т. воды.

Поставщик оборудования биогазовой установки – немецкая компания Big Dutchman Agro.

4.1.5  Технико-экономическое обоснование эффективности строительства в учреждениях газопоршневых  мини-ТЭЦ  работающих на биогазе

Расчёт удельных расходов условного топлива на мини-ТЭЦ производится по методу пропорционального деления расхода топлива между вырабатываемой электрической и тепловой энергией, утвержденному Минэнерго РФ.

В соответствии с этой методикой при раздельной выработке электрической и тепловой энергии, выработка электроэнергии производится на мощных конденсационных электростанциях (далее - КЭС), а тепловой энергии – на местных котельных.

Общий объем выработанной энергии

кВт·ч/год;                           (4.1)

- электроэнергия, вырабатываемая на КЭС;

- потребляемая электроэнергия;

- коэффициент потерь, зависящий от протяжённости линий электропередачи (далее - ЛЭП), к местным потребителям.

– тепловая энергия, вырабатываемая в местной котельной;

- коэффициент потерь тепловой энергии в тепловых сетях от местной котельной до учреждения;

- потребляемая тепловая энергия.

Общий объем энергии, потребляемой в учреждении

кВт·ч/год;                                    (4.2)

где   - среднегодовой расход электрической и тепловой энергии, потребляемой в государственном учреждении, кВт·ч/год.

Относительные доли электрической и тепловой энергии от их общего произведенного объема при раздельной выработке этих видов энергии на КЭС и в котельной:

;            ;                                    (4.3)

С учётом потерь электрической энергии при ее трансформации  и транспорте к  потребителям, удельный расход условного топлива на КЭС

кг у.т./кВт·ч;                                   (4.4)

где - удельный расход условного топлива на КЭС без и с  учетом  потерь при транспорте электроэнергии.

Среднегодовой расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на КЭС и поставленную потребителю:

кг у.т./год;                                     (4.5)

Среднегодовой удельный расход условного топлива, расходуемого на выработку тепловой энергии в местной котельной:

кг у.т./ кВт·ч;                                   (4.6)

- КПД котельной,

Среднегодовой расход условного топлива в котельной,  с учетом потерь в тепловой сети

кг у.т./год                        (4.7)

Годовой расход топлива, отнесенный к потребителям, при раздельной выработке электроэнергии на КЭС и тепла в котельной с учетом потерь при транспорте энергии

кг у.т./год;                                   (4.8)

Годовая экономия расхода условного топлива, получаемая при комбинированной выработке энергии на мини-ТЭЦ, по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии на КЭС и тепловой энергии в местной котельной:

кг у.т./год;                                           (4.9)

где -    - годовой расход условного топлива на мини-ТЭЦ.

– удельный расход условного топлива газопоршневым ДВС установленном на мини-ТЭЦ;

- годовая выработка электроэнергии  мини-ТЭЦ для учреждения, кВт·ч/год.

Полученная при комбинированной выработке энергии  экономия топлива распределяется пропорционально ее относительным долям по видам вырабатываемой энергии:

кг у.т./год;                                  (4.10)

кг у.т./год.                                  (4.11)

Среднегодовые значения удельных расходов условного топлива мини-ТЭЦ:

- на выработанную электрическую энергию

кг у.т./кВт·ч;                              (4.12)

- коэффициент расхода энергии на собственные нужды мини-ТЭЦ.

- на выработанную тепловую энергию  кВт·ч .

кг у.т./кВт·ч.                            (4.13)

Расчётные среднегодовые расходы условного топлива на мини-ТЭЦ:

- на выработанную электрическую энергию:

кг у.т./год;                            (4.14)

- на выработанную тепловую энергию

кг у.т./год.                             (4.15)

Условное значение суммарного среднегодового расхода условного топлива, используемое для определения долей расхода топлива  мини-ТЭЦ, затраченного на производство электрической и тепловой энергии

кг у.т./год.                           (4.16)

Скорректированные доли расхода условного топлива, используемого мини-ТЭЦ  на выработку электрической и тепловой энергии:

;                                               (4.17)

.                                                (4.18)

Соотношение тепловой  и  электрической мощности когенерационных газопоршневых энергетических  агрегатов, устанавливаемых на мини-ТЭЦ, составляет 1,25 – 1,5 в зависимости от их типа и мощности.  На собственных  биогазовых  мини-ТЭЦ, имеющих умеренные электрические нагрузки, целесообразно устанавливать по одному энергоагрегату. Годовое потребление тепловой энергии в большинстве государственных учреждений  значительно выше, чем потребление электроэнергии.  Электроэнергия потребляется в учреждениях весь год, а тепловая энергия потребляется в основном в отопительный период. В неотопительный период  тепловая энергия используется для нужд  горячего водоснабжения.

В Самарской области продолжительность отопительного периода составляет около 5000 часов в год.  Поэтому эксплуатация газопоршневого энергоагрегата только  в  отопительный  период года неэкономична. Целесообразно, чтобы энергоагрегат на мини-ТЭЦ работал при  номинальной мощности не менее 7500 часов в год. Избыточную электроэнергию, не потребляемую в учреждении, целесообразно   направлять в электрические сети и реализовывать ее внешним потребителям.  Так как в зимний  период   тепловой энергии, вырабатываемой на мини-ТЭЦ может не хватать для теплоснабжения учреждения, то недостающее ее количество следует получать от местной котельной.

Эти обстоятельства необходимо учитывать как при выборе типа газопоршневого двигателя, устанавливаемого на мини-ТЭЦ, так и при  расчете прибыли получаемой от реализации избыточной электроэнергии. Следует также определять  дополнительные затраты, связанные с    подключением мини-ТЭЦ к электрическим сетям.

Поэтому при определении годового расхода биогаза, потребляемого на мини-ТЭЦ, следует учесть  дополнительный расход биогаза , расходуемого на выработку электроэнергии , подаваемую  в электрические сети.

Здесь:

, кВт·ч/год - годовая выработка электроэнергии на мини-ТЭЦ  при работе ее энергоагрегатов в  течение час/год при номинальной  электрической мощности  кВт;

– годовое потребление электроэнергии учреждением;

- отношение теплотворной способности 1 м3 биогаза к теплотворной способности  килограмма  условного топлива.

Суммарные годовые издержки на мини-ТЭЦ

, тыс.руб.                (4.19)

где - суммарные годовые издержки на покупку биогаза для мини-ТЭЦ;

- годовые издержки на покупку биогаза мини-ТЭЦ  для выработки электроэнергии, реализуемой   внешним  потребителям;

- годовые издержки на покупку биогаза для энергоснабжения  учреждения;

- расход биогаза на мини-ТЭЦ для  энергоснабжения учреждения;

- стоимость биогаза, отнесенная к тонне условного  топлива;

- издержки на покупку  в зимний период дополнительной тепловой энергии, вырабатываемой в котельной;

- годовые издержки на зарплату персонала;

- штатный коэффициент на мини-ТЭЦ , чел/МВт;

- электрическая мощность мини-ТЭЦ, МВт;

- месячная зарплата одного штатного сотрудника, руб./месяц;

- отчисления от зарплаты, руб.;

Ежегодные амортизационные отчисления:

;                                           (4.20)

где  - норма амортизационных отчислений.

Суммарные капвложения в мини-ТЭЦ:

;                      (4.21)

где  - затраты на оборудование мини-ТЭЦ, руб.;

- стоимость проектных работ, руб.;

- стоимость строительно-монтажных работ, руб.;

- стоимость пуско-наладочных работ, руб.;

- стоимость присоединения к электрической сети, руб.;

- удельная плата за присоединение, руб./кВт.

Годовые издержки средств, относимые на производство:

- электроэнергии

руб./год;                                (4.22)

-тепловой энергии

руб./год.                                 (4.23)

Себестоимость электрической и тепловой энергии, вырабатываемой на  мини-ТЭЦ:

- себестоимость электроэнергии:

руб./кВт·ч;                                 (4.24)

- себестоимость тепловой энергии

руб./кВт·ч;   или    руб./Гкал.          (4.25)

Приток денежных поступлений за  год при энергоснабжении учреждения от газопоршневой мини-ТЭЦ

(4.26)

Годовые затраты на электроэнергию в случае  электроснабжения  учреждения от электрических сетей:

руб./год.                                       (4.27)

где - тариф на электрическую энергию, потребляемую из централизованных электрических сетей, руб./кВт·ч;

Затраты при теплоснабжении, учреждения от местной котельной

руб./год.                                      (4.28)

где - тариф на тепловую энергию потребляемую учреждением от местной котельной, руб./кВт·ч.

Реализация избыточной электроэнергии, вырабатываемой мини-ТЭЦ и направляемой  в электрические сети:

кВт·ч/год.                     (4.29)

Ежегодная прибыль от реализации избыточной электроэнергии:

руб./год.                              (4.30)

Годовая прибыль в связи с притоком денежных средств, при строительстве с учетом издержек  мини-ТЭЦ и продажей избыточной электроэнергии, руб./год:

.                    (4.31)

0,02 - изменение налога на имущество в связи с осуществлением  инвестиции, руб./год;

0,2, - увеличение платежей по налогу, руб./год;

А руб./год   - амортизационные отчисления.

– коэффициент амортизационных отчислений.

Чистый доход от строительства мини-ТЭЦ:

ЧД =,                                                 (4.32)

где - приток денежных поступлений за  лет эксплуатации мини-ТЭЦ, руб.

Чистый дисконтированный доход

ЧПП= t=0nПt(1+g)t-t=0mKt(1+g)t                                  (4.33)

Срок окупаемости строительства газопоршневой мини-ТЭЦ, работающей на биогазе

, лет                                             (4.34)

При принятии решения о строительстве  в государственных учреждениях собственных мини-ТЭЦ, работающих на биогазе,  необходимо проведение предварительного анализа по созданию в районах их расположения специализированных комплексов по сбору, транспортировке, складированию и газификации отходов. Стоимость биогаза,  используемого на мини-ТЭЦ в качестве топлива,  в значительной степени зависит от вида перерабатываемых отходов, способа их газификации и производительности биогазовой установки. Необходимо принимать во внимание, что на европейской территории стоимость биогаза очень высока,   например, в Германии в пересчете на рубли она составляет около  20 руб./м3.

4.2 Обоснование технико-экономической эффективности применения твердотопливных газогенераторных котлов  для отопления  зданий  государственных  учреждений

4.2.1 Твердотопливные газогенераторные котлы

Твердотопливные газогенераторные котлы являются эффективной альтернативой традиционным котлам прямого горения, широко применяемым для отопления зданий в сельской местности. Газогенераторные котлы  на твердом топливе целесообразно использовать для постоянного, периодического или аварийного отопления зданий государственных учреждений. Среди  достоинств этих котлов следует отметить независимость от централизованной подачи газа,  их экологичность и высокую топливную экономичность. Даже в тех случаях, когда учреждения используют газовое отопление, установка  дополнительного газогенераторного котла позволяет избежать катастрофических последствий в случае перебоев с подачей газа и электроэнергии (Приложение 7).

Преимущества газогенераторного котла:

- загрузка топлива в котел производится не чаще 3-4  раз в сутки;

- возможность регулировки нагрузки котла в диапазоне от 20 до 100%;

- нетребовательность к топливу могут (применяться сухие дрова, древесные  и сельскохозяйственные отходы, макулатура);

- на 1 кВт·ч вырабатываемого тепла расходуется в час лишь 0,25 кг не колотых дров повышенной влажности против  0,6 кг  сухих колотых дров у традиционного котла прямого горения.

Работа газогенераторного котла основывается на принципе газогенерации твердого топлива, который позволяет сжигать топливо с максимальной экономичностью.  Если в традиционных отопительных котлах топливо сгорает при высоких температурах, то в двухкамерных газогенераторных котлах используется принцип предварительной газификации твердого топлива. Для этого в котле выполнены две камеры. В первой камере топливо тлеет с выделением дыма и пиролизного газа. Образующийся пиролизный газ за счет естественной тяги поступает в верхнюю камеру котла, где смешивается с нагретым воздухом, подаваемым через систему инжекторов, воспламеняется и практически полностью сгорает, выделяя большое количество тепла. Температура уходящих газов не превышает 1400С. Для улучшения теплоизоляции котла применяется специальный кожух со слоем минеральной ваты. Газогенераторный котел снабжен блоком автоматического управления, обеспечивающим его работу при минимальном вмешательстве человека. (http://ozon16.ru/kotly/rabika/html)

4.2.2 Методика определения технико-экономической эффективности применения  газогенераторных котлов для отопления зданий

Методика разработана для оценки эффективности теплоснабжения зданий учреждений новыми экономичными и экологичными твердотопливными котлами, работающими на биотопливе.

Газогенераторные (пиролизные) котлы могут применяться для основного и аварийного отопления зданий. Они  работают на газе, выделяемом при сжигании органического топлива, причем генерация газа и его сжигание происходят непосредственно в самом котле. Расход твердого топлива (древесных отходов) у этих котлов в разы ниже, чем у традиционных водогрейных котлов. Загрузка котла топливом производится не чаще трех-четырех раз в сутки. Котлы не требовательны к влажности топлива, имеют минимальные выбросы в атмосферу двуокиси углерода. Температура горячей воды, подаваемой в системы отопления, может изменяться от 65 до 950С.

В качестве топлива в газогенераторных котлах  могут использоваться не только колотые дрова, отходы деревообработки, но и любые органические  отходы с влажностью до 40%. Котел обеспечивает проточный подогрев горячей воды, оснащен системами автоматического регулирования мощности и защиты от перегрева. В газогенераторном двухкамерном котле реализуется принцип газогенерации. В нижней камере происходит тление дров с выделением горючих газов, в верхней камере газы смешиваются с воздухом и сгорают. При этом обеспечивается полное сжигание топлива, что в несколько раз снижает его потребный расход по сравнению с классическими твёрдотопливными котлами. Эффективность работы газогенераторного котла повышается за счёт образования в нем катализатора – слоя углерода. В процессе горения через раскалённые угли проходит водяной пар, выделяющийся из влажного сырья, что повышает содержание в газе горючей окиси углерода и снижает образование двуокиси углерода.

Расчётный среднегодовой расход условного топлива газогенераторным котлом:

кг у.т./год;                                       (4.35)

где -среднегодовой расход тепловой энергии на теплоснабжение учреждения, Гкал/год;

кг у.т./кВт·ч,   или    кг у.т./Гкал – удельный расход условного топлива котлом  на выработку  тепловой энергии;

- КПД газогенераторного котла.

Суммарные годовые издержки на газогенераторный котел:

, руб./год;                            (4.36)

где – годовые издержки на биотопливо, руб./год;

- стоимость биотоплива, отнесенная к килограмму условного топлива,  руб./кг у.т.;

- годовые издержки на зарплату персонала, руб./год;

- персонал, обслуживающий и ремонтирующий котел, чел ;

- месячная зарплата одного сотрудника, руб./месяц;

- отчисления от зарплаты, руб.;

Ежегодные амортизационные отчисления:

;                                               (4.37)

- капиталовложения в установку котла, руб.

- норма амортизационных отчислений.

Суммарные капвложения при установке газогенераторного котла в учреждении:

;                                      (4.38)

- стоимость котла с учетом его доставки и установки, руб.;

- затраты на проектирование, руб.;

- затраты на строительно-монтажные работы, руб.;

Себестоимость тепловой энергии вырабатываемой котлом:

руб./Гкал.                                      (4.39)

Срок окупаемости системы отопление на базе газогенераторного котла:

лет.                                      (4.40)

5 МЕТОДИКА ТЭО ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ, ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тепловой насос осуществляет трансформацию тепловой энергии с низкого температурного уровня на более высокий уровень, необходимый потребителю. При этом на привод компрессора затрачивается механическая (электрическая) энергия.

При наличии источника низкопотенциального тепла с более или менее высокой температурой количество тепла, поставляемого потребителю, в несколько раз превышает затраты энергии на привод компрессора. Отношение полезного тепла к работе, затрачиваемой на привод компрессора, называют коэффициентом преобразования теплового насоса, и в наиболее распространенных теплонасосных системах он достигает 3 и более.

В настоящей работе даются методические указания по ТЭО использования и внедрения тепловых насосов. ТЭО имеет целью выбор оптимальных параметров, конструктивного исполнения энергообъекта и его отдельных элементов, установок, устройств. Этот выбор является результатом экономического сравнения вариантов инженерного решения.

К – компрессор; КД – конденсатор; П – переохладитель; РТ – регенеративный теплообменник; РУ – регулирующее устройство; И – испаритель; Ts1 и Ts2 – низкотемпературная вода; Tw1,Tw2 – нагреваемая вода

Рисунок 5.1  - Принципиальная схема парокомпрессионного теплового насоса

1-2 – сжатие паров рабочего тела (хладона) в компрессоре; 2-3 – охлаждение и конденсация паров хладона в конденсаторе; 3-4 – переохлаждение жидкого хладона в переохладителе; 4-5 – охлаждение жидкого хладона в регенеративном теплообменнике;5-6 – дросселирование; 6-1 – кипение(испарение) хладона в испарителе; 1-1’ – подогрев паров хладона в регенеративном теплообменнике

Рисунок 5.2 -Упрощенный термодинамический цикл парокомпрессионного теплового насоса с процессами

Принципиальная схема компрессионного теплового насоса (далее - ТН) изображена на рисунке 5.1, а на рисунке 5.2 представлен термодинамический цикл парокомпрессионного теплового насоса. Суть его работы состоит в следующем. В испарителе теплового насоса тепло невысокого температурного потенциала отбирается от некоего источника низкопотенциального тепла и передается низкокипящему рабочему телу теплового насоса (фреону). Полученный пар сжимается компрессором. При этом температура пара повышается, и тепло на нужном температурном уровне в конденсаторе передается в систему отопления и горячего водоснабжения. Для того, чтобы замкнуть цикл, совершаемый рабочим телом, после конденсатора он дросселируется до начального давления, охлаждаясь до температуры ниже источника низкопотенциального тепла, и снова подается в испаритель.

5.1 Основные задачи

- Необходимо обеспечить тепловой энергией объект, на котором возможно использовать тепловые насосы;

- сбор информации и исходных материалов, на основе которых будут приниматься решения по проекту внедрения тепловых насосов, и осуществляться его разработка. Эта информация должна содержать факторы и аспекты, оказывающие влияние на параметры и характеристики будущего проекта, и включать его окружение;

- генерирование, предварительная проработка и анализ альтернативных вариантов проекта. Выбор варианта проекта для детальной разработки;

- оценка величины и структуры финансирования, обеспечивающих максимальную жизнеспособность проекта.

Для выбора и установки ТН необходимо выполнить следующие действия:

- Определить потребное количество тепла Q, необходимое для создания комфортных условий (отопление и вентиляция) в помещениях объекта, для которого планируется установить тепловой(ые) насос(ы), а также тепло необходимое для горячего водоснабжения (ГВС).

- Определить потенциал вторичных источников энергии:

- тепло грунта и водоёмов Qгр;

- тепло сбросных сточных вод Qсв;

- тепло систем оборотного водоснабженияQов;

- тепло вентиляционного воздухаQвв.

2.1 Тепло грунта и водоёмов

Удельная теплоотдача грунта qгр определяется в соответствии с данными таблицы 5.1.

Таблица 5.1 - Значения удельной теплоты грунта

| Грунты | Удельная теплоотдача |
| --- | --- |
| Несвязанные грунты | 8 Вт/м2 |
| Связанные грунты, влажные | 16-24 Вт/м2 |
| Влагонасыщенные грунты | 32 Вт/м2 |

Qгр= qгр S;                                                (5.1)

где S – площадь теплообменников, размещаемых в грунте.

Использование низкопотенциального тепла грунта на территории Самарской области является не очень эффективным, так как его температура в зимнее время относится  к IV климатической расчетной зоне и имеет низкие значения (Таблица 5.2). В результате использования ТН в такой компоновке  будут обеспечиваться  низкие значения температуры  нагреваемой воды  Tw1,Tw2 .  Поэтому тепло грунта следует использовать только для отопления зданий, в которых люди находятся малое количество времени.

Таблица 5.2 - Температура грунтов в зимний период на различной глубине в зависимости от расчетной климатической зоны

| Глубина, м | Температура грунта для климатических районов, °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | -3 | -4 | -5 |
| 2 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | -1,8 |
| 3 | 4,0 | 1,9 | 1,2 | -0,1 |
| 4 | 5,5 | 3,3 | 2,2 | 0,1 |
| 5 | 6,8 | 4,1 | 2,9 | 0,3 |
| 6 | 7,6 | 4,7 | 3,4 | 0,5 |
| 7 | 8,2 | 5,2 | 8,9 | 0,7 |
| 8 | 8,4 | 5,4 | 4,2 | 0,9 |
| 9 | 8,5 | 5,6 | 4,3 | 1,1 |

2.2 Тепло сбросных сточных вод  определяется по следующей формуле:

Qсв=с ρG (tвх- tвых).                                     (5.2)

2.3 Тепло систем оборотного водоснабжения определяется по следующей формуле:

Qов= с ρ G (tвх- tвых);                                    (5.3)

где  с =4190 Дж/кг∙К - теплоемкость воды, ρ = 1000 кг/м3 – плотность воды,G – средний расход воды в системе[м3/с], tвх и tвых – температура оборотной воды на входе и на выходе теплообменника, разница между этими температурами обычно составляет 5-10оС ( Приложение 2).

2.4 Тепло вентиляционного воздуха Qвв определяется по следующей формуле:

Qв= ср ρв mV (tвх- tвых)/3600,                             (5.4)

где  ср =1005 Дж/кг∙К - теплоемкость воздуха,  ρв=1,29 кг/м3 – плотность воздуха,V – внутренний объем помещений [м3], m– кратность воздухообмена [1/ч], tвх и tвых – температура воздуха на входе и на выходе теплообменника разница между этими температурами составляет 5-10оС (Приложение 1).  В некоторых случаях, когда используется приточно-вытяжная вентиляция, в состав который входит вентилятор, формула для определения тепла вентиляционного воздуха Qвв будет иметь вид:

Qв= ср ρв G (tвх- tвых)/3600;                                 (5.5)

где G – расход воздуха, обеспечиваемый вентилятором.

- На основании проведенных расчетов и с учетом схем подключения ТН, представленных в Приложении 2, выбирается оптимальный вариант схемы установки ТН, который позволит эффективно использовать низкопотенциальное тепло.

На основании результатов расчетов выбирается источник низкопотенциального тепла для ТН.

При этом с учетом реальных процессов преобразования энергии в ТН и теплообменных аппаратах только около 70% от данных величин будет преобразовано в тепло для обогрева зданий:

QO=0,7…0,8 (Qсв+ Qов +Qв).                                (5.6)

- Определяется температура испарения рабочего тела ТН.

Практически для ТН  Tконд = 273 + (tw2 + (5 – 10))°С, а Tисп = 273 + (ts2 – (2 – 4))°С. Здесь tw2, ts2, соответственно, температура горячего источника теплоты (нагреваемой воды) на выходе из конденсатора и температура холодного источника теплоты (охлаждаемой воды или воздуха, от которых забирается тепло) на выходе из испарителя ТН.

- Выбирается принципиальная схема установки ТН.

Используются схемы ТН, представленные в Приложении 2.

- Коэффициент преобразования ТН определяется по следующей формуле:

μ = Qконд / Lкомп =  · Tконд / (Tконд – Tисп),                           (5.7)

где Qконд  - тепловая мощность получаемая в конденсаторе;

Lкомп - работа компрессора;

Tконд - температура конденсации рабочего тела;

Tисп - температура испарения рабочего тела;

 - суммарный коэффициент потерь ТН (потери цикла, потери в компрессоре, потери от необратимости при теплопередаче и т.п.).

Идеальный коэффициент преобразования ТН:

μ = Tконд / (Tконд – Tисп).                                       (5.8)

Практические значения в диапазоне реальных температур конденсации (50–70°С) и температур кипения (0–20°С) рабочего тела составляют 0,55–0,70, при этом более низкие значения соответствуют крупным ТН.

- Определяется потенциальная тепловая мощность ТН QТН:

QТН = μ Qo /(μ-1).                                         (5.9)

Рассчитанное значение QТН  сравнивается со значением Q, определенном в пункте 1. Если QТН ≥  Q, то в дальнейших расчетах тепловая мощность ТН принимается равной QТН= Q. Если QТН ≤ Q, то в этом случае необходимо увеличить величину QO за счет использования дополнительных источников низкопотенциальной энергии (пункт 2).

- Определяется мощность электропривода ТН, необходимая для привода компрессора N.

N = QТН/μ.                                            (5.10)

Далее производится подбор ТН на основании существующих каталогов. Тепловая мощность имеющихся на современном рынке ТН находится в диапазоне 1кВт…100кВт (Приложение 3). Выбирается базовый ТН с учетом особенностей эксплуатации объекта. Определяется количество ТН n:

n = Q/QH,                                               (5.11)

где QH – тепловая мощность базового насоса.

- Выполняется технико-экономическое обоснование (ТЭО) использования ТН.

Для  адекватного ответа на вопрос о целесообразности использования ТН следует выполнить сравнительный анализ технико-экономических характеристик различных проектов обеспечения теплом выбранного объекта, в которых используются как установки традиционной энергетики (газовые и дизельные котлы, электрические нагреватели), так и тепловые насосы.

Проводимые расчеты должны учитывать момент ввода в эксплуатацию объекта, который будет обеспечиваться теплом создаваемой системы теплоснабжения. В этом случае могут быть следующие варианты:

- объект только еще строится; необходимо для решения проблемы обеспечения тепловой энергией или подключаться к центральной системе теплоснабжения, или создавать автономную систему теплоснабжения;

- объект уже построен и присоединен к системе центрального теплоснабжения; необходимо выбрать оптимальную автономную систему теплоснабжения для снижения затрат на оплату за тепловую энергию.

По известному Q необходимо подобрать также следующие установки, вырабатывающие тепло:

- газовый котел (далее - ГК);

- электрокотел (далее - ЭК).

Необходимо провести расчет срока окупаемости теплового насоса, который  представляет собой период, за который масса прибыли сравняется с объемом первоначальных инвестиций. Следовательно, чтобы рассчитать срок окупаемости в простейшей форме, необходимо величину инвестиций  разделить на годовой объем прибыли от реализации продукции по проекту (или годовую экономию на эксплуатационных расходах).

По сроку окупаемости капиталовложений в мероприятия оценка эффективности производится на основе зависимости:

(5.12)

где: К - капиталовложения, связанные с установкой и вводом в эксплуатацию ТН;

- годовой экономический эффект (прирост дохода) от установки теплового насоса.

Капиталовложения, связанные с установкой и вводом в эксплуатацию ТН, определяются по следующей формуле:

К= КТН + КСМ  + КПР + КПН,                         (5.13)

где КТН – стоимость теплового насоса;

КСМ – затраты, связанные со строительно-монтажными работами и вводом в эксплуатацию ТН;

КПР – капиталовложения, связанные с проектными работами по установке ТН;

КПН – затраты, связанные с  пуско-наладочными работами.

КСМ = 0,1 · КТН.                                        (5.14)

КПР =(0,20…0,25) · КСМ. 				(5.15)

КПН =(0,03…0,05) · КТН. 				(5.16)

- экономический эффект (прирост дохода) от осуществления мероприятия:

ДΣ=ДЭ -Ик  - Иэкс - Итп - Ип;                                    (5.17)

где достигаемая экономия затрат по расходуемому энергоресурсу;

- ежегодные отчисления на ремонт и амортизацию соответственно контактного поверхностного экономайзера, ТН, промежуточных теплообменников, транзитной тепловой сети, сетевой насосной установки;

- затраты на электроэнергию, которая необходима для привода компрессора ТН  в ходе его эксплуатации;

Ип, Итп – годовые издержки на перекачку сетевой воды и теплопотери в транзитной тепловой сети;

Экономия затрат по расходуемому энергоресурсу в год:

ДЭ=Q∙n∙24 ∙ Стэ ;                                        (5.18)

где Стэ - тариф за тепловую энергию, руб./Гкал;

- продолжительность отопительного периода (для Самарской области - 206 суток).

Ик= 0,05∙ КТН.                                              (5.19)

Иэкс= N∙Сээ ∙24∙n.                                           (5.20)

Годовые издержки на перекачку воды в транзитной тепловой сети:

Ип=Nсн∙ nн ∙ Сээ .                                             (5.21)

Годовые издержки на теплопотери в транзитной тепловой сети:

Итп =qн∙ Q∙10-2 ∙ Стэ ;                                        (5.22)

где Nсн – установленная мощность сетевого насоса, кВт;

nн – годовое число часов работы сетевого насоса, ч;

qн – нормативные годовые теплопотери в сети, (10 %);

Сээ – тариф на электроэнергию руб./кВт ч;

Стэ – тариф за тепловую энергию, руб./Гкал.

Далее проводится расчет срока окупаемости использования газового котла. Для расчета используется та же формула, что и для расчета срока окупаемости ТН:

(5.23)

где: КΣГК - капиталовложения, связанные с установкой и вводом в эксплуатацию ГК;

- экономический эффект (прирост дохода) от установки ГК.

Капиталовложения, связанные с установкой и вводом в эксплуатацию ГК, определяются по следующей формуле:

КΣГК= КГК+ КПГ + КМР+ КПРГК +КДО,                           (5.24)

где КГК - стоимость газового котла;

КПГ  - затраты, связанные с подводом газа к объекту , который необходимо обеспечить  тепловой энергией (если газ подведен к объекту, то эти затраты равны нулю);

КМР – затраты, связанные со строительно-монтажными работами и вводом в эксплуатацию ГК;

КПРГК – капиталовложения, связанные с проектными работами по установке ГК;

КДО – затраты, необходимые для приобретения и установкой дополнительного оборудования (дымоход, радиаторы).

КПГ= (3 -4) · КГК.                                           (5.25)

КМР =(0,25…0,3) · КГК.                                       (5.26)

КПРГК=(0,05…0,1) · КМР.                                      (5.27)

КДО=(0,1) · КГК.                                              (5.28)

- экономический эффект (прирост дохода) от осуществления мероприятия;

ДΣГК=ДЭГК -Ик ГК - ИэксГК - ИтпГК - ИпГК ;                     (5.29)

где  достигаемая экономия затрат по расходуемому энергоресурсу (тепло);

- ежегодные отчисления на ремонт и амортизацию ГК;

- затраты на топливо для ГК;

ИпГК, ИтпГК – годовые издержки на перекачку сетевой воды и теплопотери в транзитной тепловой сети.

Экономия затрат по расходуемому энергоресурсу в год:

ДЭ=Q∙n∙24 ∙ 3600∙ Стэ  =2,1Q∙n∙ Стэ /100000 [Гкал];          (5.30)

где Стэ - тариф за тепловую энергию, руб./Гкал;

- продолжительность отопительного периода (для Самарской области -  206 суток).

ИкГК= 0,05∙ КГК.                                             (5.31)

Затраты на топливо для ГК определяются по формуле:

Иэкс= Gт∙Сгаз ∙24 ∙n;                                            (5.32)

где Сгаз тариф на газ руб./м (3.2 руб./м3 по счетчику, для отопления газом также используется тариф по площади отапливаемых помещений: 33,2 руб./м2 в месяц);

Gт∙- расход газа в горелке котла.

Расход определяется следующим образом:

Gт= 86400∙Q/ηГК∙Н=0,005 ∙Q  [м3/сутки];                      (5.33)

где Н=18 МДж/м3 – низшая теплотворная способность газа,

ηГК∙=0,86 –КПД газового котла.

Годовые издержки на перекачку воды в транзитной тепловой сети:

Ип=Nсн∙ nн ∙ Сээ .                                           (5.34)

Годовые издержки на теплопотери в транзитной тепловой сети:

Итп =qн∙ Q∙10-2 ∙ Стэ;                                     (5.35)

где Nсн – установленная мощность сетевого насоса, кВт;

nн – годовое число часов работы сетевого насоса, ч;

qн – нормативные годовые теплопотери в сети (10 %);

Сээ – тариф на электроэнергию руб./кВт∙ч;

Стэ – тариф за тепловую энергию, руб./Гкал.

Далее проводится расчет срока окупаемости использования ЭК. Для расчета используется та же формула, что и для расчета срока окупаемости ТН:

(5.36)

где: КΣЭК  - капиталовложения, связанные с установкой и вводом в эксплуатацию ЭК;

- годовой экономический эффект (прирост дохода) от установки ЭК;

Капиталовложения, связанные с установкой и вводом в эксплуатацию ЭК, определяются по следующей формуле:

КΣЭК= КЭК+ КЭКМР+ КПРЭК + КДОЭК;                           (5.37)

КЭК - стоимость электрического котла;

КЭКМР – затраты, связанные со строительно-монтажными работами и вводом в эксплуатацию электрического котла;

КПРЭК – капиталовложения, связанные с проектными работами по установке ЭК;

КДОЭК – затраты, необходимые для приобретения и установкой дополнительного оборудования (дымоход, радиаторы).

КЭКМР =(0,3…0,5) · КЭК.                                      (5.38)

КПРЭК=(0,05…0,1) · КМР.                                     (5.39)

КДОЭК=(0,1) · К/ЭК.                                           (5.40)

- экономический эффект (прирост дохода) от осуществления мероприятия:

ДΣГК=ДЭЭК -Ик ЭК - ИэксЭК - ИтпЭК - ИпЭК ;                  (5.41)

где достигаемая экономия затрат по расходуемому энергоресурсу (тепло);

- ежегодные отчисления на ремонт и амортизацию электрического котла;

- затраты за используемую электрическую энергию;

Ип, Итп – годовые издержки на перекачку сетевой воды и теплопотери в транзитной тепловой сети.

Экономия затрат по расходуемому энергоресурсу в год:

ДЭ=Q∙n∙24 ∙ Стэ ,                                           (5.42)

где Стэ - тариф за тепловую энергию, руб./Гкал;

- продолжительность отопительного периода (для Самарской области -  206 суток).

ИкЭК= 0,05∙ КЭК.                                            (5.43)

Затраты за используемую электрическую энергию для ЭК определяются по формуле:

ИэксЭК= 0,24∙Сээ ∙Q ∙n ;                                        (5.44)

где Сээ – тариф на электроэнергию руб./кВт ч.

Годовые издержки на перекачку воды в транзитной тепловой сети:

ИпЭК=24 Nсн∙ nн ∙ Сээ .                                        (5.45)

Годовые издержки на теплопотери в транзитной тепловой сети:

ИтпЭК =qн∙ Q∙10-2 ∙ Стэ ;                                      (5.46)

где Nсн – установленная мощность сетевого насоса, кВт;

nн – годовое число часов работы сетевого насоса, ч;

qн – нормативные годовые теплопотери в сети (10 %);

Сээ – тариф на электроэнергию руб./кВт∙ч;

Стэ – тариф за тепловую энергию, руб./Гкал.

В Приложении 3 приведены сравнительные эксплуатационные характеристики отопительного оборудования различных типов, которые показывают высокую эффективность современных ТН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были разработаны методики технико-экономического обоснования вариантов размещения возобновляемых источников энергии, их целесообразного количества с учетом расположения на территории Самарской области. Данные методики позволяют оценить эффективность использования ВИЭ для учреждений, оплачивающих ТЭР из средств областного бюджета.

Разработанные методики ТЭО вариантов размещения альтернативных источников энергии, выбора их целесообразного количества с учетом расположения на территории Самарской области позволяют определить технико-экономические показатели применения автономных ветроэнергетических установок на территории Самарской области и оценить срок окупаемости вложенных средств. Так же приведены методики сравнения применения альтернативных источников энергии с электроснабжением от централизованной сети, а также с традиционными автономными энергетическими установками (например, дизельные электростанции, газовые котлы и т.д.).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Атлас. Самарская область. М 1:100 000 [Текст]. - ФГУП «Уралаэрогеодезия», «Роскартография», 2009. – 148 с.

- Беляев, В.Д. Речные изыскания и основы гидрологии [Текст]/ В.Д. Беляев. – М.:Водтрансиздат, 1945. – 175 с.

- Сидоров, А.А. Справочник по гидротехнике [Текст]/ А.А. Сидоров, Е.В. Близняк, Л.В. Олешкевич и др. – М.: Гос. Изд. Лит-ры по строит. и арх., 1955. – 828 с.

- Кудинов, В.А. Гидравлика [Текст]/ В.А. Кудинов. – М.: Высшая школа, 2008. – 200 с.

- http://iis97.narod.ru/ - фирма CINK. Малые и микрогидроэлектростанции европейского производства.

- http://tehnika.co.ua/ - ЗАО «Техника». Промышленные насосы, дизельные насосные станции, микро ГЭС.

- http://www.inset.ru/  - «МНТО ИНСЭТ». Проектирование, серийное изготовление и монтаж мини-ГЭС и микро ГЭС.

- http://www.ooo-sgk.ru/ - ООО «Саратовская Генераторная Компания». Изготовление и продажа генераторов.

- http://www.etm21.ru/ - ООО «Электротехмонтаж». Проектирование, строительство, монтаж, поставка материалов.

- Методические рекомендации по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий [Текст]. - Минск: Деп-т по энергоэффективности Гос. ком. по стандартизации рес-ки Беларусь, 2008. – 31 с.

- Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», принят Государственной Думой РФ 23 июня 1997 года.

- http://dic.academic.ru/ - Академик. Большая советская энциклопедия. Теплоэлектроцентраль.

- http://energoeffekt.gov.by/ - Сайт Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации республики Беларусь.

- Железняков, Г.В. Гидротехнические сооружения [Текст]: справочник проектировщика/ Под общ. ред. В.П. Недриги. –М.: Стройиздат, 1983. – 543 с.

- Щавелев, Д.С. Экономика гидротехнического и водо-хозяйственного строительства [Текст]: учебник для ВУЗов / Д.С. Щавелев, М.Ф. Губин, В.Л. Куперман, М.П. Федотов. – М.: Стройиздат, 1986. – 423 с.

- Губин, Ф.Ф. Гидроэлектрические станции [Текст]: (учебник для студентов ВУЗов)/ Ф.Ф. Губин, Н.Н. Аршеневский, М.Ф. Губин [и др.]/ - М.: Энергия, 1980. – 368 с.

- Шапиро В. Д. и др. Управление проектами.-СП5: "Два-Три", 1996.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования - М.: Ииформэлектро,1994.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем /Под
ред. C.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энер-
гоиэяат, 1985.

- Николаев В.Г. Методология ресурсного и технико-экономического обоснования использования ветро – энергетических установок. Авто-реферат дисертация на соискание ученой степени д.т.н. Москва, 2011г.

- Николаев В.Г., Ганага С.В., Вальтер Р, Виллемс П. и др. Перспективы развития ВИЭ в России. Результаты проекта ТАСИС. Изд. «Атмограф». М. 2009.

- Безруких П.П. Ветроэнергетика (Справочное и методическое пособие). ИЗ «ЭНЕРГИЯ», М. 2010, 317с.

- Постановление ФЭК РФ от 17.03.2000 N 14/10 «Об утверждении нормативов технологического расхода электрической энергии (мощности) на ее передачу, принимаемых для целей расчета и регулирования тарифов на электрическую энергию (размера платы за услуги по ее передаче)» // Экономика и финансы электроэнергетики. – 2000. – N 8. – С.132-143.

- http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/11.php

- http://www.samaraenergo.ru/buyer/disclosure/2012year/September/

- Отчет О НИР «Комплексное исследование перспектив использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов на территории Самарской области», СГАУ, Самара, 2011г., 237с.

- Реестр территорий и объектов Самарской области, перспективных для использования вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии, СГАУ, Самара, 2011г., 7с.

- СнИП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

- http://www.eng-in.ru Сайт фирмы «Инженерные инновации»

- «Альтернативный киловат», каталог энергетического оборудования 2012г, том 2, ООО Издательский дом «Газотурбинные технологии»

- http://www.rucelf.ua/ Производитель гелеоэнергетического оборудования

- www.ecoenergy-russia.ru/Производитель гелеоэнергетического оборудования

- Ермаков, В.П. Повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса за счет применения технологий энергосбережения [Текст] / В.П. Ермаков. – М., 2009.

Приложение 1

Схемы применения ТН в жилых зданиях для отопления, кондиционирования и вентиляции

Эффективность использования ТН во многом связана с выбором источника низкопотенциальной теплоты.

ТН различаются по видам используемых рабочих сред в первичном и вторичном рабочих контурах: воздуху или воде. В пределах настоящего ТЭО рассматриваются только ТН двух типов с первичным водяным контуром - «вода-воздух» и «вода-вода», которые  наиболее оптимальны для создания искусственного климата в городских и сельских условиях.

Все современные хладагенты имеют максимальную эффективность (отношение количества переносимого полезного тепла к количеству затраченной электроэнергии) при температуре первичного контура, близкой к комнатной температуре: 20-28С. Это обстоятельство делает ТН идеальным средством отопления и охлаждения в городских условиях. При использовании низкопотенциального тепла обратных вод теплоцентралей коэффициент преобразования теплового насоса может достигать 6-7, что делает его применение особенно выгодным.

Реверсивный ТН – это тепло-холодильная машина, отличающаяся от обычного ТН только наличием специального реверсивного клапана, который может менять направление потока тепла и холода (рисунок1-2).

Рисунок 1 - Тепловой насос в режиме источника тепла

Рисунок 2 - Тепловой насос в режиме кондиционера

Использование тепловых насосов в многоэтажных домах

Ниже рассмотрены случаи, когда использование ТН может существенно упростить решение задач теплоснабжения и кондиционирования и улучшить качество жилья в  городских условиях. Например, когда существующая теплоцентраль исчерпала ресурсы высоко потенциального тепла, а в центральной тепловой сети еще есть достаточное количество низкопотенциального тепла для обогрева значительного количества зданий.

Обратная вода теплоцентрали обычно имеет температуру 30-40оС. На рисунке 3 приведен пример использования обратной воды из центрального теплового пункта для нагрева контура водяных ТН. Эта система использует теплообменник и трехходовой клапан для поддержания температуры в прямой трубе контура ТН в диапазоне 25-28 градусов. Температура воды в обратной трубе ТН обычно опускается до 15-20 градусов. Рисунок иллюстрирует случай, когда горячая вода поставляется традиционным методом из центрального теплового пункта (ЦТП). В качестве альтернативы для горячего водоснабжения могут быть использованы индивидуальные ТН типа вода-вода, расположенные в каждой квартире или в домовом тепловом пункте.

Рисунок 3 - Центральный тепловой пункт с дополненным контуром тепловых насосов

Когда в здании с центральным отоплением необходимо организовать дополнительное отопление помещений, а ресурсы существующей системы отопления исчерпаны, то контур ТН может быть подключен к обратной трубе системы отопления или горячего водоснабжения внутри самого здания. В этом случае не требуется организовывать дополнительного подключения в центральном тепловом пункте и строительства дополнительной магистрали контура ТН. Все работы проводятся с минимальными затратами внутри самого здания.

На рисунке 4 показано подключение контура ТН прямо к обратной трубе центральной тепловой сети здания или теплоцентрали.

Рисунок 4 - Питание от тепловой сети здания.

Насос Р11 или Р12, оснащенный частотным преобразователем забирает воду из обратной трубы тепловой сети, прокачивает ее через теплообменник и возвращает ее в ту же трубу. Система управления регулирует скорость насоса таким образом, чтобы температура в прямой трубе контура тепловых насосов была в оптимальном диапазоне 25 – 28 градусов. Преимущества этой системы заключается в ее дешевизне, сравнительно малом размере и легкости монтажа. Насосы и теплообменник могут быть легко размещены в подвальном помещении обслуживаемого здания.

Система охлаждения легко добавляется при  установке на крыше градирни или теплового насоса с накопительной емкостью для приготовления горячей воды или аккумулирования тепла. Пример представлен на рисунках 5-7. В соответствии с этим рисунком в периоды, когда требуется отопление, работают насосы Р1 и Р2 и клапан V1 включен в состояние обхода градирни, градирня выключена. Система управления поддерживает температуру ТЕ в диапазоне 25 – 28 градусов. Когда требуется охлаждение насосы Р1 выключаются, клапан V1 включается в состояние пропуска воды через градирню, система управления регулирует скорость вентилятора градирни так, чтобы температура в прямой трубе контура ТН была в диапазоне 25 – 28 градусов. Необходимо отметить, что в переходные периоды года, значительную часть времени вообще не потребуется внешнего источника отопления или охлаждения здания. ТН, например на северной и южной сторонах здания, будут работать в противоположных режимах и тепло будет перекачиваться с южной стороны здания на северную сторону.

Рисунок 5 - Контур тепловых насосов и градирня, работающие в зимний период

Рисунок 6 - Контур тепловых насосов и градирня, работающие в период осень/весна

Рисунок 7 - Контур тепловых насосов и градирня, работающие в летний период

В тех случаях, когда строится новая ветвь тепловой сети, рассчитанная на использование ТН, она может быть рассчитана на максимальную температуру 70 градусов. Такая система обеспечит горячее водоснабжение и отопление в течение всего года. Пример такой системы показан на рисунках 8-9. Подсоединение контура ТН может быть осуществлено между прямой и обратной трубами тепловой магистрали, либо только к обратной трубе с использованием циркуляционных насосов как это показано на рисунке. Основным достоинством такого подхода является то обстоятельство, что тепловая магистраль работает при низких давлениях и температурах и может быть выполнена из некорродирующих пластиковых материалов.

Рисунок 8 - Подсоединение здания к специализированной низкотемпературной тепловой сети (зимний период)

Рисунок 9 - Подсоединение здания к специализированной низкотемпературной тепловой сети (летний период)

При отсутствии тепловой сети может быть использована схема котел - градирня, показанная на рисунках 10-11. В этом случае низко-потенциальное тепло для обогрева генерируется специальными высокоэффективными конденсационными котлами. При необходимости вывода тепла из здания включается градирня и открывается клапан V3. При необходимости ввода тепла в здание, клапан V3 закрывается, градирня выключается, клапаны V1 и/или V2 открываются, и включается один или два котла. Следует отметить, что такая система является более энергоэкономичной по сравнению с традиционным водяным отоплением, поскольку значительную часть времени тепло перекачивается внутри системы из одних помещений, требующих охлаждения (например, с южной стороны здания) в другие помещения, требующие отопления.

Рисунок 10 - Контур тепловых насосов типа «Котел – Градирня» (зимний период)

Рисунок 11 - Контур тепловых насосов типа «Котел – Градирня» (летний период)

На рисунках 12-13 показана система отопления и кондиционирования отдельной квартиры или офиса. Оборудование может включать в себя ТН с воздушным вторичным контуром. Для обеспечения адекватной вентиляции в насос подается необходимое количество внешнего воздуха, предварительно обработанного центральной приточной установкой (которая также может быть построена с использованием ТН). Система может быть оборудована зонным регулированием температуры, при которой каждая зона (комната) оборудована воздушной автоматической заслонкой и термометром, и система автоматики поддерживает точную температуру в каждой зоне. При желании может быть установлен ТН типа вода-вода, который обеспечит питание теплых полов, например, в ванной.

Также может быть установлен ТН типа вода-вода с накопительным баком для обеспечения горячего водоснабжения. В последнем случае к каждой квартире подводятся только три трубы: две трубы контура ТН и труба холодной воды. Легко заметить, что предлагаемая система в состоянии обеспечить практически любой уровень комфорта в течение всего года, включая те месяцы, когда тепловая сеть работает только в режиме горячего водоснабжения.

Рисунок 12 - Общая схема подсоединение квартир к стояку тепловых насосов

Рисунок 13 - Схема функционирования теплового насоса в квартире

Как указывалось выше, системы с ТН часто совсем не используют внешнюю тепловую энергию, используя только электроэнергию для перекачки тепла из одних помещений в другие.

Очень хорошие результаты можно получить, если добавить в рассмотренные варианты системы по утилизации тепла вентиляционных выбросов зданий и возврата этого тепла для обогрева или горячего водоснабжения. Это особенно эффективно в домах с индивидуальным отоплением, где всегда высокая температура вентиляционных выбросов.

В схему теплоснабжения от ТН гармонично и эффективно вписываются солнечные коллекторы, применение которых с апреля по сентябрь может полностью удовлетворить потребность в дополнительной энергии.

В любом случае, предложенные схемы могут меняться в зависимости от конкретной поставленной задачи и имеющихся источников низко-потенциального тепла.

Приложение 2

Варианты применения тепловых насосов компании «Mitsubishi Electric»

Приложение 3

Примерные сравнительные эксплуатационные характеристики различного типа отопительного оборудования

| Технические характеристики | Способ обогрева помещения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газовый котел | Котел на жидком топливе | Электрический котел | Тепловой насос |
| Стоимость | Средняя | Средняя | Низкая | Высокая |
| Отапливаемая площадь, м2 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Мощность установки, кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Площадь котельной, м2 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| Годовое обеспечение тепловой энергии, Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Источник тепловой энергии | Газ | Дизельное топливо | электрическая энергия | Вторичный энергоресурс, электрическая энергия – для привода компрессора |
| Годовой расход энергоресурса | 5993м3 | 7118л | 58194кВтч | 11639кВтч |
| Годовые затраты, руб. | 22112 | 185060 | 109405 | 21881 |
| Расход энергоресурса для получения 1Гкал тепловой энергии | 120 м3 | 142 л | 1163кВтч | 233кВтч |
| Стоимость 1Гкал тепловой энергии, руб. | 442 | 3701 | 2188 | 438 |
| Срок службы | 15-20 лет | 15-20 лет | 3-8 лет | 50 лет |
| Пожароопасность | Опасен (постоянный огонь) | Опасен (постоянный огонь) | Опасен | Безопасен |
| Взрывоопасность | Опасен | Опасен | Опасен | Безопасен |
| Вентиляция | Необходима | Необходима | Не нужна | Не нужна |
| Обслуживание | Регулярный осмотр | Регулярный осмотр | Периодический осмотр | Периодический осмотр |
| Надежность | Высокая | Высокая | Высокая | Очень высокая |
| Автономность при отсутствии снабжения энергоносителями | Не обеспечивает | Не обеспечивает | Не обеспечивает | Обеспечивает при наличии резервного электрогенератора 2 кВт |
| Возможность охлаждения помещения | Не обеспечивает | Не обеспечивает | Не обеспечивает | Обеспечивает |

Приложение 4

Расчет тепловых потерь здания через ограждающие конструкции.

Теплопотери определяются как сумма потерь через отдельные ограждающие конструкции

где  - коэффициенты теплопередачи ограждений, Вт/м2∙°С;

- площади отдельных ограждений, м2;

- сопротивления теплопередаче ограждений, м2∙°С/Вт;

- температуры внутреннего воздуха помещений, °С;

- расчетная температура наружного воздуха, равная температуре холодной пятидневки, °С;

- коэффициенты, зависящие от положения поверхностей к наружному воздуху.

Принимаем согласно СНиП 23.02-2003 «Тепловая защита зданий».

м2∙°С/Вт

- коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения, принимаемый для гладких внутренних поверхностей равным 8,7 Вт/ м2∙°С,

- толщина стены,

- соответственно коэффициент теплопроводности материала стен, для силикатного кирпича , Вт/м∙°С,

- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции; для поверхностей, соприкасающихся с наружным воздухом, .

где - продолжительность отопительного периода (для Самарской области 206 суток).

Сопротивление теплопередаче крыши складывается из двух частей – сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия и слоя изоляции.

Расчет расхода тепла на вентиляцию ведется по укрупненным показателям. Удельная тепловая характеристика здания для вентиляции

qо вент= 0,81 Вт/м3∙°С

,

,

где V -объем помещений с искусственной вентиляцией.

Общие затраты тепла на отопление и вентиляцию:

Определение затрат тепла на  горячее водоснабжение ГВС:

Максимальный часовой расход тепла на нужды ГВС для жилых зданий, гостиниц, и больниц общего типа можно определить следующим образом

QГВС= 0,001∙Кч∙n1 ∙α∙(55-tx)/24 [Гкал/ч]

Где Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды, принимаемый, например, по таблице 1.14 справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

| Число жителей | 150 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кч | 4,45 | 3,7 | 3,55 | 3,25 | 3 | 2,8 | 2,65 | 2,55 | 2,5 | 2,45 | 2,4 | 2,35 |

n1-рассчетное число потребителей

α- норма расхода воды на одного потребителя, принимается по таблице «НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ» Приложения 3. СНиП 2.04.01-85·.  Для жилых зданий квартирного типа составляет 120 л/сутки.

55- температура горячей воды, ºС;

tx - температура холодной воды, принимаем tx= 5ºС

При расчете тепловые потери принимаются равными 5% от расчетной нагрузки.

Суммарные затраты тепла:

Q = QΣ + QГВС

Приложение 5

Когенерационные газопоршневые мини-ТЭЦ на биогазе

Назначение – комбинированная выработка электрической и тепловой энергии с получением высококачественных удобрений.

Основанием для строительства таких мини – ТЭЦ в сельских районах являются:

- высокие тарифы на централизованное снабжение потребителей электроэнергией,

- не высокая надёжность энергоснабжения;

- высокие тарифы на тепло, низкое качество теплоснабжения потребителей от местных устаревших котельных;

- высокие затраты на подключение потребителей к внешним электрическим сетям;

- возможность получать высококачественные удобрения, устранение токсичных вредных веществ загрязняющие окружающую среду.

При  внедрении в районах Самарской области мини-ТЭЦ работающих на местных видах топлива экономический эффект достигается за счет:

- снижения расхода электро - и теплоэнергии на существующих источниках энергоснабжения потребителей вследствие исключения  их потерь  при транспортировке по электрическим и тепловым сетям;

- экономии газообразного топлива на существующих источниках энергоснабжения при его замещении на мини-ТЭЦ более дешевыми местными видами топлива;

- повышения надежности электроснабжения потребителей;

- снижения тарифов на потребляемую электрическую и тепловую энергию;

- исключения в себестоимости электроэнергии вырабатываемой мини-ТЭЦ сетевой составляющей на потреблённую электроэнергию.

По действующим в энергетике России правилам,  при комбинированной выработке электроэнергии и тепла в основу определения себестоимости каждого вида энергии на ТЭЦ вместо ранее применявшегося “физического” метода, используется пропорциональный метод распределения расхода топлива на производимые электрическую и тепловую энергию. В расчетах по этой методике измеряют электрическую и тепловую энергию в одних единицах, применяя тепловой эквивалент 1 Гкал = 1163 кВт-ч.

Приложение 6

Основные технические характеристики газогенераторных мини – ТЭЦ

Газогенераторные электростанции типа WBU мощностью 11 – 75 кВт. Используемое топливо: щепа, опилки, пелетты, лузга подсолнечника, кукурузные початки. Оснащены системой топливоподготовки, включающей рубительные машины для превращения древесных отходов в щепу, сушилку щепы и опилок. Влажность опилок, пеллет – 20%, лузги – до 10%. Расход щепы при мощности 11 кВт 12 – 16 кг/час, при 75 кВт – 80 - 100 кг/час.

Электростанции  типа WBU 120 – 320 кВт. Расход щепы от 130 до
200 кг/час.

Электростанции  WBU 450 – 1340 кВт. Расход щепы от 400 до
1340 кг/час.

Газопоршневые электростанции Buderus Laganofa. Работают на биогазе. Электрическая мощность 50 – 238 кВт. Тепловая мощность 81 – 363 кВт.

Газопоршневые электростанции Tedom. Работают на биогазе. Электрическая мощность 23 - 1100 кВт. Тепловая мощность 44 – 1187 кВт. Потребление биогаза 12,1 – 459 нм3/час.

Отечественные газопоршневые электростанции ВДМ на базе двигателей Waukesha. Топливо - биогаз:

- тип VSG. Электрическая мощность 65 - 135 кВт. Тепловая мощность 64 – 157 кВт.

- тип VGE. Электрическая мощность 130 - 625 кВт. Тепловая мощность 152 – 727 кВт.

Стоимость газогенераторных электростанций WBU по данным (info@gasoelektrostansia.com):

- электрической мощностью 11 – 75 кВт от 1700 $/кВт;

- электрической мощностью 120 – 320 кВт от 1450 $/кВт;

- электрической мощностью 450 – 1340 кВт от 1200 $/кВт.

Приложение 7

Комплектации и состав оборудования газогенераторной мини-ТЭЦ (электрической мощностью 1 МВт и тепловой 1,6 МВт топливо сырая древесная щепа, поступает со стороны).

1. Склад древесных отходов и топливо приготовления, предназначенный для хранения 2-х суточного запаса сырой щепы поступающей со стороны.

- склад для хранения щепы;

- оборудование для транспортировки щепы от склада на площадку мини-ТЭЦ;

- устройство для сушки древесной щепы:

- место складирования оперативного запаса готового топлива;

- устройство для подачи сухой щепы в газогенератор.

2. На мини-ТЭЦ устанавливаются два газогенератора модели WBG850. Станция потребляет около 1000 кг/час щепы с влажностью менее 15%. Выработка газа каждым газогенератором  1900 нм3/час с калорийностью 1100 ккал/нм3. Установленная мощность газогенератора 42 кВт.

3. Мини-ТЭЦ снабжается четырьмя  параллельными когенерационными установками, каждая из них имеет  газопоршневой двигатель Gummins GTA-171G электрической мощностью 250 кВт с электрогенератором и вспомогательными системами. Утилизируемая тепловая мощность каждой когенерационной установки  равна 400 кВт. Суммарная установленная мощность всех электродвигателей собственных нужд составляет 250 кВт.

4. В состав оборудования газопоршневой мини-ТЭЦ также  входят:

- участок осветления и охлаждения оборотной технологической воды;

-теплоутилизационная установка;

- устройство для сбора и хранения золы и угля.

Стоимость газогенераторных электростанций WBU, по данным (info@gasoelektrostansia.com):

- электрической мощностью 11 – 75 кВт от 1700 $/кВт;

- электрической мощностью 120 – 320 кВт от 1450 $/кВт;

- электрической мощностью 450 – 1340 кВт от 1200 $/кВт.

Приложение 8

Биогазовые установки и газопоршневые мини-ТЭЦ в России

Корпорация «БиоГазЭнергострой» (Мордовия) в 2014 г. введёт газопоршневую электростанцию мощностью 4 МВт Сырье – отходы КРС и свекольный жом. Производимая тепловая энергия будет использоваться в тепличном хозяйстве. Суммарные инвестиции в строительство - 25 -30 млн. евро. (1185 млн.руб.) 1 евро – 39,5 руб. Удельные капвложения в кВт газопоршневой  электростанции составляют  – 224,43 – 269,32 тыс.руб. /кВт

ОМЗ «Перспектива» в Самаре производит  газогенераторы AltEn-1000 работающие на твёрдом топливе, биотопливе и отходах сельского хозяйства. Установка снабжена линией для подготовки сырья. Часовое потребление сырья 350 – 400 кг. Производство генераторного газа 720 нм3/час. Электрическая мощность газопоршневой установки 360 кВт. В комплект поставки входят:  линия для подготовки сырья производительностью 1000-1200 кг/ч – рубильная машина, теплогенератор, сушилка, шнековый питатель, пресс брикетирующий; реактор-газификатор, система подготовки газа, загрузочное устройство.

На ЗАО АФ «Перспектива» изготовлен и прошёл испытания промышленный образец третьего поколения тепловой мощностью 1000 кВт с потреблением птичьего помета 10,8 т/сут. Мощность газопоршневой электростанции 330 кВт. При сжигании генераторного газа в котлах выработка тепла 0,9 Гкал/час. (info@perspektifaomz.ru).