ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

ГОСТ 21.401-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система проектной документации для строительства ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА Основные требования к рабочим чертежам System of design documents for construction. Production technology. Main requirements for working drawings | ГОСТ 21.401-88 |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.88

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей технологии производства всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочие чертежи технологии производства выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС).

1.2. В состав рабочих чертежей технологии производства включают:

рабочие чертежи, предназначенные для монтажа оборудования и технологических трубопроводов (основной комплект рабочих чертежей марки ТХ);

задание на разработку деталировочных чертежей технологических блоков, собираемых организациями, осуществляющими монтаж (далее-задание на разработку технологических блоков);

чертежи специальных технологических трубопроводов;

исходные требования к разработке конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления, составляемые в соответствии с ГОСТ 15.001-73, если эти требования не разработаны в рабочем проекте (проекте).

1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТХ включают:

общие данные по рабочим чертежам;

схему соединений (монтажную);

чертежи расположения оборудования и трубопроводов;

ведомость трубопроводов.

К основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ составляют:

ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.109-80;

спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110-82;

ведомость объемов монтажных работ по ГОСТ 21.111-84.

1.4. Основные комплекты рабочих чертежей выполняют на каждый технологический узел в соответствии с проектом организации строительства с присвоением им обозначений, включающих марку чертежа ТХ и порядковый номер, например, ТХ1, ТХ2 и т. д.

1.5. На схемах и чертежах изображают:

оборудование, трубопроводы и их элементы-в виде упрощенных контурных очертаний в масштабе чертежа или условными графическими изображениями сплошной толстой основной линией. Допускается трубопроводы, диаметр которых в масштабе чертежа превышает 3 мм, изображать двумя линиями;

блоки на планах в виде прямоугольника, на разрезах-по наружному контуру сплошной основной линией;

трассы специальных трубопроводов-сплошной толстой основной линией;

строительные конструкции в виде упрощенных контурных очертаний-сплошной тонкой линией.

Обозначения должны быть одинаковыми во всех текстовых и графических документах основного комплекта.

1.6. Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.

# 2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам марки ТХ в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, включают схему расположения технологических узлов.

При наличии ТХ1, ТХ2 и т. д. схему размещают на листах общих данных марки ТХ1.

На схеме указывают:

границы и номера каждого технологического узла;

вводы и выводы основных трубопроводов с обозначением трубопроводов и с привязкой их к координационным осям зданий (сооружений). Допускается для групповых вводов и выводов привязку выполнять только к осям крайних трубопроводов или осям подводящих эстакад.

К схеме приводят ведомость технологических узлов по форме 1, графы которой заполняют в соответствии с их наименованием.

Ведомость технологических узлов

Пример оформления схемы и ведомости приведен в приложении 2.

2.2. В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, приводят:

характеристику трубопроводов (форма 2);

указания о хранении оборудования и элементов специальных технологических трубопроводов, требующих укрытия;

технические указания, соблюдение которых обязательно при монтаже оборудования.

Характеристика трубопроводов

2.2.1. В форме 2 указывают:

в графе «Обозначения» -обозначение трубопровода по схеме соединений (монтажной), выполняемой в соответствии с разд. 3;

в графе «Наименование транспортируемого продукта» -наименование или номер транспортируемого продукта;

в графе «Категория трубопроводов»-категорию и группу трубопровода в соответствии с действующими нормативными документами;

в графе «Испытание»-вид (прочность, герметичность) и способ (гидравлический, пневматический) испытания;

в графе «Дополнительные указания»-дополнительные указания по испытанию (при испытании на герметичность-время испытания и величину падения давления), требования к внутренней поверхности трубопровода после испытания (продувка, очистка и дополнительная обработка).

Остальные графы заполняют в соответствии с их наименованием.

2.3. В ведомость ссылочных и прилагаемых документов (в раздел «Прилагаемые документы») в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, записывают задания на разработку технологических блоков, чертежи специальных технологических трубопроводов, исходные требования к разработке конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления, составляемые в соответствии с ГОСТ 15.001-73.

# 3. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ (монтажная)

3.1. Схему соединений (монтажную) выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также ГОСТ 2.701-84.

3.2. На схеме указывают:

оборудование. При трех или более одинаковых машинах или аппаратах с аналогичной обвязкой трубопроводами на схеме указывают только одну машину или аппарат с линиями и обозначением их количества и последовательности соединения;

блоки без указания составных частей и связей между ними;

трубопроводы и их элементы;

позиционное или буквенно-цифровое обозначение оборудования и трубопроводов в соответствии со спецификацией к чертежам расположения оборудования и трубопроводов;

величину условного прохода (Dy) и материал труб (кроме углеродистых сталей);

направление потока продукта;

наименование транспортируемого продукта и его параметра на вводах и выводах трубопроводов;

величину давления, на которую должны быть отрегулированы предохранительные клапаны.

Все буквенно-цифровые обозначения оборудования, трубопроводов и их элементов наносят на полках линии-выноски. Допускается:

обозначения оборудования наносить в контуре упрощенного графического изображения;

обозначения трубопроводов наносить над линиями, либо в разрывах линий трубопроводов.

Пример оформления схемы приведен в приложении 3.

3.3. Схемы допускается выполнять:

на листах чертежа расположения оборудования и трубопроводов;

совмещенными со схемами автоматизации технологических процессов производства;

при сложных трубопроводных системах-раздельно для групп трубопроводов по их назначению;

без перечня элементов к схеме.

# 4. ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

4.1. Чертежи расположения оборудования и трубопроводов (далее-чертежи расположения) выполняют в соответствии со схемой соединения.

4.2. В состав чертежей расположения включают планы, разрезы, сечения, фрагменты планов и разрезов, узлы, достаточные для подготовки и производства монтажных работ.

4.3. Планы и разрезы чертежей расположения выполняют в масштабе 1 : 50, 1 : 100 или 1 : 200, фрагменты планов и разрезов-в масштабе 1 : 50, узлы-в масштабе 1 : 10, 1 : 25.

4.4. На чертежах расположения указывают и обозначают:

оборудование;

блоки;

трубопроводы и их элементы, опоры трубопроводов и опорные конструкции под них;

трассы специальных технологических трубопроводов;

каналы и лотки для прокладки трубопроводов;

места обслуживания оборудования, при необходимости;

координационные оси здания (сооружения) и расстояние между ними;

отметки чистых полов этажей и основных площадок;

позиционное или буквенно-цифровое обозначение оборудования, участков трубопроводов;

места подключения трубопроводов к блокам, машинам и аппаратам, соединения трубопроводов между собой, величину и направление уклонов трубопроводов;

величину предварительного растяжения (сжатия) компенсаторов;

привязку оборудования, трубопроводов и их элементов к координационным осям или к элементам конструкций зданий (сооружений). Допускается взаимная привязка оборудования и трубопроводов;

величину условного прохода (Dy) и материал труб (кроме углеродистых сталей);

направление потока продукта на вводах, выводах и разветвлениях;

допустимые монтажные нагрузки на крановые пути и монорельсы, а также на перекрытия и строительные конструкции, которые могут быть использованы для монтажа оборудования.

4.5. К чертежам расположения выполняют спецификации по форме 1 ГОСТ 21.104-79. В спецификацию включают оборудование и участки трубопроводов. Состав участков трубопроводов указывают в ведомости трубопроводов.

Графу «Масса ед., кг» не заполняют.

Пример оформления чертежа расположения и спецификации к нему приведен в приложении 4.

# 5. ВЕДОМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ

5.1. Ведомость трубопроводов выполняют по форме 3.

На каждый участок трубопровода, обозначенный на чертеже расположения номером позиции, в ведомость записывают все элементы трубопроводов, находящиеся в границе участка.

Ведомость трубопроводов

5.2. В ведомости указывают:

в графе «Наименование»-наименование элементов трубопроводов и их обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией или указанием номера чертежа элемента трубопровода;

в графе «Всего»-общее количество элементов трубопроводов по всем позициям, указанным в ведомости трубопроводов.

Остальные графы заполняют в соответствии с их наименованием.

Пример оформления ведомости трубопроводов приведен в приложении 5.

5.3. Допускается:

ведомость трубопроводов, составленную на ЭВМ, выполнять по форме машинно-ориентированных документов;

совмещать ведомость трубопроводов и характеристики трубопроводов;

при большом количестве трубопроводов на проектируемом объекте выполнять ведомость трубопроводов в составе рабочей документации в виде отдельного документа (по форме 3 или форме машинно-ориентировочного документа) с присвоением ему самостоятельного обозначения, состоящего из обозначения основного комплекта и (через точку) шифра ВТ.

В этом случае ведомость трубопроводов записывают в раздел «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей.

# 6. ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА

6.1. Задание на разработку/ технологического блока должно содержать чертеж блока и ведомость трубопроводов (разд. 5) в составе блока.

6.2. На чертеже блока приводят и указывают:

схему соединения (монтажную) блока, выполненную в соответствии с требованиями, приведенными в п. 3.2. Наименование транспортируемого продукта и его параметры на вводах и выводах в блок указывают в характеристике трубопроводов. Схему располагают на первом листе чертежа блока;

машины, аппараты, трубопроводы и их элементы, опорные конструкции;

составные части блоков, объединенные в поставочные и монтажные узлы на опорных конструкциях;

планы, разрезы, сечения, необходимые для разработки деталировочных чертежей трубопроводов и опорных конструкций, а также сборки блока;

характеристику трубопроводов по форме 2;

позиционное обозначение составных частей блока;

решения по креплению блока к несущим строительным конструкциям;

размеры, определяющие положение составных частей блока;

особые требования, не приведенные в общих данных основного комплекта рабочих чертежей, в части транспортирования и хранения, изготовления, испытания и монтажа блока, другие необходимые требования;

буквенные обозначения входа и выхода трубопроводов.

Пример оформления чертежа блока приведен в приложении 6.

6.3. На каждый блок составляют спецификацию по форме 1 ГОСТ 21.104-79 с учетом следующих дополнительных требований:

Графу «Масса ед., кг» заполняют для оборудования.

Составные части блока записывают в спецификации в следующем порядке.

1) Документация. В графе «Наименование» указывают наименование документа, а в графе «Обозначение»-его номер.

2) Оборудование. В графе «Наименование» указывают наименование машин или аппарата, а в графе «Обозначение»-нормативно-технический документ или номер чертежа.

3) Опорные конструкции блока. В графе «Наименование» указывают наименование конструкции, а в графе «Обозначение»-номер чертежа или типового проекта.

4) Заимствованные (ранее разработанные) узлы, входящие в состав блока. В графе «Наименование» указывают наименование узла, а в графе «Обозначение»-номер чертежа или типового проекта.

5) Трубопроводы. В графе «Наименование» указывают трубопровод с указанием начальной и конечной точки в границах блока.

Пример оформления спецификации блока приведен в приложении 7.

Пример оформления ведомости трубопроводов на блок приведен в приложении 8.

# 7. ЧЕРТЕЖИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Специальный технологический трубопровод изображают во фронтальной диметрической проекции по ГОСТ 2.317-69.

На чертеже указывают:

позиции элементов трубопроводов;

размеры, необходимые для сборки трубопровода.

Спецификацию к чертежу специального технологического трубопровода выполняют по форме 1 ГОСТ 21.104-79.

Графу «Масса ед., кг» не заполняют.

Пример оформления чертежа специального технологического трубопровода приведен в приложении 9.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| 1. Технологический узел | Конструктивно и технологически обособленная часть объекта строительства, техническая готовность которой позволяет автономно, независимо от готовности объекта в целом, производить пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробывание этой части объекта. Технологические узлы, как правило, выделяют стадии технологического процесса объекта-подготовку сырья, этапы его переработки, выделения конечного продукта, хранение и т. д. |
| 2. Оборудование | Технологические блоки, машины, аппараты, грузоподъемные средства. |
| 3. Технологический блок | Комплекс или сборочная единица* технологического оборудования заданного уровня заводской готовности и производственной технологичности, предназначенные для осуществления основных или вспомогательных технологических процессов. В состав блока включают машины, аппараты, первичные средства контроля и управления, трубопроводы, опорные и обслуживающие конструкции, тепловую изоляцию и химическую защиту. Блоки, как правило, формируют для осуществления теплообменных, массообменных, гидродинамических, химических и биологических процессов. Номенклатура блоков устанавливается ведомственными нормативными документами, согласованными с министерствами, осуществляющими монтажные работы. |
| 4. Технологические трубопроводы | Трубопроводы, предназначенные для транспортирования различных веществ, необходимых для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования. |
| 5. Специальные трубопроводы | Технологические трубопроводы стальные с внутренними покрытиями, стальные, работающие под давлением 10 МПа и более, трубопроводы из неметаллических материалов. |
| 6. Участок трубопровода | Часть технологического трубопровода из одного материала, по которому транспортируют вещество с одним давлением и температурой. При определении участка трубопровода в его границах для одного условного прохода должна быть обеспечена идентичность марок арматуры, фланцев, отводов, тройников и переходов. |
| 7. Элементы трубопровода | Патрубки (трубы), отводы, переходы, тройники, фланцы, компенсаторы, отключающая, регулирующая, предохранительная арматура, опоры, прокладки и крепежные изделия, устройства, устанавливаемые на трубопроводах для контроля и управления, конденсационные и другие детали и устройства |

_____________

* Определение комплекса и сборочной единицы-ГОСТ 2.101-68.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Схема технологических узлов

Черт. 1

Ведомость технологических узлов

| Номер узла по схеме | Наименование технологи-ческого узла | Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности | Степень огнестой-кости здания | Класс помещения и наружных установок по ПУЭ | Группа процессов по санитарной характеристике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Насосная | В | II | II-II | IIIб |
|  | в т. ч. помещение смазки | А | III | - | II |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

Схема соединений (монтажная)

Черт. 2

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

План на отм. 0.000

Черт. 3

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, кг | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | ОСТ 26-02-1496-76 | Емкость 1-4,0-1200-1,0-1-2-1-0 | 1 |  |  |
| БН-3 | ХХХ-ХХ ТХ.И-БН-3. ВО | Блок нагнетания | 1 |  |  |
| 103 | ОСТ 26-02-1496-76 | Емкость 1-6,3-1600-1,0-1-2-1-0 | 1 |  |  |
| 104 | НИ 780 | Теплообменник |  |  |  |
| 105 | ХХХ-ХХ | 1200 ИТ-2-16 МЛ25 Г4 | 1 |  |  |
|  |  | Насос НК 65/35-70 с | 2 |  |  |
|  |  | электродвигателем |  |  |  |
|  |  | ВАО-81-8, N = 40 кВт, |  |  |  |
|  |  | n = 2950 |  |  |  |
| 4.61.1 |  | Участок трубопровода | 1 |  |  |
|  |  | от границы установки |  |  |  |
|  |  | до поз. 101 |  |  |  |
| 4.61.3 |  | Участок трубопровода | 1 |  |  |
|  |  | от поз. БН-3 до участка |  |  |  |
|  |  | трубопровода 5.18.2 |  |  |  |
| 7.10.1 |  | Участок трубопровода | 1 |  |  |
|  |  | от поз. 103 до границы |  |  |  |
|  |  | установки |  |  |  |
| 6.14.2 |  | Участок трубопровода | 1 |  |  |
|  |  | от участка трубопровода |  |  |  |
|  |  | 5.18.2 до поз. 103 |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

| Наименование | Единица изм. | Всего | Кол. на участок трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.61.1 | 4.61.3 | 6.14.2 | 7.10.1 |  |  |  |  |
| Труба | ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСт20 ГОСТ 8731-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594,5 | м | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 893,5 | м | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 573,5 | м | 6,75 |  | 4,25 |  | 2,5 |  |  |  |  |
| Отвод 90ГОСТ 17375-83: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594,5 | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 893,5 | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 573,5 | шт. | 5 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| Переход ГОСТ 17378-83 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594,5-573,0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка ЗКЛ2-150-16 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Вентиль 15с22нж | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dy80, Py40 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dy50, Py40 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Опора ГОСТ 14911-81 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПП2-100.159 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОПП2-100.57 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Справочное

Черт. 4

Характеристика трубопроводов

| Обозначение | Наименование транспортируемого продукта | Категория трубопровода | Рабочие условия трубопровода | Испытание | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура, С | Давление, Мпа (кгс/см2) | Вид | Давление, Мпа (кгс/см2) |  |
| 3 | Кислота | III | 43 | 1,0 (10) | Прочность | 1,3 (13) |  |
| 2 | « | III | 43 | 1,4 (14) | « | 1,7 (17) |  |
| 17 | Охлаждающая жидкость | V | 20 | 0,3 (3) | « | 0,5 (5) |  |
| 13 | То же | V | 20 | 0,3 (3) | « | 0,5 (5) |  |
| 14 | Уплотнительная жидкость | V | 40 | 0,6 (6) | « | 0,9 (9) |  |
| 15 | То же | V | 40 | 0,6 (6) | « | 0,9 (9) |  |
| 16 | Утечки | V | 20 | 0,1 (1) | « | 0,2 (2) |  |
| 11 | Дренаж кислоты | III | 43 | 1,0 (10) | « | 1,3 (13) |  |

План на отм. 0.000

Черт. 5

Черт. 6

# ПРИЛОЖЕНИЕ 7

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХХХ-ХХ-ТХ1.И-БН.ВО | Блок нагнетания |  |  |  |
|  | ХХХ-ХХ-ТХ1.И-БН.ВТ | Ведомость трубопроводов |  |  |  |
| 102 | ХХХ-ХХ | Насос НК 65/35-70 | 2 | 500 |  |
|  |  | с электродвигателем |  |  |  |
|  |  | ВАО-81-2 N = 40 кВт |  |  |  |
| 1 | ХХХ-ХХ-БН 00.001 | Конструкция опорная | 1 |  |  |
| 2 |  | Трубопровод от штуцера Б до | 1 |  |  |
|  |  | границы блока |  |  |  |
| 3 |  | Трубопровод от штуцера А до | 1 |  |  |
|  |  | границы блока |  |  |  |
| 4 |  | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора И |  |  |  |
| 5 |  | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора В |  |  |  |
| 6 |  | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора Г |  |  |  |
| 7 |  | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора Д |  |  |  |
| 8 |  | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора Е |  |  |  |
| 9 |  | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора Ж |  |  |  |
| 10 |  | Трубопровод от трубопровода | 2 |  |  |
|  |  | поз. 2 до коллектора И |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 8

| Наименование | Единица изм. | Всего | Кол. на участок трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поз 2 | Поз 3 | Поз 4 | Поз 10 |  |  |  |  |
| Труба | ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСт20 ГОСТ 8731-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594,5 | м | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 893,5 | м | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба | ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСт20 ГОСТ 8733-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251,6 | м | 5,4 |  |  | 0,9 | 4,5 |  |  |  |  |
| 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отвод 90ГОСТ 17375-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594,5 | шт. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 893,6 | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход ГОСТ 17378-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594,5-1084 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 893,5-763,5 | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опора ГОСТ 14911-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПП 2-150.159 | шт. 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПП 2-80-89 | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиль 15с27нж1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dy25, Py16 | in/ | 6 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Справочное

Черт. 7

Спецификация трубопровода

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ 14-3-425-76 | Переход ПВП 8050 | 1 |  |
| 2 | ТУ 14-3-523-76 | Труба 6-50 ПВП1000 | 2 |  |
| 3 | ТУ 26-07-123-74 | Вентиль диафрагмовый футерованный фланцевый | 1 |  |
|  | Каталог ЦКБА, ч. 1, 1981 г. | 15ч76п1, Dy 50, Py 0,6 (6) |  |  |
| 4 | ТУ 14-3-424-75 | Отвод 6 ПВП 5090 | 2 |  |
| 5 | ТУ 14-3-523-76 | Труба 6-50 ПВП4000 | 3 |  |
| 6 | ТУ 14-3-523-76 | Труба 6-50 ПВП2000 | 1 |  |
| 7 | ТУ 14-3-424-75 | Отвод 6 ПВП 5045 | 2 |  |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по монтажным и специальным строительным работам («ВНИИМмонтажспецстрой»)

Государственным институтом по проектированию технологии монтажа предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности («Гипронефтеспецмонтаж») Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР

Государственным научно-исследовательским и проектным институтом хлорной промышленности («Госниихлорпроект») Министерства химической промышленности СССР

Государственным ордена Трудового Красного Знамени проектным и научно-исследовательским институтом промышленности синтетического каучука («Гипрокаучук») Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

Проектным институтом № 2

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования л инженерных изысканий («ЦНИИпроект») Государственного строительного комитета СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Я. Эйдельман (руководитель темы); Б. В. Поповский, д-р техн. наук; Р. И. Тавастшерна, канд. техн. наук; А. Л. Прудовая: Л. Г. Коновалова; Е. Ю. Исакова; И. С. Гольденберг, канд. техн. наук; Г. Л. Егиянц; Ж. М. Меблеванный; В. П. Шиловский; Ж. А. Куркина; С. Н. Архаров; Ю. П. Русаков; В. П. Абарыков; Л. А. Кашина

2. ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 28.12.87 № 308

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.317-69 | 7 |
| ГОСТ 2.701-84 | 3.1 |
| ГОСТ 15.001-73 | 1.2, 2.3 |
| ГОСТ 21.102-79 | 2.1, 2.2, 2.3 |
| ГОСТ 21.104-79 | 6.3, 7 |
| ГОСТ 21.109-80 | 1.3 |
| ГОСТ 21.110-82 | 1.3 |
| ГОСТ 21.111-84 | 1.3 |