П Р О Е К Т

Здание для размещения

производства ____ на промышленной площадке

_____________

Раздел. Инженерное оборудование, сети и системы

Том 5

Части: 	Водоснабжение и канализация,

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

Электротехническая,

Контрольно измерительные приборы и автоматизация,

Связь и сигнализация

20__ г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Наименование | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Раздел. Общая пояснительная записка |  |  |
| 2 | Раздел. Генеральный план и транспорт |  |  |
| 3 | Раздел. Технологические решения |  |  |
| 4 | Раздел. Архитектурно-строительные |  |  |
|  | решения |  |  |
| 5 | Раздел. Инженерное оборудование, сети |  |  |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |
|  | Отопление, вентиляция и кондициониро- |  |  |
|  | вание воздуха |  |  |
|  | Электротехническая часть |  |  |
|  | Контрольно-измерительные приборы и |  |  |
|  | автоматика |  |  |
|  | Связь и сигнализация |  |  |
| 6 | Раздел. Организация строительства |  |  |
| 7 | Организация и условия труда работников |  |  |
|  | Управление производством и |  |  |
|  | предприятием |  |  |
| 8 | Раздел. Охрана окружающей среды |  |  |
| 9 | Раздел. Обеспечение безопасности |  |  |
|  | производства |  |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |
| 10 | Раздел. Инженерно-технические |  |  |
|  | мероприятия гражданской обороны. |  |  |
|  | Мероприятия по предупреждению |  |  |
|  | чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

| 1. Водоснабжение и канализация ……………………………………………….. | 5 |
| --- | --- |
| 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ………….................. | 12 |
| 3. Электротехническая часть ………………………………………….………… | 23 |
| 4. Контрольно измерительные приборы и автоматизация ……………..……. | 28 |
| 5. Связь и сигнализация …………………. ..……………………………............. | 32 |
| Приложение 1. Исходные данные и материалы для представления технико- кономического предложения по разработке автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) производства _______ |  |

1. Водоснабжение и канализация

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

| 1.1. Исходные данные для проектирования …………………………………….. | 7 |
| --- | --- |
| 1.2. Водопотребление и водоотведение ………………………………………... | 8 |
| 1.3. Проектируемые внутренние сети водопровода и канализации …………... | 8 |

# 1.1. Исходные данные для проектирования

## 1.1.1. Основные положения

В настоящем разделе проекта решаются принципиальные вопросы водоснабжения и канализации здания, предназначенного для размещения производства ________.

Проект разработан в соответствии с:

- заданием на проектирование;

- технологическим заданием;

- архитектурно-строительными чертежами;

- данными по существующим системам водопровода и канализации __________-;

- действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами.

В состав проектируемого объекта входит только строительная часть здания, без размещения производства, монтажа технологического оборудования, инженерного оборудования, сетей и систем.

В разделе приводятся общие сведения по предполагаемому к размещению в будущем инженерному оборудованию и системам, обосновывающие принятые архитектурно – строительные и компоновочные решения здания.

Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

## 1.1.2. Существующие системы водоснабжения и канализации

Проектируемое здание размещается на промышленной площадке ____,  где имеются следующие системы водоснабжения и канализации:

- хозяйственно-питьевой - противопожарный водопровод;

- производственный водопровод;

- бытовая канализация;

- ливневая канализация;

- кислотно-щелочная канализация.

Имеющиеся на промплощадке __________ системы водопровода и канализации обеспечивают водой потребителей проектируемого здания и прием сточных вод от них.

Напор в сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 25,0м.

# 1.2. Водопотребление и водоотведение

В соответствии с технологическими, санитарными и противопожарными требованиями ориентировочное потребление воды из систем водоснабжения и сбросы сточных вод в системы канализации будущего  производства приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| №№ п/п | Наименование систем водоснабжения и канализации | Расходы воды и сточных вод, м3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод: - хозяйственно-питьевые и душевые нужды | 24,0* | * С учетом горя-чей воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - внутреннее пожаротушение | 10,0 л/сек |  |
| 2. | Производственный водопровод | 30,0 |  |
| 3. | Горячее водоснабжение | 13,5 |  |
| 4. | Оборотное водоснабжение | 1080,0 |  |
| 5. | Бытовая канализация | 24,0 |  |
| 6. | Внутренние водостоки | 58,0 л/сек |  |

Примечание. Расходы воды и сбросы сточных вод будут уточнены при разработке Проекта производства _____ (____) после окончательного выбора основного технологического оборудования и режима его работы.

# 1.3. Проектируемые внутренние системы водопровода и канализации

1.3.1. Основные данные

Строительный объем здания 132765,0 м3.

Степень огнестойкости II.

Категория здания по пожарной опасности «А».

С учетом имеющихся на промышленной площадке ____ и технологическими, санитарными и противопожарными требованиями в здании предусматриваются системы:

- хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;

- горячего водоснабжения;

- производственного водопровода;

- оборотного водоснабжения;

- бытовой канализации;

- внутренних водостоков.

1.3.2. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод

Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода обеспечит водой хозяйственно-питьевые, душевые и противопожарные нужды.

Расход воды на внутренне пожаротушение здания  составит 10,0 л/сек (две струи производительностью по 5,0 л/сек каждая, СНиП 2.04.01-85*, п.6.1., табл. 2).

Требуемый напор на вводе водопровода при пожаротушении  ≈ 45м.

Сеть водопровода предполагается запроектировать кольцевой из стальных оцинкованных труб диаметром 15÷100 мм.

На водопроводной сети устанавливаются пожарные краны диаметром 65 мм.

Для обеспечения требуемого напора при внутреннем пожаротушении будет предусматриваться установка повысительных насосов, размещаемых в отдельном помещении с выходом наружу.

Внутренняя сеть двумя вводами диметром 100 мм присоединяется к наружной сети.

На вводе водопровода будет установлен водомерный узел со счетчиком холодной воды. Водомерный узел проектируется с обводной линией с задвижкой  с электроприводом.

1.3.3. Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией воды в магистральном трубопроводе и стояках.

Трубопроводы прокладываются из стальных труб диаметром 15÷70 мм.

На подающем и циркуляционном трубопроводах устанавливаются счетчики горячей воды.

Для защиты от теплопотерь трубопроводы покрываются тепловой изоляцией.

1.3.4. Трубопроводы оборотного водоснабжения

Трубопроводы нагретой и охлажденной оборотной воды прокладываются из стальных труб диаметром от 100 до 500 мм.

1.3.5. Производственный водопровод

Сеть производственного водопровода прокладывается из стальных труб диаметром 50÷100 мм и одним вводом диаметром 100 мм присоединяется к наружной сети.

На вводе водопровода будет запроектирован водомерный узел.

1.3.7. Внутренние водостоки

Для сбора дождевых и талых вод на кровле здания должно быть установлено 16 водосточных воронок диаметром 100 мм.

Сеть внутренних водостоков прокладывается из канализационных и чугунных напорных труб диаметром 100 и 150 мм и несколькими выпусками присоединяется к наружной ливневой канализации.

2. Отопление, вентиляция, кондиционирование

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

| 2.1. | Исходные данные и основные положения……………………………. | 14 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Основные решения по отоплению, вентиляции, горячему водоснабжению и кондиционированию воздуха…………………….. | 16 |
| 2.3. | Техника безопасности и охрана труда………………………………… | 19 |
| 2.4. | Противопожарные мероприятия………………………………………. | 20 |
| 2.5. | Применение остродефицитных металлов и сталей. |  |
|  | Антикоррозийная защита и теплоизоляция…..………………………. | 20 |
| 2.6. | Ремонт и обслуживание оборудования и сетей………………………. | 21 |
| 2.7. | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (ИТМ ГО)……………………………………………………………….. | 21 |
| 2.8. | Основные направления по экономии топливно-энергетических ресурсов…………………………………………………………………. | 21 |

# 2.1. Исходные данные и основные положения

2.1.1. Исходными данными для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха являются:

- задания технологического отдела и строительные чертежи;

- строительные нормы и правила:

СНиП 23-02-2003 - «Тепловая защита зданий»;

СНиП 23-01-99* - «Строительная климатология»;

СНиП 41-01-2003 - «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СанПиН 2.2.4.548-96 – «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ – «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды».

2.1.2. В состав проектируемого объекта входит только строительная часть здания, без размещения производства, монтажа технологического оборудования, инженерного оборудования, сетей и систем.

2.1.3. В разделе приводятся общие сведения по предполагаемому к размещению в будущем инженерному оборудованию и системам, обосновывающие принятые архитектурно – строительные и компоновочные решения здания.

2.1.4. Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*:

1) для проектирования отопления:

- температура по параметрам «Б» (-360 С);

2) для проектирования вентиляции:

- температура:

в теплый период по параметрам «А» (+21,80 С);

в холодный период по параметрам «Б» (-360 С);

- теплосодержание:

в теплый период по параметрам «А» (54,6 );

в холодный период по параметрам «Б» (-36 );

3) для проектирования кондиционирования:

- температура:

в теплый период по параметрам «Б» (+25,6);

в холодный период по параметрам «Б» (-360 С);

- теплосодержание:

в теплый период по параметрам «Б» (58 );

в холодный период по параметрам «Б» (-34 ).

4) Скорость ветра – 2,3 м/с.

5) Средняя температура отопительного периода –  (-8,50 С).

6) Продолжительность отопительного периода - 240 суток.

7) Барометрическое давление 955 гПа .

2.1.5. Источником теплоснабжения здания являются ТЭЦ.

2.1.6. В качестве теплоносителя для нужд отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения используется вода с параметрами 130-700 С.

2.1.7. Источником холода для систем кондиционирования воздуха являются центральные холодильные машины.

В качестве холодоносителя принята  захоложенная вода с параметрами 7-120 С.

2.1.8. Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций определены расчетом и сведены в табл. 2.1.8.

Таблица 2.1.8.

| Наименование и конструкция ограждения | Сопротивление теплопередаче Rтр. м2 0С/вт |
| --- | --- |
| 1) стена –панели «сэндвич» ЗАО «Группа компаний «ЭЛЕКТРОЩИТ»-ТМ-Самара, утепленные плитами минераловатными; δ=120 мм; | 2,2 |
| 2) цоколь – теплоэффектифный кирпич γ=1400кг/м3; δ=510мм, утепленный пенополистиролом γ=40кг/м3; δ=120 мм; | 3,9 |
| 4) покрытие- утепленное жесткими минераловатными плитами по ГОСТ 9573-96 γ=175кг/м3; δ=200 мм. | 3,0 |
| 5)окна –двойные в раздельных металлических переплетах | 0,34 |

2.1.9. Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает в процессе эксплуатации производства взрывопожарную и пожарную безопасность при соблюдении предусмотренных проектом технических решений.

# 2.2. Основные решения по отоплению, вентиляции, горячему водоснабжению и кондиционированию воздуха

2.2.1. Системы водяного отопления присоединяются к тепловым сетям непосредственно по зависимой и по независимой  схемам.

2.2.2. Источником горячего водоснабжения является непосредственный водоразбор.

2.2.3. Система отопления здания принята водяная, параметры теплоносителя 95÷700 С в центральной части здания и  130÷700 С  в производственных помещениях.

Отопление в здании предусматривается  центральное водяное с местными отопительными приборами.

В  здании предусматривается три  системы отопления:

№1 – левое крыло;

№2 – правое крыло;

№3 – центральная часть.

Все системы отопления двухтрубные с нижним расположением подающей и обратной магистралей.

В системах отопления №1, №2 проектируются нагревательные приборы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку,  в помещениях категории «А».

Для системы №3 в качестве нагревательных приборов  приняты  напольного типа «Сантехпром Стиль», конвекторы «Универсал-ТБ-С» и биметаллические радиаторы.

Нагревательные приборы систем отопления размещаются под окнами без ниш.

В целях экономии тепла и создания комфортных условий нагревательные приборы снабжаются термостатическими регуляторами для индивидуальной регулировки теплоотдачи приборов по отдельным помещениям,  для помещений категории «А» регулирующая арматура не устанавливается.

В ИТП устанавливается закрытый расширительный бак, что предотвращает коррозию нагревательных приборов.

Трубопроводы систем отопления выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, теплоснабжение воздухонагревателей систем вентиляции выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76* .

Магистральные трубопроводы системы отопления, а также трубопроводы теплоснабжения изолируются изоляционным материалом «Rockwool» c покровным слоем из стеклоткани .

Для удаления воздуха и спуска воды магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном.

Воздухоудаление в системах отопления осуществляется через воздушные краны, которыми укомплектованы  отопительные приборы, а также через  воздухосборники, уставленные  в высших точках систем.

Отдельные ветви систем отопления и систем теплоснабжения воздухонагревателей снабжаются запорно-регулирующими клапанами со штуцерами для измерительных устройств.

В обвязку воздухонагревателей систем вентиляции и кондиционирования воздуха также включаются запорно-регулирующие клапаны и циркуляционные насосы для защиты воздухонагревателей от замораживания.

У входных дверей в здание для предотвращения поступления в здание холодного воздуха устанавливаются воздушно-тепловые завесы.

2.2.4. Здание оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

В здании 6001 смешанная структура помещений и различные санитарно-гигиенические требования в каждой из групп помещений, а также  различная продолжительность работы, поэтому  предусматриваются децентрализованные системы вентиляции, т.е. приточные и вытяжные камеры расположены непосредственно в обслуживаемой части  здания.

Техническими нормами определены следующие требования к помещениям:

- класс чистоты помещений;

- поддержание необходимых климатических условий;

- минимальная кратность воздухообмена.

Воздухообмены в производственных помещениях определены по расчету на ассимиляцию теплоизбытков и из условия компенсации вытяжки местными отсосами, с превышением притока над вытяжкой с величиной подпора в 1÷5мм.вод.ст, минимальной кратностью определенной технологическим заданием.

Группы помещений с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями и продолжительностью работы оборудуются одной централизованной приточно-вытяжной системой вентиляции с установкой не менее двух вентиляторов.

В помещениях  категории «А» проектируется смешанная приточно- вытяжная система  (механический приток и естественная вытяжка) общеобменной вентиляции с кратностью не менее 6 в час.

Предусматривается аварийная вентиляция с кратностью не менее 8 в час с учетом постоянно действующей.

При аварии дополнительно к постоянно работающей общеобменной вентиляции автоматически включается приточная система.

Включение аварийной вентиляции сблокировано с показаниями газоанализатора.

Вытяжная аварийная вентиляция предусматривается с эжекторами низкого давления

Кондиционирование воздуха проектируется в соответствии с технологическими требованиями.

Внутренние параметры воздуха для этих помещений приняты:

- температура t=17÷250 С;

- относительная влажность φ=40÷60%.

Подготовка воздуха требуемых параметров осуществляется в центральных кондиционерах .

При кондиционировании воздуха в чистых помещениях  предусматривается центральная многозональная система  доводчиков на каждой зоне.

В центральных кондиционерах  обрабатывается смесь наружного воздуха с рециркуляционным.

Наружный воздух, очищенный от пыли на фильтре класса G в холодный период года подогревается в воздухонагревателе I подогрева, смешивается с рециркуляционным воздухом и вторично очищается в карманном фильтре класса F. Дальнейшая обработка приточного воздуха:

- в холодный период года – подогревается до требуемых параметров в воздухонагревателе II подогрева, увлажняется от парогенераторов;

- в теплый период года – охлаждается в воздухоохладителе, подогревается в воздухонагревателе II подогрева.

После обработки воздуха до требуемых параметров, воздух подвергается третьей очистке на фильтрах класса Н.

При влажном воздухе в теплый период года наружный воздух подогревается в воздухонагревателе II-ого подогрева, проходит 3-х ступенчатую очистку и подается в помещение (по заданию технологов).

Для размещения оборудования систем вентиляции  в проекте выделены специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем .

В помещениях для вытяжных систем предусматривается  вытяжная вентиляция с однократным воздухообменом в 1 час, для приточных систем - приточная вентиляция с двукратным воздухообменом.

В чистые помещения воздух подается ламинарными или слаботурбулентными струями (скорость воздуха 0,15 м/сек).

Вытяжная вентиляция в здании осуществляется общеобменными и местными системами.

Забор приточного воздуха предусматривается через жалюзийные решетки.

Приемные устройства систем приточной вентиляции для наружного воздуха располагается в наименее загрязненной зоне, на стороне, противоположной преобладающим направлением ветра.

Вытяжной воздух удаляется через шахты, расположенные на 2 м выше конька кровли.

Для повышения надежности систем кондиционирования воздуха предусматривается установка двух параллельно-работающих кондиционеров, что обеспечивает подачу 50% расчетного количества воздуха при остановке одной из установок.

Воздуховоды общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха прокладываются открыто по помещениям, за подвесными потолками и в шахтах. Воздуховоды систем кондиционирования от 3-ей ступени очистки до раздачи выполняются из анодированного алюминия. Все остальные воздуховоды, кроме описанных выше, выполняются из стали тонколистовой оцинкованной.

2.2.4. Системы приточной вентиляции и кондиционирования воздуха автоматизированы. Автоматизация предусматривает:

- поддержание температуры и влажности воздуха в помещении или приточном воздуховоде;

- защиту воздухонагревателей I подогрева от замораживания;

- автоматический пуск резервных вентиляторов;

- местное и дистанционное управление вентоборудованием;

-блокировку работы вентиляционных систем с технологическим оборудованием;

-блокировку работы аварийных вентиляционных систем с газоанализаторами;

- сигнализацию о работе вентиляторов;

- замеры перепадов давления на фильтрах и вентиляторах.

# 2.3. Техника безопасности и охрана труда

2.3.1. При размещении оборудования и коммуникаций предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности труда:

- соответствие оборудования требованиям безопасности труда;

- теплоизоляция горячих поверхностей;

- исключение возможности пуска оборудования во время ремонтных работ;

- обеспечение безопасных расстояний между оборудованием, коммуникациями и строительными конструкциями;

- сигнализация и работе вентоборудования;

- блокировка основного вентоборудования с резервным.

2.4.2. Снижение шума от работающих отопительно-вентиляционных установок до уровней, соответствующих требованиям СНиП II-12-72 и ГОСТ 12.1.003-88 в помещениях и вне здания предусматривается за счет:

работы вентиляторов в режиме максимального КПД;

участки мягких вставок на воздуховодах;

установки вентагрегатов на виброизолирующих основаниях;

облицовки внутренней поверхности воздухозабора звукопоглощающими материалами;

проектирования трубчатых и пластичных шумоглушителей.

# 2.4. Противопожарные мероприятия

2.4.1.  В целях противопожарной безопасности проектом предусмотрено:

установка огнезадерживающих и обратных клапанов на воздуховодах в соответствии  СНиП 2.04.05-91*;

автоматическое, дистанционное и ручное включение

огнезадерживающих  клапанов заслонок с электроприводами от датчиков пожарной   сигнализации;

транзитные воздуховоды, которые  покрываются  огнезащитным составом ОЗС,   обеспечивая  степень огнестойкости в соответствии  СНиП 2.04.05-91*.

При возникновении пожара отключаются электроприводы всех  приточно-вытяжных систем,  продолжает работать приточная система обслуживающая тамбур- шлюзы помещений категории «А».

Вентиляционное оборудование приточных систем для помещений категории «А», размещенное в изолированном помещении для вентиляционного оборудования, предусмотрено в нормальном исполнении, при этом в месте выхода воздуховода за пределы помещения приточной камеры установлен самозакрывающий обратный клапан.

Электроприводы огнезадерживающих клапанов, установленных на воздуховодах около помещений категории «А», проектируются во взрывобезопасном исполнении .

# 2.5. Применение остродефицитных металлов и сталей.

# Антикоррозийная защита и теплоизоляция

2.5.1. Воздуховоды систем кондиционирования воздуха от  фильтров 3-ей ступени до раздачи выполняются из анодированного алюминия марки АД по ГОСТ 21631-76*; ГОСТ 4784-97.

Остальные воздуховоды выполняются из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 19904-90*; ГОСТ 14918-80*.

2.5.2. Звукоизоляция воздуховодов в пределах венткамер после шумоглушителя осуществляется матами из супертонкого стекловолокна γ=15÷20кг/м3 (СТВ) марки III по ТУ21-РСФР-224-75 с защитной оболочкой из стеклопластика однослойного марки ВПР-10 ТУ95-190-78 δ=50 мм.

2.5.4. Теплоизоляция магистральных трубопроводов систем отопления и теплоснабжения приточных установок осуществляется цилиндрами  из минеральной ваты на синтетическом связующем фирмы «ROCKWOOL»

δ=30 мм.

# 2.6. Ремонт и обслуживание оборудования и сетей

2.6.1. Ремонт и обслуживание отопительно-вентиляционного оборудования вновь проектируемых помещений здания 6001 производится существующими штатами объекта.

# 2.7. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

# (ИТМ ГО)

2.7.1. В  соответствии с заданием на проектирование, предусматриваются существующие в настоящее время на ООО «УСС» мероприятия ИТМ ГО и предупреждению ЧС.

# 2.8. Основные направления по экономии топливно-энергетических

# ресурсов

2.8.1. Экономия топливно-энергетических ресурсов предусматривается за счет:

- автоматизации приточных установок и установок кондиционирования;

- применения теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

рециркуляция воздуха.

3.Часть. Электротехническая

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

| 3.1. | Электроснабжение ………………………..……………………………. | 25 |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Силовое электрооборудование ………………….…………………….. | 25 |
| 3.3. | Электроосвещение …………………...………………………………… | 26 |
| 3.4. | Молниезащита …………………………………………………………. | 26 |

# 3.1. Электроснабжение

3.1.1. В здании 6001 предполагается разместить производство поликристаллического кремния (____).

В состав проектируемого объекта входит только строительная часть здания, без размещения производства, монтажа технологического оборудования, инженерного оборудования, сетей и систем.

В разделе приводятся общие сведения по предполагаемому к размещению в будущем инженерному оборудованию и системам, обосновывающие принятые архитектурно – строительные и компоновочные решения здания.

3.1.2. По предварительным оценкам потребная электрическая мощность электроприемников составит ___кВт, в том числе: технология ___кВт, инженерное обеспечение ___кВт.

Для размещения электрооборудования систем электроснабжения и электропитания в здании 6001 предусматриваются специальные электротехнические помещения, в том числе, трансформаторные, распределительные устройства, электрощитовые.

Электротехнические помещения оборудуются системами электроосвещения, отопления и вентиляции, пожарной сигнализации, заземления.

При размещении в здании 6001 технологического производства не потребуется значительная корректировка строительной части здания.

3.1.3. Временное электроснабжение здания 6001 на этапе строительства здания предполагается от существующей сети электроснабжения объекта.

# 3.2. Силовое электрооборудование

3.2.1. При проектировании собственно здания 6001 (без технологии) в части силового электрооборудования предусмотрено электропитание,  дистанционное и местное управление системами инженерного обеспечения здания:

электроосвещения;

отопления и вентиляции;

подъемно-транспортного оборудования: лифта и мостовых кранов;

водопровода и канализации;

пожарной сигнализации.

3.2.2. Для размещения промышленного производства ____ в здании 6001 предусмотрены электротехнические помещения для размещения источников электропитания и ЩСУ, а также щитов контроля и управления и центрального пункта управления АСУТП. Данные помещения оборудуются системами освещения, заземления, пожарной сигнализации, системами отопления и вентиляции.

3.2.3. Проект силового электрооборудования инженерного обеспечения здания 6001 будет выполнен в полном объеме в проекте производства поликристаллического кремния (____) мощностью 3000 тонн в год на промышленной площадке _______

# 3.3. Электроосвещение

3.3.1. Здание 6001 оборудуется системой электроосвещения с учетом предполагаемого размещения в этом здании производства ____ и отнесением технологического зала к категории В-Iб по ПУЭ.

Проектом предусматривается система общего равномерного освещения. Напряжение сети освещения -  380/220В частотой 50Гц.

В системе общего электроосвещения предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное) освещение.

Групповая сеть предусматривается кабелем марки ВВГнг-660.

3.3.2. Проект электроосвещения здания 6001 будет разработан в полном объеме в проекте производства поликристаллического кремния (____) мощностью 3000 тонн в год на промышленной площадке ________.

# 3.4. Молниезащита

3.4.1. В здании 6001 предполагается размещение производства поликристаллического кремния (____), относящегося к взрывоопасным производствам.

Исходя из назначения здания 6001, оно оборудуется системой молниезащиты согласно требованиям РД 34.21.122-87 и РД СО.153-34.21.122-2003 и п.4.2.135 ПУЭ.

4.Часть. Контрольно - измерительные приборы и

автоматизация

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

| 4.1. | Исходные данные и основные положения……………………………. | 30 |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Автоматизация управления технологических процессов и систем инженерного обеспечения здания …………………………………….. | 30 |

# 4.1. Исходные данные и основные положения

4.1.1. В здании 6001 предполагается разместить новое производство поликристаллического кремния.

В состав проектируемого объекта входит только строительная часть здания, без размещения производства, монтажа технологического оборудования, инженерного оборудования, сетей и систем.

В разделе приводятся общие сведения по предполагаемому к размещению в будущем инженерному оборудованию и системам, обосновывающие принятые архитектурно – строительные и компоновочные решения здания.

# 4.2. Автоматизация управления технологических процессов и

# систем инженерного обеспечения здания

4.2.1. На этапе строительства здания 6001 не предусматривается автоматизация технологических процессов и систем инженерного обеспечения здания.

4.2.2. Исходные данные и материалы для разработки автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) будущего производства поликристаллического кремния на _________ приведены в Приложении 1.

5.   ЧАСТЬ. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

| 5.1. | Исходные данные и основные положения …………...………………. | 34 |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Телефонная связь ………………………………………………...…….. | 34 |
| 5.3. | Громкоговорящая связь …………………………..…………………… | 34 |
| 5.4. | Системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения ………………………………………………...………. | 34 |
| 5.5. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ) ………………………………………………….. | 35 |
| 5.6. | Решения по взрывопожаробезопасности ……………………..……. | 35 |

# 5.1. Исходные данные и основные положения

5.1.1. В состав проектируемого объекта входит строительная часть здания, без размещения инженерного оборудования, сетей и систем.

В разделе приводятся общие сведения по предполагаемому к размещению в будущем  оборудованию и системам, обосновывающие принятые компоновочные решения здания.

5.1.3. На основании Технического задания Заказчика и технологических отделов  в здании 6001 предполагается устройство следующих систем:

- телефонной связи;

- громкоговорящей связи;

- пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ).

# 5.2. Телефонная связь

5.2.1. Телефонизация помещений проектируемого здания будет осуществляться от существующей на объекте цифровой АТС типа МХ – ОNE (MD-110 BC-13

Ericsson),  расположенной в существующем здании 98а.

Все абоненты телефонной сети (перечень абонентов определяется при разработке проекта связи)   будут иметь возможность выхода на городскую сеть.

В проектируемом здании будут установлены  телефонные аппараты следующих типов:

- офисные – Panasonic-2350;

- общепромышленные – 4FP 153 27 производства  Tesla, Словения;

-   взрывобезопасные – 4FP 153 22 23/25 производства Tesla со степенью взрывозащиты  - 1 Exdi II ВТ 4.

Подключение телефонной сети здания 6001 к распределительной сети объекта  выполняется по Техническим условиям Заказчика.

# 5.3.  Громкоговорящая связь

5.3.1.  Для организация оперативной  технологической связи между операторской и производственными помещениями предусматривается устройство системы громкоговорящей связи.

# 5.4. Система пожарной сигнализации и

# автоматического пожаротушения.

5.4.1. Здание 6001 будет оборудовано системами пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения согласно нормам и правилам пожарной безопасности, действующим на территории РФ.

5.4.2. Пожарная сигнализация проектируемого здания будет строиться на базе существующей  на объекте интегрированной системы «ОРИОН».

Приемная аппаратура системы пожарной сигнализации расположена в существующем здании 98  в операторской.

В помещении операторской предусмотрено круглосуточное пребывание дежурного персонала.

Информация о состоянии контролируемого объекта  будет выводиться в операторскую корпуса 98 и на центральный пульт  ПЧ по интерфейсу RS-485.

Система пожарной сигнализации обеспечит управление инженерными системами здания.

# 5.5.  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ)

5.5.1. В помещениях проектируемого  здания   согласно  требованиям НПБ 104-03 будет предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

# 5.6.  Техника безопасности и охрана  труда

5.6.1. Безопасность эксплуатации проектируемых средств связи, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения будет обеспечена строгим соблюдением в проекте норм технологического проектирования, строительных норм и правил, правил техники безопасности, действующих по проектируемым видам связи, пожарной сигнализации, оповещения.

5.6.1. Проектом будет предусмотрено применение аппаратуры и оборудования, соответствующих требованиям безопасности при эксплуатации.

# 5.7.   Решения по  взрывопожаробезопасности

5.7.1. В проекте будут рассмотрены решения по обеспечению взрывопожаробезопасности в помещениях здания 6001 по системам связи, пожарной сигнализации,  пожаротушения, оповещения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов с целью защиты обслуживающего персонала и сохранения материальных ценностей.

В проекте будут применены оборудование и материалы имеющие действующие сертификаты соответствия и пожарной безопасности.