Государственный комитет по обеспечению нефтепродуктами РСФСР

(Госкомнефтепродукт РСФСР)

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

"ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ

И ЗДАНИЙ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕПРОДУКТОСНАБЖЕНИЯ

ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ"

ВНТП 4-89

Срок введения в действие с 1 августа 1990 г.

| Разработаны: |
| --- |
|  | ГипроНИИнефтетранс Госкомнефтепродукта РСФСР |
|  | Директор института | В.С. Капустин |
| Гл. инженер | В.И. Лукьяновский |
| Гл. специалист по противопожарной безопасности | М.И. Дутчак |
| Госкомнефтепродукт РСФСР |
|  | Начальник отдела охраны труда и техники безопасности | Г.А. Ляхов |
| ВИПТШ МВД СССР |
|  | Руководитель темы к.т.н., доцент | В.П. Сучков |
| Преподаватель | А.Н. Швырков |

Внесены Государственным институтом по проектированию объектов транспорта и хранения нефтепродуктов ГипроНИИнефтетранс

Утверждены приказом Госкомнефтепродукта РСФСР 24 июля 1990 г. № 82

Ведомственные нормы технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности" разработаны институтом ГипроНИИнефтетранс Госкомнефтепродукта РСФСР и Высшей инженерной пожарно-технической школой МВД СССР под руководством В.П. Сучкова.

Ответственные исполнители: Г.А. Грознов, М.И. Дутчак, Г.А. Ляхов. А.Н. Швырков.

Подготовлены к утверждению Отделом охраны труда и техники безопасности Госкомнефтепродукта РСФСР.

С введением в действие настоящих норм утрачивает силу приложение 2 к Правилам пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР в части категории производства.

Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании и строительстве предприятий Госкомнефтепродукта РСФСР.

Категории помещений и зданий, определенные в соответствии с настоящими нормами, следует применять для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности указанных помещений и зданий.

Термины и их определения приняты в соответствии с СТ СЭВ 383-76, ГОСТ 12.1.033-81 и ГОСТ 12.1.044-84.

Категории производств открытых технологических установок и сооружений, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон объектов Госкомнефтепродукта РСФСР следует определять по приложению 2 к Правилам пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР с учетом ПУЭ.

Настоящие нормы разработаны в соответствии с методикой, изложенной в Общесоюзных нормах технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (ОНТП 24-86).

Нормы содержат методику расчета категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, перечень характерных помещений предприятий Госкомнефтепродукта с указанием их категорий, определенных по данной методике, примеры расчетов категорий помещений, а также некоторые справочные материалы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории (А, Б, В, Г, Д) в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) веществ и материалов.

1.2. Категории помещений и зданий определяют технологи проектных организаций на стадии проектирования предприятий Госкомнефтепродукта РСФСР.

1.3. При проектировании насосных станций нефтепродуктопроводов (головных перекачивающих станций и промежуточных перекачивающих станций) в блочно-комплектном исполнении категории следует определять по ВНТП 01/87/04-84 "Объекты газовой и нефтяной промышленности с применением блочных и блочно-комплектных устройств".

2. КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ

И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с перечнем табл. 1.

2.2. Категории помещений определены для наиболее распространенных типовых проектных решений, выполненных институтом ГипроНИИнефтетранс Госкомнефтепродукта РСФСР для наиболее неблагоприятных технологических и метеорологических условий.

2.3. В случае отсутствия в данном перечне каких-либо производственных помещений или при необходимости уточнения, категорий помещений определяют по методике, изложенной в разделе 4, используя при этом разъяснения специалистов ВНИИПО МВД СССР, изложенные в приложении 2.

2.4. Административные и бытовые помещения общественных зданий по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются. Они должны удовлетворять требованиям пожарной безопасности, изложенным в соответствующих нормах.

2.5. Если административные и бытовые помещения являются составной частью производственных или складских зданий и они не отделены от последних противопожарными стенами, то категории этих помещений должны приниматься по настоящим нормам.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

помещений предприятий Госкомнефтепродукта РСФСР

по взрывопожарной и пожарной опасности

| № п/п | Наименование помещения | Категория помещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основные помещения нефтебаз, перекачивающих станций нефтепродуктопроводов |
|  | 1. | Технологические насосные станции, перекачивающие станции нефтепродуктопроводов: |
| - помещения насосных агрегатов при перекачке нефтепродуктов с температурой вспышки паров, °С: |
| а) 28 и ниже | А |
|  | б) выше 28 до 61 включительно | Б |
|  | в) выше 61 | В |
|  | - помещения электродвигателей | В |
| 2. | Помещения узлов задвижек, камеры управления, манифольдные при наличии нефтепродуктов с температурой вспышки паров, °С: |
| а) 28 и ниже | А |
|  | б) выше 28 до 61 включительно | Б |
|  | в) выше 61 | В |
| 3. | Отделения мойки бочек (в помещениях): |
| а) при мойке бочек из-под ЛВЖ | А |
|  | б) при мойке бочек из-под масел и мазута | В |
| 4. | Помещения для хранения чистой бочкотары: |
| а) деревянной | В |
|  | б) металлической | Д |
| 5. | Тарные склады при хранении нефтепродуктов с температурой вспышки паров, °С: |
| а) 28 и ниже | А |
|  | б) выше 28 до 61 включительно | Б |
|  | в) выше 61 | В |
| 6. | Разливочные для масел | В |
| 7. | Операторные | Д |
| 8. | Материальные склады: |
| - помещения для хранения: |
| а) горючих материалов и негорючих материалов в сгораемой упаковке; | В |
|  | б) негорючих материалов; | Д |
|  | в) кислот и электролитов | В |
| 9. | Отделения предварительной обработки отработанных масел | А |
| 10. | Помещения маслорегенерационных установок | А |
| 11. | Приточные вентиляционные камеры в отдельных помещениях при наличии на воздуховодах обратных клапанов | Д |
| 12. | Вытяжные вентиляционные камеры | По категории обслуживаемых помещений |
| 13. | Телефонные станции, радиоузлы, коммутаторы связи | Д |
| 14. | Аккумуляторные: |
| а) помещения зарядки аккумуляторных батарей | А |

б) помещения зарядных агрегатов

| (в одном помещении с аккумуляторной батареей) | А |
| --- | --- |
|  | в) изолированные помещения зарядных агрегатов | Д |
|  | г) помещения аккумуляторных батарей, зарядка которых производится на зарядных станциях | Д |
| 15. | Закрытые стоянки автомобилей, пожарный пост | В |
| 16. | Помещения лабораторий нефтебаз: |
| а) приемочные (склад проб) | А |
|  | б) комнаты анализов | В |
|  | в) моечные | А |
|  | г) весовые | А |
|  | д) титровальные | А |
| 17. | Электротехнические помещения: |
| а) операторные КИП и А, другие помещения со щитами управления, сигнализации, блокирования и связи | Д |
|  | б) закрытые распределительные устройства, КТП, трансформаторные подстанции с содержанием масла в единице оборудования более 60 кг | В |
|  | в) то же с содержанием масла в единице оборудования 60 кг и менее | Д |
|  | г) электрощитовые | Д |
| 18. | Котельные, работающие на жидком или газообразном топливе | Г |
| 19. | Цехи, мастерские, участки производств: |
| а) механические, сборочные, механосборочные, заготовительные при содержании масла в единице оборудования более 60 кг | В |
|  | б) те же помещения с содержанием масла в единице оборудования 60 кг и менее | Д |
|  | в) кузнечные, кузнечно-термические при содержании масла в единице оборудования более 60 кг | В |
|  | г) те же помещения с содержанием масла в единице оборудования 60 кг и менее | Г |
|  | д) сварочные | г |
|  | е) деревообрабатывающие | в |
|  | ж) электромонтажные | в |
|  | и) краскоприготовительные | А |
|  | к) покрасочные отделения | А |
|  | л) прачечные | В |
|  | м) помещения обезвреживания и сушки спецодежды | В |
|  | н) помещения для испытания оборудования нефтебаз, АЭС | В |
|  | о) помещения для испытания машинных топлив | В |
|  | п) прессовые (пластмасс и РТИ) | В |
| 20. | Компрессорные воздушные |
| а) при содержании масла в единице оборудования более 60 кг | В |
|  | б) при содержании масла в единице оборудования 60 кг и менее | Д |
| 21. | Склады баллонов: |
| а) заполненных кислородом | Д |
|  | б) пустых кислородных баллонов | Д |
|  | в) с углекислым газом | Д |
|  | г) с пропан-бутаном | А |
|  | д) с газообразным хлором | д |
| 22. | Склад пенообразователей | д |
| 23. | Центральный тепловой пункт: |
| а) бойлерная | Д |
|  | б) станция очистки и перекачки конденсата | д |
| 24. | Аварийные электростанции и пожарные насосные станции с применением дизельных двигателей | г |
| 25. | Станции газового и пенного пожаротушения | д |
| 26. | Канализационные насосные станции для перекачки: |
| а) неочищенных стоков, содержащих нефтепродукты с температурой вспышки паров, °С: |
| 28 и ниже | А |
|  | выше 28 до 61 включительно | Б |
|  | выше 61 | В |
|  | б) уловленного нефтепродукта с температурой вспышки паров, °С: |
| 28 и ниже | А |
|  | выше 28 до 61 включительно | Б |
|  | выше 61 | В |
|  | в) очищенных стоков | Д |
|  | г) осадка с очистных сооружений | А |
| 27. | Нефтеловушка закрытая | А |
| 28. | Помещения флотационных установок | В |
| 29. | Помещения комплексов механической очистки: |
| а) отстойников | А |
|  | б) фильтров | В |
| 30. | Помещения бензомаслоуловителей | А |
| 31. | Помещения озонаторных: |
| а) машинные залы | Д |
|  | б) отделения окислительных колонн и дозировочных насосов | Д |
| 32. | Помещения реагентных для обезвреживания стоков, содержащих тетраэтилсвинец | Д |
| 33. | Склад реагентов | Д |
|  | Автозаправочные станции |
|  | 34. | Здания АЭС: |
| а) операторная | д |
|  | б) помещение расфасованных нефтепродуктов и автокосметики | в |
|  | в) электрощитовая | д |
|  | г) гардероб специальной одежды | в |
|  | д) помещение сушки одежды | в |
|  | е) венткамера приточная | д |
|  | ж) склад инструментов | д |
|  | з) склад пожинвентаря при наличии сгораемых материалов или упаковки | в |
|  | и) то же при отсутствии сгораемых материалов и упаковки | д |
|  | к) пункт техобслуживания | в |
|  | л) пункт мойки | в |
|  | Автомобильные газонаполнительные станции |
|  | 35. | Здания АГНС: |
| а) операторная | д |
|  | б) раздевалка | Д |
|  | в) насосно-компрессорное отделение | А |
|  | г) вытяжная венткамера | А |
|  | д) приточная венткамера при наличии на воздуховодах обратных клапанов | Д |
|  | е) электрощитовая | Д |
|  | Административно-бытовые помещения в производственных и складских зданиях насосных станций, нефтебаз, автозаправочных и автогазонаполнительных станций |
|  | 36. | Материальные кладовые для хранения сгораемых материалов, имущества и предметов (спецодежды, белья, бумаги, строительных и отделочных материалов, мебели, хозинвентаря и т.п.) | В |
| 37. | Кладовые несгораемых материалов в несгораемой упаковке | д |
| 38. | Гардеробные | в |
| 39. | Кабинеты и другие помещения для персонала | д |
| 40. | Учебные кабинеты, красные, уголки, конференц-залы | в |
| 41. | Лимитные | в |
| 42. | Вычислительные центры, помещения для ЭВМ | в |
| 43. | Душевые | д |

3. КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ

И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

3.1. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также отсеков зданий, разделенных противопожарными стенами, приведены согласно ОНТП 24-86 и разъяснению ВНИИПО МВД СССР.

3.2. Знание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещении или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

3.3. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А;

б) суммарная площадь помещений категории А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

3.4. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А или Б;

б) суммарная площадь помещений категории А, Б и В превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

3.5. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категориям А, Б или В;

б) суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2), и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками автоматического пожаротушения.

3.6. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.

3.7. Если здание разделено противопожарными стенами на части, то категории по взрывопожарной и пожарной опасности необходимо определять для каждой части отдельно, считая ее как отдельное здание. В этом случае категория для всего здания не определяется.