## Модуль0-20
| Модуль поиска для вставки в расчеты |  |  |  |  | Как пользоваться
Для абсолютного давления 0-20 бар
| Температура, град. |  |  | 321
| Избыточное давление, кгс/см2 |  |  | 12
| Расчетная температура, оС |  |  | 321
| Расчетное абс. давление, бар |  |  | 12.7812
Примечание: р - от 0 до 20 бар, t - от 0 до 800 оС
| Фазовое состояние - |  | пар
| d, плотность | v, удельный объем | h, энтальпия | s, энтропия
| кг/м3 | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К)
| 4.5994 | 0.21742 | 3089.544 | 7.0882
|  | ккал/… | 737.9249 | 1.693
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения
аргумент - давление
| р,бар | t, oС | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
кДж/(кг-К)
| 12.7812 | 190.8168 | 0.0011427 | 0.15366 | 811.1997 | 2785.475 | 1974.2753 | 2.2434 | 6.4988
Модуль поиска
| объем | 179.88 | 198.28 | 190.8168 | энтальпия | 179.88 |  | 198.28 | пар | 0 | 190.8168 | энтропия | 179.88 | 198.28 | 190.8168 | 59 | p
|  | 10 | 15 | 12.7812 |  | 10 |  | 15 |  |  | 12.7812 |  | 10 | 15 | 12.7812 | 33 | t
| 290 | 0.253 | 0.1662 | 0.20472 | 290 | 3029.9 | пар | 3015.6 | пар | 0 | 3021.9457 | 290 | 7.0862 | 6.8798 | 6.9714
| 300 | 0.258 | 0.1697 | 0.20888 | 300 | 3051.3 | пар | 3037.9 | пар | 0 | 3043.8463 | 300 | 7.1239 | 6.9192 | 7.01
| 310 | 0.2629 | 0.1731 | 0.21295 | 310 | 3072.7 | пар | 3060.1 | пар | 0 | 3065.6913 | 310 | 7.1609 | 6.9575 | 7.0478
| 320 | 0.2678 | 0.1765 | 0.21701 | 320 | 3094 | пар | 3082.1 | пар | 0 | 3087.3807 | 320 | 7.1971 | 6.9949 | 7.0846
| 330 | 0.2727 | 0.1799 | 0.22108 | 330 | 3115.3 | пар | 3104 | пар | 0 | 3109.0144 | 330 | 7.2326 | 7.0315 | 7.1207
| 340 | 0.2776 | 0.1832 | 0.22509 | 340 | 3136.5 | пар | 3125.8 | пар | 0 | 3130.5482 | 340 | 7.2675 | 7.0674 | 7.1562
| 350 | 0.2825 | 0.1866 | 0.22916 | 350 | 3157.7 | пар | 3147.6 | пар | 0 | 3152.0819 | 350 | 7.3018 | 7.1026 | 7.191
| 360 | 0.2873 | 0.1899 | 0.23312 | 360 | 3178.9 | пар | 3169.3 | пар | 0 | 3173.56 | 360 | 7.3356 | 7.1372 | 7.2252
| 321 | 0.26829 | 0.17684 | 0.21742 | 321 | 3096.13 | пар | 3084.29 | пар |  | 3089.544 | 321 | 7.2006 | 6.9986 | 7.0882
| насыщенный | 0.0011427 | 0.15366 | 0.21742 |  | 811.1997 |  | 2785.475 |  |  | 3089.544 |  | 2.2434 | 6.4988 | 7.0882
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
| Давлениие, бар |  | 12.7812 | 10 | 15
|  |  | 133 | 128 | 138
| 12.5 | 189.81 | 0.0011412 | 0.15693 | 806.7 | 2784.8 | 1978.1 | 2.2338 | 6.5066
| 13 | 191.6 | 0.0011438 | 0.15112 | 814.7 | 2786 | 1971.3 | 2.2509 | 6.4927
| 12.7812 | 190.8168 | 0.0011427 | 0.15366 | 811.1997 | 2785.475 | 1974.2753 | 2.2434 | 6.4988
| 10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
| 10.5 | 182.01 | 0.0011303 | 0.18546 | 772 | 2778.7 | 2006.7 | 2.1588 | 6.5677
| 10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
| 15 | 198.28 | 0.0011538 | 0.13165 | 844.7 | 2790.4 | 1945.7 | 2.3144 | 6.4418
| 15.5 | 199.84 | 0.0011562 | 0.12754 | 851.7 | 2791.3 | 1939.6 | 2.3292 | 6.43
| 15 | 198.28 | 0.0011538 | 0.13165 | 844.7 | 2790.4 | 1945.7 | 2.3144 | 6.4418
| База данных |  | (р-абсолютное давление,бар)
р | 1 кПа | 0.01 | бар | 2 кПа | 0.02 | бар | 3 кПа | 0.03 | бар | 4 кПа | 0.04 | бар | 5 кПа | 0.05 | бар | 10 кПа | 0.1 | бар | 20 кПа | 0.2 | бар | 30 кПа | 0.3 | бар | 40 кПа | 0.4 | бар | 50 кПа | 0.5 | бар | 60 кПа | 0.6 | бар | 70 кПа | 0.7 | бар | 80 кПа | 0.8 | бар | 90 кПа | 0.9 | бар | 100 кПа | 1 | бар | 200 кПа | 2 | бар | 300 кПа | 3 | бар | 400 кПа | 4 | бар | 500 кПа | 5 | бар | 1 МПа | 10 | бар | 1,5 МПа | 15 | бар | 2 МПа | 20 | бар
| Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия
oС | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К)
t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s
0 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0.1 | -0.0001 | 0.0010001 | 0.2 | -0.0001 | 0.0010001 | 0.3 | -0.0001 | 0.001 | 0.4 | -0.0001 | 0.001 | 0.5 | -0.0001 | 0.0009997 | 1 | -0.0001 | 0.0009995 | 1.5 | 0 | 0.0009992 | 2 | 0
10 | 130.6 | 2519.5 | 8.9956 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.2 | 0.151 | 0.0010001 | 42.3 | 0.151 | 0.0010001 | 42.4 | 0.151 | 0.001 | 42.5 | 0.1509 | 0.0009998 | 43 | 0.1509 | 0.0009995 | 43.5 | 0.1509 | 0.0009993 | 43.9 | 0.1508
20 | 135.23 | 2538.1 | 9.0604 | 67.58 | 2537.8 | 8.7396 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 84 | 0.2963 | 0.0010016 | 84 | 0.2963 | 0.0010016 | 84.1 | 0.2962 | 0.0010015 | 84.2 | 0.2962 | 0.0010015 | 84.3 | 0.2962 | 0.0010013 | 84.8 | 0.2961 | 0.001001 | 85.3 | 0.296 | 0.0010008 | 85.7 | 0.2959
30 | 139.85 | 2556.8 | 9.123 | 69.9 | 2556.5 | 8.8024 | 46.58 | 2556.3 | 8.6145 | 34.92 | 2556 | 8.481 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.8 | 0.4365 | 0.0010042 | 125.8 | 0.4364 | 0.0010042 | 125.9 | 0.4364 | 0.0010041 | 126 | 0.4364 | 0.0010041 | 126.1 | 0.4364 | 0.0010039 | 126.6 | 0.4362 | 0.0010036 | 127 | 0.436 | 0.0010034 | 127.5 | 0.4359
40 | 144.47 | 2575.5 | 9.1837 | 72.21 | 2575.3 | 8.8632 | 48.13 | 2575 | 8.6755 | 36.08 | 2574.8 | 8.5421 | 28.86 | 2574.6 | 8.4385 | 0.0010078 | 167.4 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010077 | 167.6 | 0.572 | 0.0010077 | 167.7 | 0.572 | 0.0010076 | 167.8 | 0.572 | 0.0010076 | 167.9 | 0.5719 | 0.0010074 | 168.3 | 0.5717 | 0.0010071 | 168.8 | 0.5715 | 0.0010069 | 169.2 | 0.5713
50 | 149.09 | 2594.2 | 9.2426 | 74.53 | 2594 | 8.9222 | 49.67 | 2593.8 | 8.7345 | 37.24 | 2593.6 | 8.6012 | 29.78 | 2593.4 | 8.4977 | 14.87 | 2592.3 | 8.1752 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.001012 | 209.4 | 0.7034 | 0.001012 | 209.5 | 0.7034 | 0.0010119 | 209.6 | 0.7033 | 0.0010119 | 209.7 | 0.7033 | 0.0010117 | 210.1 | 0.703 | 0.0010114 | 210.6 | 0.7028 | 0.0010112 | 211 | 0.7026
60 | 153.71 | 2613 | 9.2997 | 76.84 | 2612.8 | 8.9794 | 51.21 | 2612.6 | 8.7918 | 38.4 | 2612.4 | 8.6586 | 30.71 | 2612.3 | 8.5552 | 15.34 | 2611.3 | 8.2331 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.8309 | 0.0010171 | 251.2 | 0.8309 | 0.0010171 | 251.2 | 0.8309 | 0.001017 | 251.3 | 0.8308 | 0.001017 | 251.4 | 0.8308 | 0.0010169 | 251.5 | 0.8307 | 0.0010167 | 251.9 | 0.8305 | 0.0010165 | 252.3 | 0.8302 | 0.0010162 | 252.7 | 0.8299
70 | 158.33 | 2631.8 | 9.3553 | 79.15 | 2631.6 | 9.035 | 52.76 | 2631.4 | 8.8475 | 39.56 | 2631.3 | 8.7143 | 31.64 | 2631.1 | 8.611 | 15.8 | 2630.3 | 8.2892 | 7.884 | 2628.7 | 7.9655 | 5.245 | 2627 | 7.7744 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293.1 | 0.9547 | 0.0010227 | 293.2 | 0.9546 | 0.0010227 | 293.3 | 0.9546 | 0.0010226 | 293.4 | 0.9545 | 0.0010224 | 293.8 | 0.9542 | 0.0010222 | 294.2 | 0.9539 | 0.0010219 | 294.6 | 0.9536
80 | 162.95 | 2650.6 | 9.4093 | 81.46 | 2650.4 | 9.0891 | 54.3 | 2650.3 | 8.9016 | 40.72 | 2650.2 | 8.7685 | 32.57 | 2650 | 8.6652 | 16.27 | 2649.3 | 8.3437 | 8.119 | 2647.8 | 8.0206 | 5.402 | 2646.4 | 7.8301 | 4.044 | 2644.9 | 7.694 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 335 | 1.0752 | 0.0010292 | 335 | 1.0752 | 0.0010291 | 335 | 1.0752 | 0.0010291 | 335.1 | 1.0751 | 0.001029 | 335.2 | 1.075 | 0.001029 | 335.3 | 1.075 | 0.0010287 | 335.7 | 1.0746 | 0.0010285 | 336.1 | 1.0743 | 0.0010282 | 336.5 | 1.074
90 | 167.57 | 2669.4 | 9.4619 | 83.77 | 2669.3 | 9.1418 | 55.84 | 2669.2 | 8.9544 | 41.87 | 2669.1 | 8.8213 | 33.49 | 2668.9 | 8.718 | 16.73 | 2668.3 | 8.3968 | 8.352 | 2667 | 8.0741 | 5.559 | 2665.7 | 7.8841 | 4.162 | 2664.4 | 7.7485 | 3.324 | 2663 | 7.6425 | 2.765 | 2661.7 | 7.5554 | 2.366 | 2660.3 | 7.4813 | 0.0010361 | 376.9 | 1.1925 | 0.0010361 | 377 | 1.1925 | 0.0010361 | 377 | 1.1925 | 0.0010361 | 377 | 1.1924 | 0.001036 | 377.1 | 1.1924 | 0.001036 | 377.2 | 1.1923 | 0.0010359 | 377.3 | 1.1922 | 0.0010357 | 377.7 | 1.1918 | 0.0010354 | 378 | 1.1915 | 0.0010352 | 378.4 | 1.1911
100 | 172.19 | 2688.3 | 9.5132 | 86.08 | 2688.2 | 9.1931 | 57.38 | 2688.1 | 9.0057 | 43.03 | 2688 | 8.8727 | 34.42 | 2687.9 | 8.7695 | 17.2 | 2687.3 | 8.4484 | 8.586 | 2686.2 | 8.1261 | 5.716 | 2685 | 7.9365 | 4.28 | 2683.8 | 7.8013 | 3.419 | 2682.6 | 7.6958 | 2.845 | 2681.4 | 7.6091 | 2.435 | 2680.2 | 7.5354 | 2.127 | 2679 | 7.4712 | 1.888 | 2677.8 | 7.4142 | 1.696 | 2676.5 | 7.3628 | 0.0010437 | 419.1 | 1.3068 | 0.0010436 | 419.2 | 1.3067 | 0.0010436 | 419.3 | 1.3066 | 0.0010435 | 419.4 | 1.3066 | 0.0010432 | 419.7 | 1.3062 | 0.001043 | 420.1 | 1.3058 | 0.0010427 | 420.5 | 1.3054
110 | 176.8 | 2707.3 | 9.5633 | 88.39 | 2707.2 | 9.2432 | 58.92 | 2707 | 9.0559 | 44.18 | 2707 | 8.9229 | 35.34 | 2706.8 | 8.8197 | 17.66 | 2706.3 | 8.4988 | 8.819 | 2705.3 | 8.1768 | 5.872 | 2704.3 | 7.9875 | 4.398 | 2703.2 | 7.8526 | 3.514 | 2702.2 | 7.7475 | 2.924 | 2701.1 | 7.6611 | 2.503 | 2700 | 7.5878 | 2.187 | 2698.9 | 7.5239 | 1.942 | 2697.8 | 7.4673 | 1.745 | 2696.7 | 7.4164 | 0.0010518 | 461.4 | 1.4184 | 0.0010518 | 461.4 | 1.4184 | 0.0010517 | 461.5 | 1.4183 | 0.0010517 | 461.6 | 1.4182 | 0.0010514 | 461.9 | 1.4178 | 0.0010511 | 462.3 | 1.4173 | 0.0010508 | 462.7 | 1.4169
120 | 181.42 | 2726.2 | 9.6122 | 90.7 | 2726.1 | 9.2921 | 60.46 | 2726 | 9.1048 | 45.34 | 2726 | 8.9718 | 36.27 | 2725.9 | 8.8687 | 18.12 | 2725.4 | 8.5479 | 9.052 | 2724.5 | 8.2261 | 6.027 | 2723.5 | 8.0372 | 4.515 | 2722.6 | 7.9025 | 3.608 | 2721.7 | 7.7977 | 3.003 | 2720.7 | 7.7116 | 2.571 | 2719.7 | 7.6386 | 2.247 | 2718.8 | 7.575 | 1.995 | 2717.8 | 7.5187 | 1.793 | 2716.8 | 7.4681 | 0.0010606 | 503.7 | 1.5276 | 0.0010606 | 503.8 | 1.5275 | 0.0010605 | 503.9 | 1.5274 | 0.0010605 | 503.9 | 1.5273 | 0.0010602 | 504.3 | 1.5269 | 0.0010599 | 504.6 | 1.5264 | 0.0010596 | 505 | 1.526
130 | 186.04 | 2745.2 | 9.6599 | 93.01 | 2745.2 | 9.3399 | 62 | 2745.1 | 9.1526 | 46.5 | 2745 | 9.0197 | 37.19 | 2744.9 | 8.9165 | 18.59 | 2744.5 | 8.5958 | 9.284 | 2743.7 | 8.2743 | 6.183 | 2742.8 | 8.0856 | 4.632 | 2742 | 7.9512 | 3.702 | 2741.1 | 7.8466 | 3.082 | 2740.3 | 7.7608 | 2.639 | 2739.4 | 7.6879 | 2.307 | 2738.5 | 7.6246 | 2.048 | 2737.6 | 7.5686 | 1.841 | 2736.8 | 7.5182 | 0.9104 | 2727.6 | 7.1803 | 0.00107 | 546.3 | 1.6343 | 0.0010699 | 546.4 | 1.6342 | 0.0010699 | 546.5 | 1.6341 | 0.0010696 | 546.8 | 1.6336 | 0.0010693 | 547.1 | 1.6332 | 0.001069 | 547.5 | 1.6327
140 | 190.66 | 2764.3 | 9.7066 | 95.32 | 2764.2 | 9.3866 | 63.54 | 2764.2 | 9.1993 | 47.65 | 2764.1 | 9.0664 | 38.12 | 2764 | 8.9633 | 19.05 | 2763.6 | 8.6427 | 9.516 | 2762.9 | 8.3214 | 6.338 | 2762.1 | 8.1328 | 4.749 | 2761.3 | 7.9986 | 3.796 | 2760.6 | 7.8942 | 3.16 | 2759.8 | 7.8086 | 2.706 | 2759 | 7.736 | 2.366 | 2758.2 | 7.6729 | 2.101 | 2757.4 | 7.617 | 1.889 | 2756.6 | 7.5669 | 0.9353 | 2748.4 | 7.2314 | 0.617 | 2739.6 | 7.0275 | 0.00108 | 589.1 | 1.7389 | 0.00108 | 589.2 | 1.7388 | 0.0010796 | 589.5 | 1.7383 | 0.0010793 | 589.8 | 1.7378 | 0.001079 | 590.2 | 1.7373
150 | 195.27 | 2783.4 | 9.7523 | 97.63 | 2783.3 | 9.4323 | 65.08 | 2783.3 | 9.2451 | 48.81 | 2783.2 | 9.1122 | 39.04 | 2783.1 | 9.0091 | 19.51 | 2782.8 | 8.6885 | 9.748 | 2782.1 | 8.3674 | 6.494 | 2781.4 | 8.179 | 4.866 | 2780.7 | 8.045 | 3.89 | 2780 | 7.9407 | 3.239 | 2779.3 | 7.8553 | 2.774 | 2778.6 | 7.7828 | 2.425 | 2777.9 | 7.7199 | 2.154 | 2777.2 | 7.6643 | 1.937 | 2776.4 | 7.6143 | 0.9598 | 2769 | 7.2808 | 0.634 | 2761.2 | 7.0791 | 0.4708 | 2752.9 | 6.9308 | 0.0010908 | 632.2 | 1.8416 | 0.0010904 | 632.5 | 1.841 | 0.0010901 | 632.8 | 1.8405 | 0.0010897 | 633.1 | 1.8399
160 | 199.89 | 2802.6 | 9.7971 | 99.94 | 2802.5 | 9.4771 | 66.62 | 2802.4 | 9.2898 | 49.96 | 2802.4 | 9.157 | 39.97 | 2802.3 | 9.0539 | 19.98 | 2802 | 8.7334 | 9.98 | 2801.4 | 8.4124 | 6.649 | 2800.7 | 8.2242 | 4.983 | 2800.1 | 8.0903 | 3.983 | 2799.5 | 7.9862 | 3.317 | 2798.8 | 7.9009 | 2.841 | 2798.2 | 7.8286 | 2.484 | 2797.5 | 7.7658 | 2.206 | 2796.9 | 7.7103 | 1.984 | 2796.2 | 7.6605 | 0.9842 | 2789.5 | 7.3286 | 0.6508 | 2782.5 | 7.1288 | 0.4839 | 2775.1 | 6.9826 | 0.3836 | 2767.3 | 6.8654 | 0.0011019 | 675.7 | 1.942 | 0.0011016 | 676 | 1.9414 | 0.0011012 | 676.3 | 1.9408
170 | 204.5 | 2821.8 | 9.8409 | 102.24 | 2821.7 | 9.5209 | 68.16 | 2821.7 | 9.3337 | 51.12 | 2821.6 | 9.2008 | 40.89 | 2821.6 | 9.0978 | 20.44 | 2821.3 | 8.7774 | 10.212 | 2820.7 | 8.4565 | 6.804 | 2820.1 | 8.2683 | 5.099 | 2819.5 | 8.1346 | 4.077 | 2818.9 | 8.0306 | 3.395 | 2818.4 | 7.9454 | 2.908 | 2817.8 | 7.8733 | 2.543 | 2817.2 | 7.8106 | 2.259 | 2816.6 | 7.7552 | 2.031 | 2816 | 7.7056 | 1.0085 | 2809.9 | 7.375 | 0.6674 | 2803.5 | 7.1768 | 0.4967 | 2796.9 | 7.0323 | 0.3942 | 2789.9 | 6.917 | 0.0011143 | 719.2 | 2.0414 | 0.0011139 | 719.5 | 2.0407 | 0.0011135 | 719.8 | 2.0401
180 | 209.12 | 2841 | 9.8839 | 104.55 | 2841 | 9.5639 | 69.7 | 2840.9 | 9.3767 | 52.27 | 2840.9 | 9.2438 | 41.81 | 2840.8 | 9.1408 | 20.9 | 2840.6 | 8.8204 | 10.444 | 2840 | 8.4996 | 6.958 | 2839.5 | 8.3116 | 5.216 | 2839 | 8.178 | 4.17 | 2838.4 | 8.0741 | 3.473 | 2837.9 | 7.989 | 2.975 | 2837.3 | 7.917 | 2.601 | 2836.8 | 7.8544 | 2.311 | 2836.2 | 7.7992 | 2.078 | 2835.7 | 7.7496 | 1.0326 | 2830.1 | 7.4203 | 0.6838 | 2824.3 | 7.2233 | 0.5094 | 2818.3 | 7.0802 | 0.4046 | 2812.1 | 6.9665 | 0.1944 | 2777.3 | 6.5854 | 0.0011271 | 763.4 | 2.1386 | 0.0011266 | 763.6 | 2.1379
190 | 213.74 | 2860.4 | 9.9261 | 106.86 | 2860.3 | 9.6061 | 71.24 | 2860.2 | 9.4189 | 53.42 | 2860.2 | 9.286 | 42.74 | 2860.2 | 9.183 | 21.36 | 2859.9 | 8.8627 | 10.676 | 2859.4 | 8.542 | 7.113 | 2858.9 | 8.354 | 5.332 | 2858.4 | 8.2205 | 4.263 | 2857.9 | 8.1167 | 3.55 | 2857.4 | 8.0317 | 3.042 | 2856.9 | 7.9598 | 2.66 | 2856.4 | 7.8973 | 2.363 | 2856.9 | 7.8421 | 2.125 | 2855.4 | 7.7927 | 1.057 | 2850.3 | 7.4643 | 0.7002 | 2845 | 7.2684 | 0.5219 | 2839.6 | 7.1266 | 0.4148 | 2833.9 | 7.0141 | 0.2002 | 2802.9 | 6.6413 | 0.0011413 | 807.6 | 2.2352 | 0.0011408 | 807.9 | 2.2345
200 | 218.35 | 2879.7 | 9.9674 | 109.17 | 2879.7 | 9.6475 | 72.78 | 2879.6 | 9.4603 | 54.58 | 2879.6 | 9.3274 | 43.66 | 2879.5 | 9.2244 | 21.82 | 2879.3 | 8.9041 | 10.907 | 2878.9 | 8.5835 | 7.268 | 2878.4 | 8.3956 | 5.448 | 2877.9 | 8.2621 | 4.356 | 2877.5 | 8.1584 | 3.628 | 2877 | 8.0735 | 3.108 | 2876.6 | 8.0017 | 2.718 | 2876.1 | 7.9393 | 2.415 | 2875.6 | 7.8842 | 2.172 | 2875.2 | 7.8348 | 1.08 | 2870.5 | 7.5073 | 0.7164 | 2865.6 | 7.3124 | 0.5343 | 2860.6 | 7.1715 | 0.425 | 2855.5 | 7.0602 | 0.2059 | 2827.5 | 6.694 | 0.1324 | 2795.3 | 6.4522 | 0.001156 | 852.6 | 2.33
210 | 222.97 | 2899.1 | 10.008 | 111.48 | 2899.1 | 9.6881 | 74.32 | 2899.1 | 9.5009 | 55.73 | 2899 | 9.3681 | 44.58 | 2899 | 9.265 | 22.29 | 2898.8 | 8.9448 | 11.138 | 2898.3 | 8.6242 | 7.422 | 2897.9 | 8.4365 | 5.564 | 2897.5 | 8.303 | 4.449 | 2897.1 | 8.1994 | 3.706 | 2896.6 | 8.1146 | 3.175 | 2896.2 | 8.0428 | 2.777 | 2895.8 | 7.9805 | 2.467 | 2895.4 | 7.9254 | 2.219 | 2894.9 | 7.8761 | 1.104 | 2890.6 | 7.5494 | 0.7325 | 2886.1 | 7.3552 | 0.5466 | 2881.5 | 7.2152 | 0.435 | 2876.8 | 7.1048 | 0.2115 | 2851.5 | 6.7442 | 0.1366 | 2822.9 | 6.5099 | 0.0011725 | 897.8 | 2.4245
220 | 227.58 | 2918.6 | 10.048 | 113.79 | 2918.6 | 9.728 | 75.86 | 2918.5 | 9.5408 | 56.89 | 2918.5 | 9.408 | 45.51 | 2918.5 | 9.3049 | 22.75 | 2918.3 | 8.9848 | 11.37 | 2917.9 | 8.6643 | 7.577 | 2917.5 | 8.4765 | 5.68 | 2917.1 | 8.3432 | 4.542 | 2916.7 | 8.2396 | 3.783 | 2916.3 | 8.1548 | 3.242 | 2915.9 | 8.0831 | 2.835 | 2915.5 | 8.0208 | 2.519 | 2915.1 | 7.9659 | 2.266 | 2914.7 | 7.9166 | 1.128 | 2910.6 | 7.5905 | 0.7486 | 2906.5 | 7.3971 | 0.5588 | 2902.3 | 7.2578 | 0.445 | 2898 | 7.1481 | 0.2169 | 2874.9 | 6.7921 | 0.14 | 2849.2 | 6.5639 | 0.10211 | 2820.4 | 6.3842
230 | 232.2 | 2938.2 | 10.0872 | 116.1 | 2938.1 | 9.7672 | 77.39 | 2938.1 | 9.58 | 58.04 | 2938 | 9.4472 | 46.43 | 2938 | 9.3442 | 23.21 | 2937.8 | 9.024 | 11.601 | 2937.5 | 8.7036 | 7.731 | 2937.1 | 8.5159 | 5.796 | 2936.7 | 8.3826 | 4.635 | 2936.3 | 8.279 | 3.861 | 2936 | 8.1944 | 3.308 | 2935.6 | 8.1226 | 2.893 | 2935.2 | 8.0605 | 2.571 | 2934.9 | 8.0056 | 2.313 | 2934.5 | 7.9564 | 1.152 | 2930.7 | 7.6309 | 0.7646 | 2926.9 | 7.438 | 0.571 | 2923 | 7.2993 | 0.4548 | 2919 | 7.1903 | 0.2223 | 2897.9 | 6.8382 | 0.1445 | 2874.7 | 6.615 | 0.1053 | 2849 | 6.4416
240 | 236.82 | 2957.7 | 10.1257 | 118.4 | 2957.7 | 9.8058 | 78.93 | 2957.7 | 9.6186 | 59.2 | 2957.6 | 9.4858 | 47.36 | 2957.6 | 9.3828 | 23.67 | 2957.4 | 9.0626 | 11.832 | 2957.1 | 8.7422 | 7.885 | 2956.7 | 8.5546 | 5.912 | 2956.4 | 8.4213 | 4.728 | 2956.1 | 8.3178 | 3.938 | 2955.7 | 8.2332 | 3.374 | 2955.4 | 8.1615 | 2.952 | 2955 | 8.0994 | 2.623 | 2954.7 | 8.0445 | 2.359 | 2954.3 | 7.9954 | 1.175 | 2950.8 | 7.6704 | 0.7805 | 2947.2 | 7.478 | 0.5831 | 2943.6 | 7.3399 | 0.4646 | 2939.9 | 7.2315 | 0.2275 | 2920.5 | 6.8826 | 0.1483 | 2899.3 | 6.6635 | 0.1084 | 2876.3 | 6.4953
250 | 241.43 | 2977.4 | 10.1636 | 120.71 | 2977.4 | 9.8437 | 80.47 | 2977.3 | 9.6565 | 60.35 | 2977.3 | 9.5237 | 48.28 | 2977.3 | 9.4207 | 24.14 | 2977.1 | 9.1006 | 12.064 | 2976.8 | 8.7802 | 8.04 | 2976.5 | 8.5926 | 6.028 | 2976.1 | 8.4594 | 4.82 | 2975.8 | 8.356 | 4.016 | 2975.5 | 8.2714 | 3.441 | 2975.2 | 8.1997 | 3.01 | 2974.8 | 8.1376 | 2.674 | 2974.5 | 8.0828 | 2.406 | 2974.2 | 8.0337 | 1.199 | 2970.9 | 7.7091 | 0.7964 | 2967.5 | 7.5172 | 0.5952 | 2964.2 | 7.3796 | 0.4744 | 2960.7 | 7.2716 | 0.2327 | 2942.8 | 6.9256 | 0.152 | 2923.4 | 6.71 | 0.1115 | 2902.5 | 6.546
260 | 246.05 | 2997.1 | 10.201 | 123.02 | 2997.1 | 9.881 | 82.01 | 2997 | 9.6939 | 61.51 | 2997 | 9.561 | 49.2 | 2997 | 9.458 | 24.6 | 2996.8 | 9.1379 | 12.295 | 2996.5 | 8.8176 | 8.194 | 2996.2 | 8.63 | 6.144 | 2995.9 | 8.4969 | 4.913 | 2995.6 | 8.3934 | 4.093 | 2995.3 | 8.3089 | 3.507 | 2995 | 8.2373 | 3.068 | 2994.7 | 8.1753 | 2.726 | 2994.4 | 8.1205 | 2.453 | 2994.1 | 8.0714 | 1.222 | 2991 | 7.7472 | 0.8123 | 2987.9 | 7.5557 | 0.6072 | 2984.7 | 7.4185 | 0.4841 | 2981.5 | 7.311 | 0.2378 | 2964.8 | 6.9674 | 0.1556 | 2947 | 6.7546 | 0.1144 | 2927.9 | 6.5941
270 | 250.66 | 3016.9 | 10.2377 | 125.33 | 3016.8 | 9.9178 | 83.55 | 3016.8 | 9.7306 | 62.66 | 3016.8 | 9.5978 | 50.13 | 3016.8 | 9.4948 | 25.06 | 3016.6 | 9.1747 | 12.526 | 3016.3 | 8.8544 | 8.348 | 3016 | 8.6669 | 6.259 | 3015.8 | 8.5337 | 5.006 | 3015.5 | 8.4303 | 4.17 | 3015.2 | 8.3458 | 3.574 | 3014.9 | 8.2743 | 3.126 | 3014.6 | 8.2122 | 2.778 | 3014.3 | 8.1575 | 2.499 | 3014 | 8.1085 | 1.246 | 3011.1 | 7.7846 | 0.8281 | 3008.2 | 7.5934 | 0.6191 | 3005.2 | 7.4566 | 0.4938 | 3002.2 | 7.3495 | 0.2429 | 2986.7 | 7.008 | 0.1592 | 2970.2 | 6.7977 | 0.1172 | 2952.7 | 6.6401
280 | 255.28 | 3036.7 | 10.2739 | 127.64 | 3036.7 | 9.9539 | 85.09 | 3036.6 | 9.7668 | 63.81 | 3036.6 | 9.634 | 51.05 | 3036.6 | 9.531 | 25.52 | 3036.5 | 9.2109 | 12.757 | 3036.2 | 8.8906 | 8.502 | 3035.9 | 8.7031 | 6.375 | 3035.6 | 8.57 | 5.099 | 3035.4 | 8.4667 | 4.248 | 3035.1 | 8.3822 | 3.64 | 3034.8 | 8.3106 | 3.184 | 3034.6 | 8.2486 | 2.829 | 3034.3 | 8.1939 | 2.546 | 3034 | 8.1449 | 1.269 | 3031.3 | 7.8214 | 0.8438 | 3028.5 | 7.6305 | 0.6311 | 3025.7 | 7.494 | 0.5034 | 3022.9 | 7.3872 | 0.248 | 3008.3 | 7.0475 | 0.1627 | 2993 | 6.8394 | 0.12 | 2976.9 | 6.6842
290 | 259.89 | 3056.6 | 10.3095 | 129.94 | 3056.6 | 9.9896 | 86.63 | 3056.5 | 9.8024 | 64.97 | 3056.5 | 9.6696 | 51.97 | 3056.5 | 9.5666 | 25.98 | 3056.4 | 9.2465 | 12.988 | 3056.1 | 8.9263 | 8.657 | 3055.8 | 8.7388 | 6.491 | 3055.6 | 8.6057 | 5.191 | 3055.3 | 8.5024 | 4.325 | 3055.1 | 8.4179 | 3.706 | 3054.8 | 8.3465 | 3.242 | 3054.6 | 8.2845 | 2.881 | 3054.3 | 8.2298 | 2.592 | 3054 | 8.1808 | 1.293 | 3051.5 | 7.8575 | 0.8596 | 3048.8 | 7.667 | 0.643 | 3046.2 | 7.5307 | 0.513 | 3043.6 | 7.4242 | 0.253 | 3029.9 | 7.0862 | 0.1662 | 3015.6 | 6.8798 | 0.1228 | 3000.6 | 6.7268
300 | 264.51 | 3076.5 | 10.3446 | 132.25 | 3076.5 | 10.0247 | 88.16 | 3076.5 | 9.8375 | 66.12 | 3076.5 | 9.7047 | 52.9 | 3076.4 | 9.6017 | 26.44 | 3076.3 | 9.2817 | 13.219 | 3076.1 | 8.9615 | 8.811 | 3075.8 | 8.774 | 6.606 | 3075.6 | 8.6409 | 5.284 | 3075.3 | 8.5376 | 4.402 | 3075.1 | 8.4532 | 3.772 | 3074.9 | 8.3817 | 3.3 | 3074.6 | 8.3198 | 2.933 | 3074.4 | 8.2651 | 2.639 | 3074.1 | 8.2162 | 1.316 | 3071.7 | 7.8931 | 0.8753 | 3069.2 | 7.7028 | 0.6548 | 3066.7 | 7.5668 | 0.5226 | 3064.2 | 7.4606 | 0.258 | 3051.3 | 7.1239 | 0.1697 | 3037.9 | 6.9192 | 0.1255 | 3024 | 6.7679
310 | 269.12 | 3096.5 | 10.3792 | 134.56 | 3096.5 | 10.0593 | 89.7 | 3096.5 | 9.8722 | 67.28 | 3096.5 | 9.7394 | 53.82 | 3096.4 | 9.6363 | 26.91 | 3096.3 | 9.3163 | 13.45 | 3096.1 | 8.9961 | 8.965 | 3095.9 | 8.8087 | 6.722 | 3095.6 | 8.6756 | 5.376 | 3095.4 | 8.5724 | 4.479 | 3095.2 | 8.4879 | 3.839 | 3095 | 8.4165 | 3.358 | 3094.7 | 8.3546 | 2.984 | 3094.5 | 8.2999 | 2.685 | 3094.3 | 8.251 | 1.34 | 3091.9 | 7.9282 | 0.891 | 3089.6 | 7.7381 | 0.6667 | 3087.2 | 7.6023 | 0.5321 | 3084.8 | 7.4963 | 0.2629 | 3072.7 | 7.1609 | 0.1731 | 3060.1 | 6.9575 | 0.1282 | 3047 | 6.8078
320 | 273.74 | 3116.6 | 10.4134 | 136.87 | 3116.6 | 10.0934 | 91.24 | 3116.6 | 9.9063 | 68.43 | 3116.6 | 9.7735 | 54.74 | 3116.5 | 9.6705 | 27.37 | 3116.4 | 9.3504 | 13.681 | 3116.2 | 9.0303 | 9.119 | 3116 | 8.8429 | 6.838 | 3115.8 | 8.7098 | 5.469 | 3115.5 | 8.6066 | 4.557 | 3115.3 | 8.5222 | 3.905 | 3115.1 | 8.4508 | 3.416 | 3114.9 | 8.3888 | 3.036 | 3114.7 | 8.3342 | 2.732 | 3114.4 | 8.2853 | 1.363 | 3112.2 | 7.9627 | 0.9067 | 3110 | 7.7728 | 0.6785 | 3107.8 | 7.6372 | 0.5416 | 3105.3 | 7.5314 | 0.2678 | 3094 | 7.1971 | 0.1765 | 3082.1 | 6.9949 | 0.1308 | 3069.8 | 6.8466
330 | 278.35 | 3136.8 | 10.447 | 139.17 | 3136.7 | 10.1271 | 92.78 | 3136.7 | 9.94 | 69.58 | 3136.7 | 9.8072 | 55.67 | 3136.7 | 9.7042 | 27.83 | 3136.6 | 9.3841 | 13.912 | 3136.4 | 9.064 | 9.273 | 3136.2 | 8.8766 | 6.953 | 3135.9 | 8.7436 | 5.562 | 3135.7 | 8.6403 | 4.634 | 3135.5 | 8.5559 | 3.971 | 3135.3 | 8.4845 | 3.474 | 3135.1 | 8.4226 | 3.087 | 3134.9 | 8.368 | 2.778 | 3134.7 | 8.3192 | 1.386 | 3132.6 | 7.9967 | 0.9223 | 3130.4 | 7.8069 | 0.6903 | 3128.3 | 7.6716 | 0.5511 | 3126.2 | 7.5659 | 0.2727 | 3115.3 | 7.2326 | 0.1799 | 3104 | 7.0315 | 0.1334 | 3092.4 | 6.8843
340 | 282.97 | 3157 | 10.4802 | 141.48 | 3156.9 | 10.1603 | 94.32 | 3156.9 | 9.9732 | 70.74 | 3156.9 | 9.8404 | 56.59 | 3156.9 | 9.7374 | 28.29 | 3156.8 | 9.4174 | 14.143 | 3156.6 | 9.0972 | 9.427 | 3156.4 | 8.9099 | 7.069 | 3156.2 | 8.7768 | 5.654 | 3156 | 8.6736 | 4.711 | 3155.8 | 8.5892 | 4.037 | 3155.6 | 8.5178 | 3.532 | 3155.4 | 8.456 | 3.139 | 3155.2 | 8.4014 | 2.824 | 3155.1 | 8.3525 | 1.41 | 3153 | 8.0302 | 0.938 | 3150.9 | 7.8406 | 0.7021 | 3148.9 | 7.7054 | 0.5606 | 3146.9 | 7.6 | 0.2776 | 3136.5 | 7.2675 | 0.1832 | 3125.8 | 7.0674 | 0.136 | 3114.9 | 6.9212
350 | 287.58 | 3177.2 | 10.513 | 143.79 | 3177.2 | 10.1931 | 95.86 | 3177.2 | 10.006 | 71.89 | 3177.2 | 9.8732 | 57.51 | 3177.1 | 9.7702 | 28.75 | 3177 | 9.4502 | 14.374 | 3176.9 | 9.13 | 9.581 | 3176.7 | 8.9427 | 7.185 | 3176.5 | 8.8097 | 5.747 | 3176.3 | 8.7065 | 4.788 | 3176.1 | 8.6221 | 4.103 | 3175.9 | 8.5507 | 3.59 | 3175.7 | 8.4889 | 3.19 | 3175.5 | 8.4343 | 2.871 | 3175.3 | 8.3854 | 1.433 | 3173.4 | 8.0633 | 0.9536 | 3171.5 | 7.8739 | 0.7139 | 3169.5 | 7.7388 | 0.5701 | 3167.6 | 7.6335 | 0.2825 | 3157.7 | 7.3018 | 0.1866 | 3147.6 | 7.1026 | 0.1386 | 3137.2 | 6.9574
360 | 292.2 | 3197.5 | 10.5454 | 146.1 | 3197.5 | 10.2255 | 97.4 | 3197.5 | 10.0383 | 73.05 | 3197.5 | 9.9055 | 58.44 | 3197.5 | 9.8025 | 29.22 | 3197.4 | 9.4825 | 14.605 | 3197.2 | 9.1624 | 9.735 | 3197 | 8.9751 | 7.3 | 3196.8 | 8.8421 | 5.839 | 3196.6 | 8.7389 | 4.865 | 3196.5 | 8.6545 | 4.17 | 3196.3 | 8.5832 | 3.648 | 3196.1 | 8.5213 | 3.242 | 3195.9 | 8.4668 | 2.917 | 3195.7 | 8.4179 | 1.456 | 3193.9 | 8.0959 | 0.9692 | 3192 | 7.9066 | 0.7257 | 3190.2 | 7.7717 | 0.5796 | 3188.3 | 7.6665 | 0.2873 | 3178.9 | 7.3356 | 0.1899 | 3169.3 | 7.1372 | 0.1411 | 3159.5 | 6.9929
370 | 296.82 | 3217.9 | 10.5773 | 148.4 | 3217.9 | 10.2574 | 98.94 | 3217.9 | 10.0703 | 74.2 | 3217.9 | 9.9375 | 59.36 | 3217.9 | 9.8345 | 29.68 | 3217.8 | 9.5145 | 14.836 | 3217.6 | 9.1944 | 9.889 | 3217.4 | 9.0071 | 7.416 | 3217.3 | 8.8741 | 5.932 | 3217.1 | 8.7709 | 4.942 | 3216.9 | 8.6806 | 4.236 | 3216.7 | 8.6152 | 3.706 | 3216.6 | 8.5533 | 3.293 | 3216.4 | 8.4988 | 2.964 | 3216.2 | 8.45 | 1.479 | 3214.5 | 8.1281 | 0.9848 | 3212.7 | 7.939 | 0.7374 | 3210.9 | 7.8042 | 0.589 | 3209.2 | 7.6992 | 0.2921 | 3200.2 | 7.369 | 0.1932 | 3191.1 | 7.1713 | 0.1436 | 3181.8 | 7.0278
380 | 301.43 | 3238.4 | 10.6089 | 150.71 | 3238.4 | 10.289 | 100.47 | 3238.4 | 10.1018 | 75.35 | 3238.3 | 9.969 | 60.28 | 3238.3 | 9.866 | 30.14 | 3238.2 | 9.5461 | 15.067 | 3238.1 | 9.226 | 10.043 | 3237.9 | 9.0387 | 7.531 | 3237.7 | 8.9057 | 6.024 | 3237.6 | 8.8025 | 5.02 | 3237.4 | 8.7182 | 4.302 | 3237.2 | 8.6469 | 3.764 | 3237.1 | 8.5851 | 3.345 | 3236.9 | 8.5305 | 3.01 | 3236.7 | 8.4817 | 1.503 | 3235.1 | 8.1599 | 1.0004 | 3233.4 | 7.9709 | 0.7492 | 3231.7 | 7.8363 | 0.5984 | 3230 | 7.7314 | 0.297 | 3221.5 | 7.4019 | 0.1964 | 3212.8 | 7.2049 | 0.1462 | 3204 | 7.0621
390 | 306.05 | 3258.9 | 10.6401 | 153.02 | 3258.9 | 10.3202 | 102.01 | 3258.9 | 10.133 | 76.51 | 3258.9 | 10.0002 | 61.21 | 3258.8 | 9.8972 | 30.6 | 3258.8 | 9.5772 | 15.298 | 3258.6 | 9.2572 | 10.197 | 3258.4 | 9.0699 | 7.647 | 3258.3 | 8.9369 | 6.117 | 3258.1 | 8.8338 | 5.097 | 3258 | 8.7494 | 4.368 | 3257.8 | 8.6781 | 3.821 | 3257.7 | 8.6163 | 3.396 | 3257.5 | 8.5618 | 3.056 | 3257.3 | 8.513 | 1.526 | 3255.7 | 8.1913 | 1.0159 | 3254.1 | 8.0024 | 0.7609 | 3252.5 | 7.8679 | 0.6078 | 3250.9 | 7.7631 | 0.3018 | 3242.8 | 7.4342 | 0.1997 | 3234.5 | 7.2378 | 0.1487 | 3226.1 | 7.0956
400 | 310.66 | 3279.5 | 10.6709 | 155.33 | 3279.5 | 10.351 | 103.55 | 3279.5 | 10.164 | 77.66 | 3279.5 | 10.031 | 62.13 | 3279.4 | 9.928 | 31.06 | 3279.4 | 9.6081 | 15.529 | 3279.2 | 9.288 | 10.351 | 3279.1 | 9.1007 | 7.763 | 3278.9 | 8.9678 | 6.209 | 3278.7 | 8.8646 | 5.174 | 3278.6 | 8.7803 | 4.434 | 3278.4 | 8.709 | 3.879 | 3278.3 | 8.6472 | 3.448 | 3278.1 | 8.5927 | 3.103 | 3278 | 8.5439 | 1.549 | 3276.5 | 8.2223 | 1.0315 | 3274.9 | 8.0335 | 0.7726 | 3273.4 | 7.8991 | 0.6172 | 3271.8 | 7.7944 | 0.3066 | 3264 | 7.4606 | 0.203 | 3256.1 | 7.2701 | 0.1512 | 3248.1 | 7.1285
410 | 315.28 | 3300.1 | 10.701 | 157.64 | 3300.1 | 10.381 | 105.09 | 3300.1 | 10.194 | 78.82 | 3300.1 | 10.061 | 63.05 | 3300.1 | 9.9585 | 31.52 | 3300 | 9.6385 | 15.76 | 3299.9 | 9.3185 | 10.505 | 3299.7 | 9.1312 | 7.878 | 3299.6 | 8.9983 | 6.302 | 3299.4 | 8.8951 | 5.251 | 3299.3 | 8.8108 | 4.5 | 3299.1 | 8.7395 | 3.937 | 3299 | 8.6777 | 3.499 | 3298.8 | 8.6232 | 3.149 | 3298.7 | 8.5744 | 1.572 | 3297.2 | 8.253 | 1.047 | 3295.7 | 8.0642 | 0.7843 | 3294.3 | 7.9299 | 0.6266 | 3292.8 | 7.8253 | 0.3113 | 3285.3 | 7.4974 | 0.2062 | 3277.7 | 7.302 | 0.1536 | 3270 | 7.1609
420 | 319.89 | 3320.8 | 10.731 | 159.94 | 3320.8 | 10.411 | 106.63 | 3320.8 | 10.224 | 79.97 | 3320.8 | 10.092 | 63.98 | 3320.8 | 9.9886 | 31.99 | 3320.7 | 9.6686 | 15.991 | 3320.6 | 9.3486 | 10.659 | 3320.5 | 9.1613 | 7.994 | 3320.3 | 9.0284 | 6.394 | 3320.2 | 8.9253 | 5.328 | 3320 | 8.841 | 4.566 | 3319.9 | 8.7697 | 3.995 | 3319.8 | 8.7079 | 3.551 | 3319.6 | 8.6534 | 3.195 | 3319.5 | 8.6046 | 1.596 | 3318.1 | 8.2832 | 1.0626 | 3316.6 | 8.0946 | 0.796 | 3315.2 | 7.9603 | 0.636 | 3313.8 | 7.8558 | 0.3161 | 3306.6 | 7.5283 | 0.2095 | 3299.3 | 7.3334 | 0.1561 | 3291.9 | 7.1927
430 | 324.51 | 3341.6 | 10.761 | 162.25 | 3341.6 | 10.441 | 108.17 | 3341.6 | 10.254 | 81.12 | 3341.6 | 10.121 | 64.9 | 3341.6 | 10.018 | 32.45 | 3341.5 | 9.6984 | 16.222 | 3341.4 | 9.3784 | 10.813 | 3341.2 | 9.1911 | 8.109 | 3341.1 | 9.0582 | 6.487 | 3341 | 8.9551 | 5.405 | 3340.8 | 8.8708 | 4.632 | 3340.7 | 8.7995 | 4.053 | 3340.6 | 8.7377 | 3.602 | 3340.4 | 8.6832 | 3.242 | 3340.3 | 8.6345 | 1.619 | 3338.9 | 8.3131 | 1.078 | 3337.6 | 8.1246 | 0.8077 | 3336.2 | 7.9904 | 0.6454 | 3334.8 | 7.886 | 0.3209 | 3327.9 | 7.5588 | 0.2127 | 3320.9 | 7.3644 | 0.1586 | 3313.8 | 7.2241
440 | 329.12 | 3362.5 | 10.791 | 164.56 | 3362.5 | 10.471 | 109.7 | 3362.5 | 10.284 | 82.28 | 3362.4 | 10.151 | 65.82 | 3362.4 | 10.048 | 32.91 | 3362.4 | 9.7279 | 16.45 | 3362.2 | 9.4078 | 10.967 | 3362.1 | 9.2206 | 8.225 | 3362 | 9.0877 | 6.579 | 3361.9 | 8.9845 | 5.482 | 3361.7 | 8.9003 | 4.698 | 3361.6 | 8.829 | 4.111 | 3361.5 | 8.7672 | 3.653 | 3361.3 | 8.7127 | 3.288 | 3361.2 | 8.664 | 1.642 | 3359.9 | 8.3427 | 1.094 | 3358.6 | 8.1542 | 0.8193 | 3357.3 | 8.0201 | 0.6548 | 3355.9 | 7.9158 | 0.3256 | 3349.3 | 7.589 | 0.2159 | 3342.6 | 7.3949 | 0.161 | 3335.7 | 7.255
450 | 333.74 | 3383.4 | 10.82 | 166.87 | 3383.4 | 10.5 | 111.24 | 3383.4 | 10.313 | 83.43 | 3383.3 | 10.18 | 66.74 | 3383.3 | 10.077 | 33.37 | 3383.3 | 9.757 | 16.68 | 3383.2 | 9.437 | 11.121 | 3383 | 9.2497 | 8.34 | 3382.9 | 9.1168 | 6.671 | 3382.8 | 9.0137 | 5.559 | 3382.7 | 8.9294 | 4.764 | 3382.5 | 8.8582 | 4.168 | 3382.4 | 8.7964 | 3.705 | 3382.3 | 8.7419 | 3.334 | 3382.2 | 8.6932 | 1.665 | 3380.9 | 8.372 | 1.109 | 3379.6 | 8.1836 | 0.831 | 3378.4 | 8.0495 | 0.6641 | 3377.1 | 7.9452 | 0.3304 | 3370.7 | 7.6188 | 0.2191 | 3364.2 | 7.425 | 0.1635 | 3357.7 | 7.2855
460 | 338.35 | 3404.4 | 10.848 | 169.17 | 3404.4 | 10.529 | 112.78 | 3404.4 | 10.342 | 84.59 | 3404.3 | 10.209 | 67.67 | 3404.3 | 10.106 | 33.83 | 3404.3 | 9.7858 | 16.91 | 3404.2 | 9.4658 | 11.275 | 3404 | 9.2785 | 8.456 | 3403.9 | 9.1457 | 6.764 | 3403.8 | 9.0425 | 5.636 | 3403.7 | 8.9583 | 4.83 | 3403.6 | 8.887 | 4.226 | 3403.4 | 8.8253 | 3.756 | 3403.3 | 8.7708 | 3.38 | 3403.2 | 8.722 | 1.689 | 3402 | 8.4009 | 1.125 | 3400.7 | 8.2126 | 0.8427 | 3399.5 | 8.0786 | 0.6735 | 3398.3 | 7.9743 | 0.3351 | 3392.1 | 7.6482 | 0.2223 | 3385.9 | 7.4548 | 0.1659 | 3379.6 | 7.3156
470 | 342.97 | 3425.4 | 10.877 | 171.48 | 3425.4 | 10.557 | 114.32 | 3425.4 | 10.37 | 85.74 | 3425.4 | 10.237 | 68.59 | 3425.4 | 10.134 | 34.29 | 3425.3 | 9.8143 | 17.14 | 3425.2 | 9.4943 | 11.429 | 3425.1 | 9.3071 | 8.571 | 3425 | 9.1742 | 6.856 | 3424.9 | 9.0711 | 5.713 | 3424.8 | 8.9868 | 4.896 | 3424.6 | 8.9156 | 4.284 | 3424.5 | 8.8538 | 3.808 | 3424.4 | 8.7994 | 3.427 | 3424.3 | 8.7506 | 1.712 | 3423.1 | 8.4295 | 1.14 | 3421.9 | 8.2412 | 0.8543 | 3420.7 | 8.1073 | 0.6828 | 3419.6 | 8.0031 | 0.3399 | 3413.8 | 7.6773 | 0.2255 | 3407.6 | 7.4842 | 0.1684 | 3401.5 | 7.3454
480 | 347.58 | 3446.5 | 10.905 | 173.79 | 3446.5 | 10.585 | 115.86 | 3446.5 | 10.398 | 86.89 | 3446.5 | 10.265 | 69.51 | 3446.5 | 10.162 | 34.76 | 3446.4 | 9.8426 | 17.38 | 3446.3 | 9.5226 | 11.583 | 3446.2 | 9.3353 | 8.687 | 3446.1 | 9.2024 | 6.949 | 3446 | 9.0993 | 5.79 | 3445.9 | 9.0151 | 4.962 | 3445.8 | 8.9438 | 4.342 | 3445.7 | 8.8821 | 3.859 | 3445.6 | 8.8276 | 3.473 | 3445.4 | 8.7789 | 1.735 | 3444.3 | 8.4579 | 1.156 | 3443.2 | 8.2696 | 0.866 | 3442 | 8.1357 | 0.6922 | 3440.9 | 8.0316 | 0.3446 | 3435.1 | 7.7061 | 0.2287 | 3429.3 | 7.5132 | 0.1708 | 3423.5 | 7.3747
490 | 352.2 | 3467.7 | 10.933 | 176.1 | 3467.7 | 10.613 | 117.4 | 3467.7 | 10.426 | 88.05 | 3467.7 | 10.293 | 70.44 | 3467.7 | 10.19 | 35.22 | 3467.6 | 9.8705 | 17.61 | 3467.5 | 9.5505 | 11.737 | 3467.4 | 9.3633 | 8.802 | 3467.3 | 9.2304 | 7.041 | 3467.2 | 9.1273 | 5.867 | 3467.1 | 9.0431 | 5.029 | 3467 | 8.9718 | 4.4 | 3466.9 | 8.9101 | 3.91 | 3466.8 | 8.8556 | 3.519 | 3466.6 | 8.8069 | 1.758 | 3465.6 | 8.4859 | 1.171 | 3464.5 | 8.2977 | 0.8776 | 3463.4 | 8.1639 | 0.7015 | 3462.2 | 8.0598 | 0.3493 | 3456.7 | 7.7345 | 0.2319 | 3451.1 | 7.542 | 0.1732 | 3445.4 | 7.4037
500 | 356.81 | 3489 | 10.961 | 178.4 | 3489 | 10.641 | 118.94 | 3489 | 10.454 | 89.2 | 3489 | 10.321 | 71.36 | 3489 | 10.218 | 35.68 | 3488.9 | 9.8982 | 17.84 | 3488.8 | 9.5782 | 11.891 | 3488.7 | 9.391 | 8.918 | 3488.6 | 9.2581 | 7.134 | 3488.5 | 9.155 | 5.944 | 3488.4 | 9.0708 | 5.095 | 3488.3 | 8.9995 | 4.457 | 3488.2 | 8.9378 | 3.962 | 3488 | 8.8833 | 3.565 | 3487.9 | 8.8346 | 1.781 | 3486.9 | 8.5137 | 1.187 | 3485.8 | 8.3255 | 0.8893 | 3484.7 | 8.1917 | 0.7109 | 3483.7 | 8.0877 | 0.354 | 3478.3 | 7.7627 | 0.2351 | 3472.9 | 7.5703 | 0.1756 | 3467.4 | 7.4323
510 | 361.43 | 3510.3 | 10.988 | 180.71 | 3510.3 | 10.668 | 120.47 | 3510.3 | 10.481 | 90.36 | 3510.3 | 10.348 | 72.28 | 3510.3 | 10.245 | 36.14 | 3510.2 | 9.9256 | 18.07 | 3510.1 | 9.6056 | 12.045 | 3510 | 9.4184 | 9.033 | 3509.9 | 9.2855 | 7.226 | 3509.8 | 9.1824 | 6.021 | 3509.7 | 9.0982 | 5.161 | 3509.6 | 9.0269 | 4.515 | 3509.7 | 8.9652 | 4.013 | 3509.4 | 8.9108 | 3.612 | 3509.3 | 8.862 | 1.804 | 3508.3 | 8.5412 | 1.202 | 3507.2 | 8.3531 | 0.9009 | 3506.2 | 8.2193 | 0.7202 | 3505.2 | 8.1154 | 0.3588 | 3500 | 7.7905 | 0.2383 | 3494.7 | 7.5984 | 0.178 | 3489.5 | 7.4606
520 | 366.04 | 3531.7 | 11.015 | 183.02 | 3531.7 | 10.695 | 122.01 | 3531.7 | 10.508 | 91.51 | 3531.7 | 10.376 | 73.21 | 3531.7 | 10.273 | 36.6 | 3531.6 | 9.9527 | 18.3 | 3531.5 | 9.6327 | 12.199 | 3531.4 | 9.4455 | 9.149 | 3531.3 | 9.3127 | 7.318 | 3531.2 | 9.2096 | 6.098 | 3531.1 | 9.1254 | 5.227 | 3531 | 9.0541 | 4.573 | 3531.1 | 8.9924 | 4.065 | 3530.8 | 8.9379 | 3.658 | 3530.7 | 8.8892 | 1.828 | 3529.7 | 8.5684 | 1.218 | 3528.7 | 8.3803 | 0.9126 | 3527.7 | 8.2466 | 0.7295 | 3526.7 | 8.1427 | 0.3635 | 3521.7 | 7.8181 | 0.2414 | 3516.6 | 7.6262 | 0.1804 | 3511.5 | 7.4886
530 | 370.66 | 3553.2 | 11.042 | 185.33 | 3553.2 | 10.722 | 123.55 | 3553.1 | 10.535 | 92.66 | 3553.1 | 10.403 | 74.13 | 3553.1 | 10.3 | 37.06 | 3553.1 | 9.9796 | 18.53 | 3553 | 9.6596 | 12.353 | 3552.9 | 9.4724 | 9.264 | 3552.8 | 9.3396 | 7.411 | 3552.7 | 9.2365 | 6.175 | 3552.6 | 9.1523 | 5.293 | 3552.5 | 9.081 | 4.631 | 3552.6 | 9.0193 | 4.116 | 3552.3 | 8.9649 | 3.704 | 3552.2 | 8.9162 | 1.851 | 3551.2 | 8.5954 | 1.233 | 3550.3 | 8.4073 | 0.9242 | 3549.3 | 8.2737 | 0.7388 | 3548.3 | 8.1698 | 0.3682 | 3543.5 | 7.8454 | 0.2446 | 3538.6 | 7.6537 | 0.1828 | 3533.6 | 7.5163
540 | 375.27 | 3574.7 | 11.069 | 187.64 | 3574.7 | 10.749 | 125.09 | 3574.7 | 10.562 | 93.82 | 3574.7 | 10.429 | 75.05 | 3574.6 | 10.326 | 37.52 | 3574.6 | 10.006 | 18.76 | 3574.5 | 9.6863 | 12.507 | 3574.4 | 9.4991 | 9.38 | 3574.3 | 9.3662 | 7.503 | 3574.2 | 9.2631 | 6.252 | 3574.1 | 9.1789 | 5.359 | 3574 | 9.1077 | 4.689 | 3574.1 | 9.046 | 4.167 | 3573.9 | 8.9915 | 3.75 | 3573.8 | 8.9428 | 1.874 | 3572.8 | 8.6221 | 1.248 | 3571.9 | 8.4341 | 0.9358 | 3570.9 | 8.3004 | 0.7482 | 3570 | 8.1966 | 0.3729 | 3565.3 | 7.8724 | 0.2478 | 3560.5 | 7.6809 | 0.1852 | 3555.8 | 7.5437
550 | 379.89 | 3596.3 | 11.095 | 189.94 | 3596.3 | 10.775 | 126.63 | 3596.3 | 10.588 | 94.97 | 3596.3 | 10.455 | 75.98 | 3596.2 | 10.352 | 37.99 | 3596.2 | 10.033 | 18.99 | 3596.1 | 9.7127 | 12.661 | 3596 | 9.5255 | 9.495 | 3595.9 | 9.3926 | 7.595 | 3595.8 | 9.2896 | 6.329 | 3595.8 | 9.2053 | 5.425 | 3595.7 | 9.1341 | 4.746 | 3595.7 | 9.0724 | 4.219 | 3595.5 | 9.018 | 3.797 | 3595.4 | 8.9693 | 1.897 | 3594.5 | 8.6485 | 1.264 | 3593.6 | 8.4606 | 0.9474 | 3592.7 | 8.327 | 0.7575 | 3591.7 | 8.2232 | 0.3776 | 3587.2 | 7.8991 | 0.2509 | 3582.5 | 7.7078 | 0.1876 | 3578 | 7.5708
560 | 384.5 | 3618 | 11.121 | 192.2 | 3617.9 | 10.802 | 128.17 | 3617.9 | 10.614 | 96.12 | 3617.9 | 10.482 | 76.9 | 3617.9 | 10.379 | 38.45 | 3617.9 | 10.059 | 19.22 | 3617.8 | 9.7388 | 12.81 | 3617.7 | 9.5516 | 9.61 | 3617.6 | 9.4188 | 7.688 | 3617.5 | 9.3157 | 6.406 | 3617.4 | 9.2315 | 5.491 | 3617.3 | 9.1603 | 4.804 | 3617.3 | 9.0986 | 4.27 | 3617.2 | 9.0441 | 3.843 | 3617.1 | 8.9954 | 1.92 | 3616.2 | 8.6748 | 1.279 | 3615.3 | 8.4868 | 0.959 | 3614.4 | 8.3533 | 0.7668 | 3613.5 | 8.2495 | 0.3823 | 3609.1 | 7.9256 | 0.2541 | 3604.6 | 7.7345 | 0.19 | 3600.2 | 7.5977
570 | 389.12 | 3639.7 | 11.147 | 194.6 | 3639.7 | 10.828 | 129.7 | 3639.7 | 10.64 | 97.28 | 3639.7 | 10.508 | 77.82 | 3639.7 | 10.405 | 38.91 | 3639.6 | 10.085 | 19.45 | 3639.5 | 9.7648 | 12.97 | 3639.4 | 9.5776 | 9.726 | 3639.4 | 9.4447 | 7.78 | 3639.3 | 9.3417 | 6.483 | 3639.2 | 9.2575 | 5.557 | 3639.1 | 9.1862 | 4.862 | 3639 | 9.1245 | 4.321 | 3638.9 | 9.0701 | 3.889 | 3638.8 | 9.0214 | 1.943 | 3638 | 8.7008 | 1.295 | 3637.1 | 8.5129 | 0.9706 | 3636.3 | 8.3793 | 0.7761 | 3635.4 | 8.2756 | 0.387 | 3631.1 | 7.9519 | 0.2572 | 3626.8 | 7.7609 | 0.1924 | 3622.5 | 7.6243
580 | 393.73 | 3661.5 | 11.173 | 196.9 | 3661.5 | 10.853 | 131.24 | 3661.5 | 10.666 | 98.43 | 3661.5 | 10.533 | 78.74 | 3661.5 | 10.43 | 39.37 | 3661.4 | 10.11 | 19.68 | 3661.3 | 9.7905 | 13.12 | 3661.2 | 9.6033 | 9.841 | 3661.2 | 9.4704 | 7.873 | 3661.1 | 9.3674 | 6.56 | 3661 | 9.2832 | 5.623 | 3660.9 | 9.212 | 4.92 | 3660.8 | 9.1503 | 4.373 | 3660.7 | 9.0958 | 3.935 | 3660.7 | 9.0471 | 1.967 | 3659.8 | 8.7265 | 1.31 | 3659 | 8.5387 | 0.9823 | 3658.2 | 8.4052 | 0.7854 | 3657.3 | 8.3014 | 0.3916 | 3653.2 | 7.9779 | 0.2604 | 3649 | 7.7871 | 0.1948 | 3644.8 | 7.6506
590 | 398.35 | 3683.4 | 11.199 | 199.2 | 3683.4 | 10.879 | 132.78 | 3683.3 | 10.692 | 99.59 | 3683.3 | 10.559 | 79.67 | 3683.3 | 10.456 | 39.83 | 3683.3 | 10.136 | 19.92 | 3683.2 | 9.816 | 13.28 | 3683.1 | 9.6288 | 9.957 | 3683 | 9.4959 | 7.965 | 3683 | 9.3929 | 6.637 | 3682.9 | 9.3087 | 5.689 | 3682.8 | 9.2375 | 4.977 | 3682.7 | 9.1758 | 4.424 | 3682.6 | 9.1213 | 3.982 | 3682.6 | 9.0726 | 1.99 | 3681.8 | 8.7521 | 1.326 | 3680.9 | 8.5642 | 0.9939 | 3680.1 | 8.4308 | 0.7947 | 3679.3 | 8.3271 | 0.3963 | 3675.3 | 8.0036 | 0.2636 | 3671.2 | 7.813 | 0.1972 | 3667.1 | 7.6766
600 | 402.96 | 3705.3 | 11.224 | 201.5 | 3705.3 | 10.904 | 134.32 | 3705.3 | 10.717 | 100.74 | 3705.3 | 10.584 | 80.59 | 3705.3 | 10.481 | 40.29 | 3705.2 | 10.161 | 20.15 | 3705.1 | 9.8413 | 13.43 | 3705.1 | 9.6541 | 10.07 | 3705 | 9.5212 | 8.057 | 3704.9 | 9.4182 | 6.714 | 3704.8 | 9.334 | 5.755 | 3704.8 | 9.2628 | 5.035 | 3704.7 | 9.2011 | 4.475 | 3704.6 | 9.1466 | 4.028 | 3704.5 | 9.0979 | 2.013 | 3703.7 | 8.7774 | 1.341 | 3702.9 | 8.5896 | 1.0055 | 3702.2 | 8.4561 | 0.804 | 3701.4 | 8.3525 | 0.401 | 3697.4 | 8.0292 | 0.2667 | 3693.5 | 7.8386 | 0.1995 | 3689.5 | 7.7024
610 | 407.58 | 3727.3 | 11.249 | 203.8 | 3727.3 | 10.929 | 135.86 | 3727.3 | 10.742 | 101.89 | 3727.3 | 10.609 | 81.51 | 3727.3 | 10.506 | 40.76 | 3727.2 | 10.186 | 20.38 | 3727.2 | 9.8663 | 13.58 | 3727.1 | 9.6791 | 10.19 | 3727 | 9.5463 | 8.15 | 3726.9 | 9.4432 | 6.791 | 3726.9 | 9.359 | 5.821 | 3726.8 | 9.2878 | 5.093 | 3726.7 | 9.2261 | 4.527 | 3726.6 | 9.1717 | 4.074 | 3726.6 | 9.123 | 2.036 | 3725.8 | 8.8025 | 1.357 | 3725 | 8.6147 | 1.0171 | 3724.3 | 8.4813 | 0.8133 | 3723.5 | 8.3776 | 0.4057 | 3719.6 | 8.0545 | 0.2698 | 3715.8 | 7.864 | 0.2019 | 3711.9 | 7.7279
620 | 412.2 | 3749.4 | 11.274 | 206.1 | 3749.4 | 10.954 | 137.4 | 3749.4 | 10.767 | 103.05 | 3749.3 | 10.634 | 82.44 | 3749.4 | 10.531 | 41.22 | 3749.3 | 10.211 | 20.61 | 3749.3 | 9.8912 | 13.74 | 3749.2 | 9.704 | 10.3 | 3749.1 | 9.5712 | 8.242 | 3749 | 9.4681 | 6.868 | 3749 | 9.3839 | 5.887 | 3748.9 | 9.3127 | 5.151 | 3748.8 | 9.251 | 4.578 | 3748.7 | 9.1966 | 4.12 | 3748.7 | 9.1479 | 2.059 | 3747.9 | 8.8274 | 1.372 | 3747.1 | 8.6396 | 1.0287 | 3746.4 | 8.5062 | 0.8226 | 3745.7 | 8.4026 | 0.4104 | 3741.9 | 8.0795 | 0.273 | 3738.2 | 7.8892 | 0.2043 | 3734.4 | 7.7532
630 | 416.81 | 3771.5 | 11.298 | 208.4 | 3771.5 | 10.979 | 138.94 | 3771.5 | 10.792 | 104.2 | 3771.5 | 10.659 | 83.36 | 3771.5 | 10.556 | 41.68 | 3771.5 | 10.236 | 20.84 | 3771.4 | 9.9159 | 13.89 | 3771.3 | 9.7287 | 10.42 | 3771.3 | 9.5958 | 8.335 | 3771.2 | 9.4928 | 6.945 | 3771.1 | 9.4086 | 5.953 | 3771 | 9.3374 | 5.208 | 3771 | 9.2757 | 4.63 | 3770.9 | 9.2213 | 4.166 | 3770.8 | 9.1726 | 2.082 | 3770.1 | 8.8521 | 1.387 | 3769.3 | 8.6644 | 1.0403 | 3768.6 | 8.531 | 0.8319 | 3767.9 | 8.4274 | 0.4151 | 3764.2 | 8.1044 | 0.2761 | 3760.6 | 7.9142 | 0.2066 | 3756.9 | 7.7783
640 | 421.43 | 3793.8 | 11.323 | 210.7 | 3793.8 | 11.003 | 140.47 | 3793.7 | 10.816 | 105.36 | 3793.7 | 10.683 | 84.28 | 3793.7 | 10.58 | 42.14 | 3793.7 | 10.26 | 21.07 | 3793.6 | 9.9403 | 14.05 | 3793.6 | 9.7531 | 10.53 | 3793.5 | 9.6203 | 8.427 | 3793.4 | 9.5173 | 7.022 | 3793.3 | 9.4331 | 6.019 | 3793.3 | 9.3619 | 5.266 | 3793.2 | 9.3002 | 4.681 | 3793.1 | 9.2458 | 4.213 | 3793.1 | 9.1971 | 2.105 | 3792.4 | 8.8766 | 1.403 | 3791.6 | 8.6889 | 1.052 | 3790.9 | 8.5555 | 0.8412 | 3790.2 | 8.452 | 0.4197 | 3786.6 | 8.1291 | 0.2793 | 3783.1 | 7.939 | 0.209 | 3779.5 | 7.8032
650 | 426.04 | 3816.1 | 11.347 | 213 | 3816.1 | 11.027 | 142.01 | 3816 | 10.84 | 106.51 | 3816 | 10.707 | 85.21 | 3816 | 10.604 | 42.6 | 3816 | 10.285 | 21.3 | 3815.9 | 9.9646 | 14.2 | 3815.9 | 9.7774 | 10.65 | 3815.8 | 9.6446 | 8.519 | 3815.7 | 9.5416 | 7.099 | 3815.6 | 9.4574 | 6.085 | 3815.6 | 9.3862 | 5.324 | 3815.5 | 9.3245 | 4.732 | 3815.4 | 9.2701 | 4.259 | 3815.4 | 9.2214 | 2.129 | 3814.7 | 8.9009 | 1.418 | 3814 | 8.7132 | 1.063 | 3813.3 | 8.5799 | 0.8505 | 3812.6 | 8.4763 | 0.4244 | 3809.1 | 8.1535 | 0.2824 | 3805.6 | 7.9635 | 0.2114 | 3802.1 | 7.8278
660 | 430.66 | 3838.4 | 11.371 | 215.3 | 3838.4 | 11.051 | 143.55 | 3838.4 | 10.864 | 107.66 | 3838.4 | 10.732 | 86.13 | 3838.4 | 10.628 | 43.06 | 3838.4 | 10.309 | 21.53 | 3838.3 | 9.9887 | 14.35 | 3838.2 | 9.8015 | 10.76 | 3838.2 | 9.6687 | 8.612 | 3838.1 | 9.5657 | 7.176 | 3838 | 9.4815 | 6.151 | 3838 | 9.4103 | 5.382 | 3837.9 | 9.3486 | 4.784 | 3837.8 | 9.2942 | 4.305 | 3837.8 | 9.2455 | 2.152 | 3837.1 | 8.9251 | 1.434 | 3836.4 | 8.7374 | 1.075 | 3835.7 | 8.604 | 0.8597 | 3835 | 8.5005 | 0.4291 | 3831.6 | 8.1778 | 0.2855 | 3828.2 | 7.9879 | 0.2138 | 3824.8 | 7.8523
670 | 435.27 | 3860.9 | 11.395 | 217.6 | 3860.8 | 11.075 | 145.09 | 3860.8 | 10.888 | 108.82 | 3860.8 | 10.755 | 87.05 | 3860.8 | 10.652 | 43.53 | 3860.8 | 10.333 | 21.76 | 3860.7 | 10.013 | 14.51 | 3860.7 | 9.8254 | 10.88 | 3860.6 | 9.6926 | 8.704 | 3860.5 | 9.5896 | 7.253 | 3860.5 | 9.5054 | 6.217 | 3860.4 | 9.4342 | 5.439 | 3860.3 | 9.3725 | 4.835 | 3860.3 | 9.3181 | 4.351 | 3860.2 | 9.2694 | 2.175 | 3859.5 | 8.949 | 1.449 | 3858.9 | 8.7613 | 1.087 | 3858.2 | 8.628 | 0.869 | 3857.6 | 8.5245 | 0.4338 | 3854.2 | 8.2019 | 0.2887 | 3850.9 | 8.0121 | 0.2161 | 3847.6 | 7.8766
680 | 439.89 | 3883.4 | 11.419 | 219.9 | 3883.3 | 11.099 | 146.63 | 3883.3 | 10.912 | 109.97 | 3883.3 | 10.779 | 87.98 | 3883.3 | 10.676 | 43.99 | 3883.3 | 10.356 | 21.99 | 3883.2 | 10.036 | 14.66 | 3883.2 | 9.8492 | 11 | 3883.1 | 9.7164 | 8.796 | 3883 | 9.6133 | 7.33 | 3883 | 9.5291 | 6.283 | 3882.9 | 9.4579 | 5.497 | 3882.8 | 9.3963 | 4.886 | 3882.8 | 9.3418 | 4.397 | 3882.7 | 9.2932 | 2.198 | 3882.1 | 8.9728 | 1.465 | 3881.4 | 8.7851 | 1.098 | 3880.8 | 8.6518 | 0.8783 | 3880.1 | 8.5483 | 0.4384 | 3876.9 | 8.2258 | 0.2918 | 3873.7 | 8.036 | 0.2185 | 3870.4 | 7.9006
690 | 444.5 | 3905.9 | 11.443 | 222.2 | 3905.9 | 11.123 | 148.17 | 3905.9 | 10.936 | 111.12 | 3905.9 | 10.803 | 88.9 | 3905.9 | 10.7 | 44.45 | 3905.9 | 10.38 | 22.22 | 3905.8 | 10.06 | 14.82 | 3905.7 | 9.8728 | 11.11 | 3905.7 | 9.7399 | 8.889 | 3905.6 | 9.6369 | 7.407 | 3905.6 | 9.5527 | 6.349 | 3905.5 | 9.4815 | 5.555 | 3905.4 | 9.4198 | 4.938 | 3905.4 | 9.3654 | 4.444 | 3905.3 | 9.3168 | 2.221 | 3904.7 | 8.9964 | 1.48 | 3904 | 8.8087 | 1.11 | 3903.4 | 8.6755 | 0.8876 | 3902.8 | 8.572 | 0.4431 | 3899.6 | 8.2495 | 0.2949 | 3896.5 | 8.0599 | 0.2208 | 3893.3 | 7.9245
700 | 449.12 | 3928.6 | 11.466 | 224.6 | 3928.6 | 11.146 | 149.7 | 3928.6 | 10.959 | 112.28 | 3928.6 | 10.826 | 89.82 | 3928.6 | 10.723 | 44.91 | 3928.5 | 10.403 | 22.45 | 3928.5 | 10.083 | 14.97 | 3928.4 | 9.8961 | 11.23 | 3928.3 | 9.7633 | 8.981 | 3928.3 | 9.6603 | 7.484 | 3928.2 | 9.5761 | 6.415 | 3928.2 | 9.5049 | 5.613 | 3928.1 | 9.4432 | 4.989 | 3928 | 9.3888 | 4.49 | 3928 | 9.3402 | 2.244 | 3927.4 | 9.0198 | 1.496 | 3926.7 | 8.8322 | 1.121 | 3926.1 | 8.6989 | 0.8969 | 3925.5 | 8.5954 | 0.4478 | 3922.4 | 8.2731 | 0.298 | 3919.4 | 8.0835 | 0.2232 | 3916.3 | 7.9483
710 | 453.73 | 3951.3 | 11.489 | 226.9 | 3951.3 | 11.169 | 151.24 | 3951.3 | 10.982 | 113.43 | 3951.3 | 10.849 | 90.74 | 3951.3 | 10.746 | 45.37 | 3951.2 | 10.426 | 22.68 | 3951.2 | 10.106 | 15.12 | 3951.1 | 9.9194 | 11.34 | 3951.1 | 9.7866 | 9.073 | 3951 | 9.6835 | 7.561 | 3950.9 | 9.5993 | 6.481 | 3950.9 | 9.5281 | 5.67 | 3950.8 | 9.4665 | 5.04 | 3950.8 | 9.4121 | 4.536 | 3950.7 | 9.3634 | 2.267 | 3950.1 | 9.043 | 1.511 | 3949.5 | 8.8554 | 1.133 | 3948.9 | 8.7222 | 0.9062 | 3948.3 | 8.6187 | 0.4524 | 3945.3 | 8.2965 | 0.3012 | 3942.3 | 8.107 | 0.2256 | 3939.3 | 7.9718
720 | 458.35 | 3974.1 | 11.512 | 229.2 | 3974.1 | 11.192 | 152.78 | 3974.1 | 11.005 | 114.59 | 3974.1 | 10.872 | 91.67 | 3974.1 | 10.769 | 45.83 | 3974 | 10.45 | 22.92 | 3974 | 10.13 | 15.28 | 3973.9 | 9.9424 | 11.46 | 3973.9 | 9.8096 | 9.166 | 3973.8 | 9.7066 | 7.638 | 3973.7 | 9.6224 | 6.547 | 3973.7 | 9.5512 | 5.728 | 3973.6 | 9.4895 | 5.091 | 3973.6 | 9.4351 | 4.582 | 3973.5 | 9.3865 | 2.29 | 3972.9 | 9.0661 | 1.527 | 3972.3 | 8.8785 | 1.145 | 3971.7 | 8.7453 | 0.9154 | 3971.2 | 8.6419 | 0.4571 | 3968.2 | 8.3197 | 0.3043 | 3965.3 | 8.1302 | 0.2279 | 3962.4 | 7.9952
730 | 462.96 | 3996.9 | 11.535 | 231.5 | 3996.9 | 11.215 | 154.32 | 3996.9 | 11.028 | 115.74 | 3996.9 | 10.895 | 92.59 | 3996.9 | 10.792 | 46.3 | 3996.9 | 10.472 | 23.15 | 3996.8 | 10.153 | 15.43 | 3996.8 | 9.9653 | 11.57 | 3996.7 | 9.8325 | 9.258 | 3996.7 | 9.7295 | 7.715 | 3996.6 | 9.6453 | 6.613 | 3996.5 | 9.5741 | 5.786 | 3996.5 | 9.5125 | 5.143 | 3996.4 | 9.458 | 4.628 | 3996.4 | 9.4094 | 2.314 | 3995.8 | 9.0891 | 1.542 | 3995.2 | 8.9015 | 1.156 | 3994.7 | 8.7683 | 0.9247 | 3994.1 | 8.6648 | 0.4617 | 3991.2 | 8.3427 | 0.3074 | 3988.4 | 8.1534 | 0.2303 | 3985.5 | 8.0184
740 | 467.58 | 4019.9 | 11.558 | 233.8 | 4019.9 | 11.238 | 155.9 | 4019.8 | 11.051 | 116.89 | 4019.8 | 10.918 | 93.52 | 4019.8 | 10.815 | 46.76 | 4019.8 | 10.495 | 23.38 | 4019.8 | 10.175 | 15.58 | 4019.7 | 9.9881 | 11.69 | 4019.6 | 9.8553 | 9.35 | 4019.6 | 9.7522 | 7.792 | 4019.5 | 9.6681 | 6.678 | 4019.5 | 9.5969 | 5.844 | 4019.4 | 9.5352 | 5.194 | 4019.4 | 9.4808 | 4.675 | 4019.3 | 9.4321 | 2.337 | 4018.8 | 9.1118 | 1.557 | 4018.2 | 8.9243 | 1.168 | 4017.6 | 8.7911 | 0.934 | 4017.1 | 8.6877 | 0.4664 | 4014.3 | 8.3656 | 0.3105 | 4011.5 | 8.1763 | 0.2326 | 4008.7 | 8.0414
750 | 472.19 | 4042.9 | 11.58 | 236.1 | 4042.9 | 11.261 | 157.4 | 4042.8 | 11.073 | 118.05 | 4042.8 | 10.941 | 94.44 | 4042.8 | 10.838 | 47.22 | 4042.8 | 10.518 | 23.61 | 4042.8 | 10.198 | 15.74 | 4042.7 | 10.011 | 11.8 | 4042.6 | 9.8779 | 9.443 | 4042.6 | 9.7748 | 7.869 | 4042.5 | 9.6907 | 6.744 | 4042.5 | 9.6195 | 5.901 | 4042.4 | 9.5578 | 5.245 | 4042.4 | 9.5034 | 4.721 | 4042.3 | 9.4547 | 2.36 | 4041.8 | 9.1344 | 1.573 | 4041.3 | 8.9469 | 1.179 | 4040.7 | 8.8137 | 0.9432 | 4040.2 | 8.7103 | 0.4711 | 4037.5 | 8.3883 | 0.3137 | 4034.8 | 8.1991 | 0.235 | 4032 | 8.0643
760 | 476.81 | 4065.9 | 11.603 | 238.4 | 4065.9 | 11.283 | 158.9 | 4065.9 | 11.096 | 119.2 | 4065.9 | 10.963 | 95.36 | 4065.9 | 10.86 | 47.68 | 4065.9 | 10.54 | 23.84 | 4065.8 | 10.22 | 15.89 | 4065.8 | 10.033 | 11.92 | 4065.7 | 9.9003 | 9.535 | 4065.7 | 9.7973 | 7.946 | 4065.6 | 9.7131 | 6.81 | 4065.6 | 9.6419 | 5.959 | 4065.5 | 9.5803 | 5.297 | 4065.5 | 9.5259 | 4.767 | 4065.4 | 9.4772 | 2.383 | 4064.9 | 9.1569 | 1.588 | 4064.4 | 8.9694 | 1.191 | 4063.8 | 8.8362 | 0.9525 | 4063.3 | 8.7328 | 0.4757 | 4060.7 | 8.4109 | 0.3168 | 4058.4 | 8.2218 | 0.2373 | 4055.4 | 8.087
770 | 481.42 | 4089.1 | 11.625 | 240.7 | 4089.1 | 11.305 | 160.5 | 4089.1 | 11.118 | 120.35 | 4089.1 | 10.985 | 96.28 | 4089.1 | 10.882 | 48.14 | 4089 | 10.563 | 24.07 | 4089 | 10.243 | 16.05 | 4088.9 | 10.055 | 12.03 | 4088.9 | 9.9226 | 9.627 | 4088.8 | 9.8196 | 8.023 | 4088.8 | 9.7354 | 6.876 | 4088.7 | 9.6642 | 6.017 | 4088.7 | 9.6026 | 5.348 | 4088.6 | 9.5482 | 4.813 | 4088.6 | 9.4995 | 2.406 | 4088.1 | 9.1792 | 1.604 | 4087.5 | 8.9917 | 1.202 | 4087 | 8.8586 | 0.9618 | 4086.5 | 8.7552 | 0.4804 | 4084 | 8.4333 | 0.3199 | 4081.4 | 8.2442 | 0.2396 | 4078.8 | 8.1095
780 | 486.04 | 4112.3 | 11.647 | 243 | 4112.3 | 11.327 | 162 | 4112.3 | 11.14 | 121.51 | 4112.3 | 11.008 | 97.21 | 4112.3 | 10.905 | 48.6 | 4112.2 | 10.585 | 24.3 | 4112.2 | 10.265 | 16.2 | 4112.1 | 10.078 | 12.15 | 4112.1 | 9.9448 | 9.72 | 4112 | 9.8417 | 8.1 | 4112 | 9.7576 | 6.942 | 4111.9 | 9.6864 | 6.074 | 4111.9 | 9.6247 | 5.399 | 4111.8 | 9.5703 | 4.859 | 4111.8 | 9.5217 | 2.429 | 4111.3 | 9.2014 | 1.619 | 4110.8 | 9.0139 | 1.214 | 4110.3 | 8.8808 | 0.9711 | 4109.8 | 8.7774 | 0.485 | 4107.3 | 8.4556 | 0.323 | 4104.8 | 8.2666 | 0.242 | 4102.3 | 8.1319
790 | 490.65 | 4135.6 | 11.669 | 245.3 | 4135.6 | 11.349 | 163.6 | 4135.6 | 11.162 | 122.66 | 4135.6 | 11.03 | 98.13 | 4135.6 | 10.927 | 49.06 | 4135.5 | 10.607 | 24.53 | 4135.5 | 10.287 | 16.35 | 4135.4 | 10.1 | 12.26 | 4135.4 | 9.9668 | 9.812 | 4135.3 | 9.8638 | 8.177 | 4135.3 | 9.7796 | 7.008 | 4135.2 | 9.7084 | 6.132 | 4135.2 | 9.6467 | 5.451 | 4135.1 | 9.5923 | 4.906 | 4135.1 | 9.5437 | 2.452 | 4134.6 | 9.2234 | 1.634 | 4134.1 | 9.0359 | 1.226 | 4133.6 | 8.9028 | 0.9803 | 4133.1 | 8.7994 | 0.4897 | 4130.7 | 8.4777 | 0.3261 | 4128.3 | 8.2888 | 0.2443 | 4125.8 | 8.1542
800 | 495.27 | 4158.9 | 11.691 | 247.6 | 4158.9 | 11.371 | 165.1 | 4158.9 | 11.184 | 123.82 | 4158.9 | 11.051 | 99.05 | 4158.9 | 10.948 | 49.53 | 4158.9 | 10.628 | 24.76 | 4158.8 | 10.309 | 16.51 | 4158.8 | 10.121 | 12.38 | 4158.8 | 9.9887 | 9.904 | 4158.7 | 9.8856 | 8.254 | 4158.7 | 9.8015 | 7.074 | 4158.6 | 9.7303 | 6.19 | 4158.6 | 9.6686 | 5.502 | 4158.5 | 9.6142 | 4.952 | 4158.5 | 9.5656 | 2.475 | 4158 | 9.2453 | 1.65 | 4157.5 | 9.0578 | 1.237 | 4157.1 | 8.9247 | 0.9896 | 4156.6 | 8.8214 | 0.4943 | 4154.2 | 8.4997 | 0.3292 | 4151.8 | 8.3108 | 0.2467 | 4149.4 | 8.1763
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
База данных
| р,бар | t, oС | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
кДж/(кг-К)
| 0.01 | 6.982 | 0.0010001 | 129.208 | 29.33 | 2513.8 | 2484.5 | 0.106 | 8.9756
| 0.015 | 13.034 | 0.0010006 | 87.982 | 54.71 | 2525 | 2470.3 | 0.1956 | 8.8278
| 0.02 | 17.511 | 0.0010012 | 67.006 | 73.45 | 2533.2 | 2459.8 | 0.2606 | 8.7236
| 0.025 | 21.094 | 0.001002 | 54.256 | 88.44 | 2539.7 | 2451.3 | 0.3119 | 8.6431
| 0.03 | 24.098 | 0.0010027 | 45.668 | 101 | 2545.2 | 2444.2 | 0.3543 | 8.5776
| 0.035 | 26.692 | 0.0010033 | 39.48 | 111.84 | 2549.9 | 2438.1 | 0.3907 | 8.5224
| 0.04 | 28.981 | 0.001004 | 34.803 | 121.41 | 2554.1 | 2432.7 | 0.4224 | 8.4747
| 0.045 | 31.034 | 0.0010046 | 31.142 | 129.98 | 2557.8 | 2427.8 | 0.4507 | 8.4327
| 0.05 | 32.9 | 0.0010052 | 28.196 | 137.77 | 2561.2 | 2423.4 | 0.4762 | 8.3952
| 0.055 | 34.6 | 0.0010058 | 25.772 | 144.91 | 2564.2 | 2419.3 | 0.4995 | 8.3613
| 0.06 | 36.18 | 0.0010064 | 23.742 | 151.5 | 2567.1 | 2415.6 | 0.5209 | 8.3305
| 0.065 | 37.65 | 0.0010069 | 22.017 | 157.64 | 2569.7 | 2412.1 | 0.5401 | 8.3022
| 0.07 | 39.02 | 0.0010074 | 20.532 | 163.38 | 2572.2 | 2408.8 | 0.5591 | 8.276
| 0.075 | 40.32 | 0.0010079 | 19.241 | 168.77 | 2574.5 | 2405.7 | 0.5763 | 8.2517
| 0.08 | 41.53 | 0.0010084 | 18.106 | 173.87 | 2576.7 | 2402.8 | 0.5926 | 8.2289
| 0.085 | 42.69 | 0.0010089 | 17.102 | 178.69 | 2578.8 | 2400.1 | 0.6079 | 8.2076
| 0.09 | 43.79 | 0.0010094 | 16.206 | 183.28 | 2580.8 | 2397.5 | 0.6224 | 8.1875
| 0.095 | 44.83 | 0.0010098 | 15.402 | 187.66 | 2582.6 | 2394.9 | 0.6361 | 8.1685
| 0.1 | 45.83 | 0.0010102 | 14.676 | 191.84 | 2584.4 | 2392.6 | 0.6493 | 8.1505
| 0.11 | 47.71 | 0.0010111 | 13.418 | 199.68 | 2587.8 | 2388.1 | 0.6738 | 8.1171
| 0.12 | 49.45 | 0.0010119 | 12.364 | 206.94 | 2590.9 | 2384 | 0.6963 | 8.0867
| 0.13 | 51.06 | 0.0010126 | 11.467 | 213.7 | 2593.7 | 2380 | 0.7172 | 8.0588
| 0.14 | 52.58 | 0.0010133 | 10.696 | 220.03 | 2596.4 | 2376.4 | 0.7367 | 8.033
| 0.15 | 54 | 0.001014 | 10.025 | 225.98 | 2598.9 | 2372.9 | 0.7549 | 8.0089
| 0.16 | 55.34 | 0.0010147 | 9.4348 | 231.6 | 2601.3 | 2369.7 | 0.7721 | 7.9865
| 0.17 | 56.62 | 0.0010154 | 8.9128 | 236.93 | 2603.5 | 2366.6 | 0.7883 | 7.9655
| 0.18 | 57.83 | 0.001016 | 8.447 | 242 | 2605.7 | 2363.7 | 0.8036 | 7.9456
| 0.19 | 58.98 | 0.0010166 | 8.0288 | 246.83 | 2607.7 | 2360.9 | 0.8182 | 7.9269
| 0.2 | 60.09 | 0.0010172 | 7.6515 | 251.46 | 2609.6 | 2358.1 | 0.8321 | 7.9092
| 0.21 | 61.15 | 0.0010178 | 7.3091 | 255.89 | 2611.5 | 2355.6 | 0.8454 | 7.8923
| 0.22 | 62.16 | 0.0010183 | 6.9967 | 260.14 | 2613.2 | 2353.1 | 0.8581 | 7.8762
| 0.23 | 63.14 | 0.0010189 | 6.711 | 264.24 | 2614.9 | 2350.7 | 0.8703 | 7.8609
| 0.24 | 64.08 | 0.0010194 | 6.4483 | 268.18 | 2616.6 | 2348.4 | 0.882 | 7.8462
| 0.25 | 64.99 | 0.0010199 | 6.206 | 271.99 | 2618.1 | 2346.1 | 0.8932 | 7.8321
| 0.26 | 65.87 | 0.0010204 | 5.9819 | 275.68 | 2619.7 | 2344 | 0.9041 | 7.8186
| 0.27 | 66.72 | 0.0010209 | 5.7739 | 279.24 | 2621.1 | 2341.9 | 0.9146 | 7.8057
| 0.28 | 67.55 | 0.0010214 | 5.5804 | 282.7 | 2622.6 | 2339.9 | 0.9248 | 7.7932
| 0.29 | 68.35 | 0.0010219 | 5.3998 | 286.05 | 2624 | 2337.9 | 0.9346 | 7.7811
| 0.3 | 69.12 | 0.0010223 | 5.2308 | 289.31 | 2625.3 | 2336 | 0.9441 | 7.7695
| 0.32 | 70.62 | 0.0010232 | 4.9238 | 295.55 | 2627.8 | 2332.2 | 0.9623 | 7.7474
| 0.34 | 72.03 | 0.0010241 | 4.6518 | 301.48 | 2630.3 | 2328.8 | 0.9795 | 7.7266
| 0.36 | 73.37 | 0.0010249 | 4.4092 | 307.12 | 2632.5 | 2325.4 | 0.9958 | 7.707
| 0.38 | 74.66 | 0.0010257 | 4.1915 | 312.5 | 2634.7 | 2322.2 | 1.0113 | 7.6886
| 0.4 | 75.89 | 0.0010265 | 3.9949 | 317.65 | 2636.8 | 2319.2 | 1.0261 | 7.6711
| 0.42 | 77.06 | 0.0010272 | 3.8165 | 322.6 | 2638.8 | 2316.2 | 1.0403 | 7.6544
| 0.44 | 78.19 | 0.001028 | 3.6537 | 327.36 | 2640.7 | 2313.3 | 1.0539 | 7.6386
| 0.46 | 79.28 | 0.0010287 | 3.5047 | 331.95 | 2642.5 | 2310.5 | 1.0669 | 7.6234
| 0.48 | 80.33 | 0.0010294 | 3.3678 | 335.35 | 2644.3 | 2308.9 | 1.0794 | 7.609
| 0.5 | 81.35 | 0.0010301 | 3.2415 | 340.57 | 2646 | 2305.4 | 1.0912 | 7.5951
| 0.55 | 83.74 | 0.0010317 | 2.9648 | 350.61 | 2650 | 2299.4 | 1.1194 | 7.5627
| 0.6 | 85.95 | 0.0010333 | 2.7329 | 359.93 | 2653.6 | 2293.7 | 1.1454 | 7.5332
| 0.65 | 88.02 | 0.0010347 | 2.5357 | 368.62 | 2657 | 2288.4 | 1.1696 | 7.5061
| 0.7 | 89.96 | 0.0010361 | 2.3658 | 376.77 | 2660.2 | 2283.4 | 1.1921 | 7.4811
| 0.75 | 91.78 | 0.0010375 | 2.2179 | 384.45 | 2663.2 | 2278.8 | 1.2132 | 7.4577
| 0.8 | 93.51 | 0.0010387 | 2.0879 | 391.72 | 2666 | 2274.3 | 1.233 | 7.436
| 0.85 | 95.14 | 0.00104 | 1.9728 | 398.63 | 2668.6 | 2270 | 1.2518 | 7.4155
| 0.9 | 96.71 | 0.0010412 | 1.8701 | 405.21 | 2671.1 | 2265.9 | 1.2696 | 7.3963
| 0.95 | 98.2 | 0.0010423 | 1.7779 | 411.49 | 2673.5 | 2262 | 1.2865 | 7.3781
| 1 | 99.63 | 0.0010434 | 1.6946 | 417.51 | 2675.7 | 2258.2 | 1.3027 | 7.3608
| 1.1 | 102.32 | 0.0010455 | 1.5501 | 428.84 | 2680 | 2251.2 | 1.333 | 7.3288
| 1.2 | 104.81 | 0.0010476 | 1.4289 | 439.36 | 2683.8 | 2244.4 | 1.3609 | 7.2996
| 1.3 | 107.13 | 0.0010495 | 1.3258 | 449.19 | 2687.4 | 2238.2 | 1.3868 | 7.2728
| 1.4 | 109.32 | 0.0010513 | 1.237 | 458.42 | 2690.8 | 2232.4 | 1.4109 | 7.248
| 1.5 | 111.37 | 0.001053 | 1.1597 | 467.13 | 2693.9 | 2226.8 | 1.4336 | 7.2248
| 1.6 | 113.32 | 0.0010547 | 1.0917 | 475.38 | 2696.8 | 2221.4 | 1.455 | 7.2032
| 1.7 | 115.17 | 0.0010563 | 1.0315 | 483.22 | 2699.5 | 2216.3 | 1.4752 | 7.1829
| 1.8 | 116.93 | 0.0010579 | 0.97775 | 490.7 | 2702.1 | 2211.4 | 1.4944 | 7.1638
| 1.9 | 118.62 | 0.0010594 | 0.92951 | 497.85 | 2704.6 | 2206.8 | 1.5127 | 7.1458
| 2 | 120.23 | 0.0010608 | 0.88592 | 504.7 | 2706.9 | 2202.2 | 1.5301 | 7.1286
| 2.1 | 121.78 | 0.0010623 | 0.84636 | 511.3 | 2709.2 | 2197.9 | 1.5468 | 7.1123
| 2.2 | 123.27 | 0.0010636 | 0.81027 | 517.6 | 2711.3 | 2193.7 | 1.5628 | 7.0967
| 2.3 | 124.71 | 0.001065 | 0.77724 | 523.7 | 2713.3 | 2189.6 | 1.5781 | 7.0819
| 2.4 | 126.09 | 0.0010663 | 0.74684 | 529.6 | 2715.3 | 2185.7 | 1.5929 | 7.0676
| 2.5 | 127.43 | 0.0010675 | 0.71881 | 535.4 | 2717.2 | 2181.8 | 1.6072 | 7.054
| 2.6 | 128.73 | 0.0010688 | 0.69288 | 540.9 | 2719 | 2178.1 | 1.6209 | 7.0409
| 2.7 | 129.98 | 0.00107 | 0.66878 | 546.2 | 2720.7 | 2174.5 | 1.6342 | 7.0282
| 2.8 | 131.2 | 0.0010712 | 0.64636 | 551.4 | 2722.3 | 2170.9 | 1.6471 | 7.0161
| 2.9 | 132.39 | 0.0010724 | 0.62544 | 556.5 | 2723.9 | 2167.4 | 1.6596 | 7.0044
| 3 | 133.54 | 0.0010735 | 0.60586 | 561.4 | 2725.5 | 2164.1 | 1.6717 | 6.993
| 3.1 | 134.66 | 0.0010746 | 0.5875 | 566.2 | 2727 | 2160.8 | 1.6834 | 6.982
| 3.2 | 135.76 | 0.0010757 | 0.57027 | 570.9 | 2728.4 | 2157.5 | 1.6948 | 6.9714
| 3.3 | 136.82 | 0.0010768 | 0.55402 | 575.5 | 2729.8 | 2154.3 | 1.7059 | 6.9611
| 3.4 | 137.86 | 0.0010779 | 0.53871 | 579.9 | 2731.2 | 2151.3 | 1.7168 | 6.9511
| 3.5 | 138.88 | 0.0010789 | 0.52425 | 584.3 | 2732.5 | 2148.2 | 1.7273 | 6.9414
| 3.6 | 139.87 | 0.0010799 | 0.51056 | 588.5 | 2733.8 | 2145.3 | 1.7376 | 6.932
| 3.7 | 140.84 | 0.0010809 | 0.49758 | 592.7 | 2735 | 2142.3 | 1.7476 | 6.9228
| 3.8 | 141.79 | 0.0010819 | 0.48527 | 596.8 | 2736.2 | 2139.4 | 1.7575 | 6.9138
| 3.9 | 142.72 | 0.0010829 | 0.47357 | 600.8 | 2737.4 | 2136.6 | 1.767 | 6.9051
| 4 | 143.62 | 0.0010839 | 0.46242 | 604.7 | 2738.5 | 2133.8 | 1.7764 | 6.8966
| 4.1 | 144.52 | 0.0010848 | 0.45181 | 608.5 | 2739.7 | 2131.2 | 1.7856 | 6.8883
| 4.2 | 145.39 | 0.0010858 | 0.44168 | 612.3 | 2740.7 | 2128.4 | 1.7946 | 6.8802
| 4.3 | 146.25 | 0.0010867 | 0.43201 | 616 | 2741.8 | 2125.8 | 1.8034 | 6.8723
| 4.4 | 147.09 | 0.0010876 | 0.42276 | 619.6 | 2742.8 | 2123.2 | 1.812 | 6.8645
| 4.5 | 147.92 | 0.0010885 | 0.41392 | 623.2 | 2743.8 | 2120.6 | 1.8204 | 6.857
| 4.6 | 148.73 | 0.0010894 | 0.40544 | 626.7 | 2744.8 | 2118.1 | 1.8287 | 6.8496
| 4.7 | 149.53 | 0.0010903 | 0.39731 | 630.1 | 2745.8 | 2115.7 | 1.8368 | 6.8424
| 4.8 | 150.31 | 0.0010911 | 0.3895 | 633.5 | 2746.7 | 2113.2 | 1.8448 | 6.8352
| 4.9 | 151.09 | 0.001092 | 0.38202 | 636.8 | 2747.6 | 2110.8 | 1.8527 | 6.8283
| 5 | 151.85 | 0.0010928 | 0.37481 | 640.1 | 2748.5 | 2108.4 | 1.8604 | 6.8215
| 5.2 | 153.33 | 0.0010945 | 0.3612 | 646.5 | 2750.2 | 2103.7 | 1.8754 | 6.8083
| 5.4 | 154.77 | 0.0010961 | 0.34857 | 652.8 | 2751.9 | 2099.1 | 1.8899 | 6.7955
| 5.5 | 155.47 | 0.0010969 | 0.34259 | 655.8 | 2752.7 | 2096.9 | 1.897 | 6.7893
| 5.6 | 156.16 | 0.0010977 | 0.33681 | 658.8 | 2753.4 | 2094.6 | 1.904 | 6.7832
| 5.8 | 157.52 | 0.0010993 | 0.32583 | 664.7 | 2755 | 2090.3 | 1.9176 | 6.7713
| 6 | 158.84 | 0.0011009 | 0.31556 | 670.4 | 2756.4 | 2086 | 1.9308 | 6.7598
| 6.2 | 160.12 | 0.0011024 | 0.30593 | 676 | 2757.8 | 2081.8 | 1.9437 | 6.7487
| 6.4 | 161.38 | 0.0011039 | 0.29689 | 681.5 | 2759.2 | 2077.7 | 1.9562 | 6.7379
| 6.5 | 161.99 | 0.0011046 | 0.29257 | 684.2 | 2759.9 | 2075.7 | 1.9623 | 6.7326
| 6.6 | 162.6 | 0.0011053 | 0.28837 | 686.8 | 2760.5 | 2073.7 | 1.9684 | 6.7274
| 6.8 | 163.79 | 0.0011068 | 0.28033 | 692 | 2761.7 | 2069.7 | 1.9803 | 6.7173
| 7 | 164.96 | 0.0011082 | 0.27274 | 697.1 | 2762.9 | 2065.8 | 1.9918 | 6.7074
| 7.2 | 166.1 | 0.0011096 | 0.26556 | 702 | 2764.1 | 2062.1 | 2.0031 | 6.6978
| 7.4 | 167.21 | 0.001111 | 0.25875 | 706.9 | 2765.2 | 2058.3 | 2.0141 | 6.6884
| 7.5 | 167.76 | 0.0011117 | 0.25548 | 709.3 | 2765.8 | 2056.5 | 2.0195 | 6.6838
| 7.6 | 168.3 | 0.0011123 | 0.25228 | 711.7 | 2766.3 | 2054.6 | 2.0249 | 6.6793
| 7.8 | 169.37 | 0.0011137 | 0.24614 | 716.4 | 2767.4 | 2051 | 2.0354 | 6.6704
| 8 | 170.42 | 0.001115 | 0.2403 | 720.9 | 2768.4 | 2047.5 | 2.0457 | 6.6618
| 8.2 | 171.44 | 0.0011163 | 0.23472 | 725.4 | 2769.3 | 2043.9 | 2.0558 | 6.6532
| 8.4 | 172.45 | 0.0011176 | 0.22941 | 729.8 | 2770.3 | 2040.5 | 2.0657 | 6.645
| 8.5 | 172.95 | 0.0011182 | 0.22685 | 732 | 2770.8 | 2038.8 | 2.0705 | 6.6409
| 8.6 | 173.44 | 0.0011188 | 0.22434 | 734.2 | 2771.2 | 2037 | 2.0753 | 6.6369
| 8.8 | 174.4 | 0.0011201 | 0.21948 | 738.4 | 2772.1 | 2033.7 | 2.0848 | 6.6289
| 9 | 175.36 | 0.0011213 | 0.21484 | 742.6 | 2773 | 2030.4 | 2.0941 | 6.6212
| 9.2 | 176.29 | 0.0011226 | 0.21038 | 746.8 | 2773.8 | 2027 | 2.1033 | 6.6136
| 9.4 | 177.21 | 0.0011238 | 0.20612 | 750.8 | 2774.7 | 2023.9 | 2.1122 | 6.6062
| 9.6 | 178.12 | 0.001125 | 0.20202 | 754.8 | 2775.5 | 2020.7 | 2.121 | 6.5989
| 9.8 | 179.01 | 0.0011262 | 0.19809 | 758.7 | 2776.2 | 2017.5 | 2.1297 | 6.5917
| 10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
| 10.5 | 182.01 | 0.0011303 | 0.18546 | 772 | 2778.7 | 2006.7 | 2.1588 | 6.5677
| 11 | 184.06 | 0.0011331 | 0.17739 | 781.1 | 2780.4 | 1999.3 | 2.1786 | 6.5515
| 11.5 | 186.04 | 0.0011359 | 0.17 | 789.9 | 2782 | 1992.1 | 2.1976 | 6.5359
| 12 | 187.96 | 0.0011386 | 0.1632 | 798.4 | 2783.4 | 1985 | 2.216 | 6.521
| 12.5 | 189.81 | 0.0011412 | 0.15693 | 806.7 | 2784.8 | 1978.1 | 2.2338 | 6.5066
| 13 | 191.6 | 0.0011438 | 0.15112 | 814.7 | 2786 | 1971.3 | 2.2509 | 6.4927
| 13.5 | 193.35 | 0.0011464 | 0.14574 | 822.5 | 2787.3 | 1964.8 | 2.2675 | 6.4794
| 14 | 195.04 | 0.0011489 | 0.14072 | 830.1 | 2788.4 | 1958.3 | 2.2836 | 6.4665
| 14.5 | 196.68 | 0.0011514 | 0.13603 | 837.5 | 2789.4 | 1951.9 | 2.2992 | 6.4539
| 15 | 198.28 | 0.0011538 | 0.13165 | 844.7 | 2790.4 | 1945.7 | 2.3144 | 6.4418
| 15.5 | 199.84 | 0.0011562 | 0.12754 | 851.7 | 2791.3 | 1939.6 | 2.3292 | 6.43
| 16 | 201.37 | 0.0011586 | 0.12368 | 858.6 | 2792.2 | 1933.6 | 2.3436 | 6.4187
| 16.5 | 202.85 | 0.001161 | 0.12004 | 865.3 | 2793 | 1927.7 | 2.3576 | 6.4075
| 17 | 204.3 | 0.0011633 | 0.11661 | 871.8 | 2793.8 | 1922 | 2.3712 | 6.3967
| 17.5 | 205.72 | 0.0011656 | 0.11338 | 878.3 | 2794.5 | 1916.2 | 2.3846 | 6.3862
| 18 | 207.1 | 0.0011678 | 0.11031 | 884.6 | 2795.1 | 1910.5 | 2.3976 | 6.3759
| 18.5 | 208.46 | 0.00117 | 0.1074 | 890.7 | 2795.8 | 1905.1 | 2.4103 | 6.3659
| 19 | 209.79 | 0.0011722 | 0.10464 | 896.8 | 2796.4 | 1899.6 | 2.4227 | 6.3561
| 19.5 | 211.09 | 0.0011744 | 0.10202 | 902.7 | 2796.9 | 1894.2 | 2.4349 | 6.3466
| 20 | 212.37 | 0.0011766 | 0.09953 | 908.6 | 2797.4 | 1888.8 | 2.4468 | 6.3373
| 20.5 | 213.62 | 0.0011787 | 0.09715 | 914.73 | 2797.9 | 1883.6 | 2.4585 | 6.3281
| 21 | 214.85 | 0.0011808 | 0.09488 | 919.9 | 2798.3 | 1878.4 | 2.4699 | 6.3192
| 21.5 | 216.05 | 0.001183 | 0.09271 | 925.5 | 2798.7 | 1873.2 | 2.4812 | 6.3104
| 22 | 217.24 | 0.001185 | 0.09064 | 930.9 | 2799.1 | 1868.2 | 2.4922 | 6.3018
| 22.5 | 218.4 | 0.0011871 | 0.08866 | 936.3 | 2799.5 | 1863.2 | 2.503 | 6.2934
| 23 | 219.54 | 0.0011891 | 0.08676 | 941.6 | 2799.8 | 1858.2 | 2.5136 | 6.2851
| 23.5 | 220.67 | 0.0011912 | 0.08494 | 946.8 | 2800.1 | 1853.3 | 2.524 | 6.2771
| 24 | 221.78 | 0.0011932 | 0.08319 | 951.9 | 2800.4 | 1848.5 | 2.5343 | 6.2691
| 24.5 | 222.86 | 0.0011952 | 0.08151 | 957 | 2800.6 | 1843.6 | 2.5444 | 6.2613
| 25 | 223.94 | 0.0011972 | 0.0799 | 962 | 2800.8 | 1838.8 | 2.5543 | 6.2536
| 25.5 | 224.99 | 0.0011991 | 0.07834 | 966.9 | 2801 | 1834.1 | 2.564 | 6.246
| 26 | 226.03 | 0.0012011 | 0.07685 | 971.7 | 2801.2 | 1829.5 | 2.5736 | 6.2386
| 26.5 | 227.06 | 0.001203 | 0.07541 | 976.5 | 2801.4 | 1824.9 | 2.5831 | 6.2313
| 27 | 228.06 | 0.001205 | 0.07402 | 981.2 | 2801.5 | 1820.3 | 2.5924 | 6.2241
| 27.5 | 229.06 | 0.0012069 | 0.07268 | 985.9 | 2801.6 | 1815.7 | 2.6016 | 6.217
| 28 | 230.04 | 0.0012088 | 0.07138 | 990.5 | 2801.7 | 1811.2 | 2.6106 | 6.2101
| 28.5 | 231.01 | 0.0012107 | 0.07013 | 995 | 2801.8 | 1806.8 | 2.6195 | 6.2032
| 29 | 231.96 | 0.0012126 | 0.06892 | 999.5 | 2801.8 | 1802.3 | 2.6283 | 6.1964
| 29.5 | 232.91 | 0.0012145 | 0.06775 | 1004 | 2801.9 | 1797.9 | 2.637 | 6.1898
| 30 | 233.84 | 0.0012163 | 0.06662 | 1008.4 | 2801.9 | 1793.5 | 2.6455 | 6.1832
| 31 | 235.66 | 0.00122 | 0.06446 | 1017 | 2801.9 | 1784.9 | 2.6623 | 6.1703
| 32 | 237.44 | 0.0012237 | 0.06243 | 1025.5 | 2801.8 | 1776.3 | 2.6786 | 6.1577
| 33 | 239.18 | 0.0012273 | 0.06052 | 1033.7 | 2801.7 | 1768 | 2.6946 | 6.1454
| 34 | 240.88 | 0.001231 | 0.05872 | 1041.8 | 2801.5 | 1759.7 | 2.7101 | 6.1335
| 35 | 242.54 | 0.0012345 | 0.05702 | 1049.8 | 2801.3 | 1751.5 | 2.7253 | 6.1218
| 36 | 244.16 | 0.0012381 | 0.0554 | 1057.6 | 2801 | 1743.4 | 2.7402 | 6.1103
| 37 | 245.75 | 0.0012416 | 0.05388 | 1065.3 | 2800.7 | 1735.4 | 2.7548 | 6.0992
| 38 | 247.31 | 0.0012451 | 0.05243 | 1072.8 | 2800.3 | 1727.5 | 2.769 | 6.0883
| 39 | 248.84 | 0.0012486 | 0.05105 | 1080.2 | 2799.9 | 1719.7 | 2.783 | 6.0775
| 40 | 250.33 | 0.0012521 | 0.04974 | 1087.5 | 2799.4 | 1711.9 | 2.7967 | 6.067
| 41 | 251.8 | 0.0012555 | 0.04849 | 1094.6 | 2798.9 | 1704.3 | 2.8101 | 6.0566
| 42 | 253.24 | 0.0012589 | 0.04729 | 1101.7 | 2798.4 | 1696.7 | 2.8233 | 6.0465
| 43 | 254.66 | 0.0012623 | 0.04615 | 1108.6 | 2797.8 | 1689.2 | 2.8362 | 6.0366
| 44 | 256.05 | 0.0012657 | 0.04506 | 1115.5 | 2797.2 | 1681.7 | 2.8489 | 6.0268
| 45 | 257.41 | 0.0012691 | 0.04402 | 1122.2 | 2796.5 | 1674.3 | 2.8614 | 6.0171
| 46 | 258.76 | 0.0012725 | 0.04302 | 1128.9 | 2795.9 | 1667 | 2.8737 | 6.0077
| 47 | 260.08 | 0.0012758 | 0.04206 | 1135.4 | 2795.2 | 1659.8 | 2.8858 | 5.9983
| 48 | 261.38 | 0.0012792 | 0.04114 | 1141.9 | 2794.4 | 1652.5 | 2.8976 | 5.9891
| 49 | 262.66 | 0.0012825 | 0.04026 | 1148.3 | 2793.6 | 1645.3 | 2.9093 | 5.9801
| 50 | 263.92 | 0.0012858 | 0.03941 | 1154.6 | 2792.8 | 1638.2 | 2.9209 | 5.9712
| 51 | 265.16 | 0.0012891 | 0.03859 | 1160.8 | 2792 | 1631.2 | 2.9322 | 5.9624
| 52 | 266.38 | 0.0012925 | 0.0378 | 1167 | 2791.1 | 1624.1 | 2.9434 | 5.9537
| 53 | 267.58 | 0.0012958 | 0.03704 | 1173.1 | 2790.2 | 1617.1 | 2.9545 | 5.945
| 54 | 268.77 | 0.001299 | 0.03631 | 1179.1 | 2789.3 | 1610.2 | 2.9653 | 5.9366
| 55 | 269.94 | 0.0013023 | 0.03561 | 1185.1 | 2788.4 | 1603.3 | 2.9761 | 5.9282
| 56 | 271.09 | 0.0013056 | 0.03492 | 1191 | 2787.4 | 1596.4 | 2.9867 | 5.9199
| 57 | 272.23 | 0.0013089 | 0.03426 | 1196.8 | 2786.4 | 1589.6 | 2.9971 | 5.9118
| 58 | 273.36 | 0.0013122 | 0.03363 | 1202.6 | 2785.4 | 1582.8 | 3.0074 | 5.9037
| 59 | 274.46 | 0.0013154 | 0.03301 | 1208.3 | 2784.3 | 1576 | 3.0176 | 5.8957
| 60 | 275.56 | 0.0013187 | 0.03241 | 1213.9 | 2783.3 | 1569.4 | 3.0277 | 5.8878
| 61 | 276.64 | 0.001322 | 0.03183 | 1219.5 | 2782.2 | 1562.7 | 3.0377 | 5.88
| 62 | 277.71 | 0.0013252 | 0.03127 | 1225.1 | 2781.1 | 1556 | 3.0475 | 5.8722
| 63 | 278.76 | 0.0013285 | 0.03073 | 1230.6 | 2779.9 | 1549.3 | 3.0572 | 5.8645
| 64 | 279.8 | 0.0013318 | 0.0302 | 1236 | 2778.8 | 1542.8 | 3.0669 | 5.8569
| 65 | 280.83 | 0.001335 | 0.02969 | 1241.4 | 2777.6 | 1536.2 | 3.0764 | 5.8494
| 66 | 281.85 | 0.0013383 | 0.0292 | 1246.8 | 2776.4 | 1529.6 | 3.0858 | 5.8419
| 67 | 282.85 | 0.0013416 | 0.02871 | 1252.1 | 2775.2 | 1523.1 | 3.0951 | 5.8344
| 68 | 283.85 | 0.0013448 | 0.02824 | 1257.3 | 2773.9 | 1516.6 | 3.1043 | 5.8272
| 69 | 284.83 | 0.0013481 | 0.02779 | 1262.5 | 2772.7 | 1510.2 | 3.1134 | 5.8198
| 70 | 285.8 | 0.0013514 | 0.02734 | 1267.7 | 2771.4 | 1503.7 | 3.1225 | 5.8126
| 71 | 286.76 | 0.0013546 | 0.02691 | 1272.9 | 2770.1 | 1497.2 | 3.1314 | 5.8054
| 72 | 287.71 | 0.0013579 | 0.02649 | 1278 | 2768.7 | 1490.7 | 3.1403 | 5.7983
| 73 | 288.65 | 0.0013612 | 0.02608 | 1283 | 2767.4 | 1484.4 | 3.149 | 5.7912
| 74 | 289.59 | 0.0013645 | 0.02568 | 1288 | 2766.1 | 1478.1 | 3.1577 | 5.7842
| 75 | 290.51 | 0.0013678 | 0.0253 | 1293 | 2764.7 | 1471.7 | 3.1663 | 5.7773
| 76 | 291.42 | 0.0013711 | 0.02492 | 1298 | 2763.3 | 1465.3 | 3.1749 | 5.7703
| 77 | 292.32 | 0.0013744 | 0.02455 | 1302.9 | 2761.8 | 1458.9 | 3.1834 | 5.7634
| 78 | 293.22 | 0.0013777 | 0.02419 | 1307.8 | 2760.4 | 1452.6 | 3.1918 | 5.7566
| 79 | 294.1 | 0.001381 | 0.02383 | 1312.7 | 2759 | 1446.3 | 3.2001 | 5.7498
| 80 | 294.98 | 0.0013843 | 0.02349 | 1317.5 | 2757.5 | 1440 | 3.2083 | 5.743
| 81 | 295.85 | 0.0013876 | 0.02316 | 1322.3 | 2756 | 1433.7 | 3.2165 | 5.7363
| 82 | 296.71 | 0.0013909 | 0.02283 | 1327 | 2754.5 | 1427.5 | 3.2246 | 5.7296
| 83 | 297.56 | 0.0013943 | 0.02251 | 1331.8 | 2753 | 1421.2 | 3.2327 | 5.723
| 84 | 298.4 | 0.0013976 | 0.0222 | 1336.5 | 2751.4 | 1414.9 | 3.2407 | 5.7163
| 85 | 299.24 | 0.001401 | 0.02189 | 1341.2 | 2749.9 | 1408.7 | 3.2487 | 5.7098
| 86 | 300.07 | 0.0014043 | 0.02159 | 1345.8 | 2748.3 | 1402.5 | 3.2565 | 5.7032
| 87 | 300.89 | 0.0014077 | 0.0213 | 1350.5 | 2746.7 | 1396.2 | 3.2644 | 5.6967
| 88 | 301.7 | 0.0014111 | 0.02101 | 1355.1 | 2745.1 | 1390 | 3.2721 | 5.6902
| 89 | 302.51 | 0.0014145 | 0.02073 | 1359.6 | 2743.4 | 1383.8 | 3.2799 | 5.6837
| 90 | 303.31 | 0.0014179 | 0.02046 | 1364.2 | 2741.8 | 1377.6 | 3.2875 | 5.6773
| 91 | 304.11 | 0.0014213 | 0.02019 | 1368.7 | 2740.2 | 1371.5 | 3.2951 | 5.6709
| 92 | 304.89 | 0.0014247 | 0.01993 | 1373.2 | 2738.5 | 1365.3 | 3.3027 | 5.6645
| 93 | 305.67 | 0.0014282 | 0.01967 | 1377.7 | 2736.8 | 1359.1 | 3.3102 | 5.6581
| 94 | 306.45 | 0.0014316 | 0.01942 | 1382.2 | 2735.1 | 1352.9 | 3.3177 | 5.6519
| 95 | 307.22 | 0.0014351 | 0.01917 | 1386.7 | 2733.4 | 1346.7 | 3.3251 | 5.6456
| 96 | 307.93 | 0.0014385 | 0.01893 | 1391.1 | 2731.6 | 1340.5 | 3.3325 | 5.6393
| 97 | 308.73 | 0.001442 | 0.01869 | 1395.5 | 2729.8 | 1334.3 | 3.3398 | 5.633
| 98 | 309.48 | 0.0014455 | 0.01845 | 1399.9 | 2728 | 1328.1 | 3.3471 | 5.6267
| 99 | 310.22 | 0.001449 | 0.01822 | 1404.3 | 2726.2 | 1321.9 | 3.3544 | 5.6205
| 100 | 310.96 | 0.0014526 | 0.018 | 1408.6 | 2724.4 | 1315.8 | 3.3616 | 5.6143
| 102 | 312.42 | 0.0014597 | 0.01756 | 1417.3 | 2720.8 | 1303.5 | 3.3759 | 5.6019
| 104 | 313.86 | 0.0014668 | 0.01714 | 1425.8 | 2717.1 | 1291.3 | 3.39 | 5.5897
| 105 | 314.57 | 0.0014704 | 0.01694 | 1430.1 | 2715.2 | 1285.1 | 3.397 | 5.5835
| 106 | 315.27 | 0.001474 | 0.01674 | 1434.4 | 2713.2 | 1278.8 | 3.404 | 5.5774
| 108 | 316.67 | 0.0014813 | 0.01635 | 1442.8 | 2709.4 | 1266.6 | 3.4179 | 5.5653
| 110 | 318.04 | 0.0014887 | 0.01597 | 1451.2 | 2705.4 | 1254.2 | 3.4316 | 5.5531
| 112 | 319.4 | 0.0014961 | 0.0156 | 1459.6 | 2701.5 | 1241.9 | 3.4452 | 5.5411
| 114 | 320.73 | 0.0015036 | 0.01525 | 1467.9 | 2697.3 | 1229.4 | 3.4587 | 5.5289
| 115 | 321.39 | 0.0015074 | 0.01507 | 1472.1 | 2695.3 | 1223.2 | 3.4654 | 5.5229
| 116 | 322.05 | 0.0015112 | 0.0149 | 1476.2 | 2693.2 | 1217 | 3.4721 | 5.5169
| 118 | 323.35 | 0.0015189 | 0.01457 | 1484.4 | 2689 | 1204.6 | 3.4854 | 5.5049
| 120 | 324.64 | 0.0015267 | 0.01425 | 1492.6 | 2684.8 | 1192.2 | 3.4986 | 5.493
| 122 | 325.9 | 0.0015345 | 0.01394 | 1500.7 | 2680.4 | 1179.7 | 3.5117 | 5.481
| 124 | 327.15 | 0.0015425 | 0.01363 | 1508.8 | 2676 | 1167.2 | 3.5247 | 5.469
| 125 | 327.77 | 0.0015465 | 0.01348 | 1512.9 | 2673.8 | 1160.9 | 3.5312 | 5.4631
| 126 | 328.39 | 0.0015506 | 0.01334 | 1516.9 | 2671.6 | 1154.7 | 3.5376 | 5.4572
| 128 | 329.61 | 0.0015588 | 0.01305 | 1524.9 | 2667 | 1142.1 | 3.5505 | 5.4453
| 130 | 330.81 | 0.001567 | 0.01277 | 1533 | 2662.4 | 1129.4 | 3.5633 | 5.4333
| 132 | 332 | 0.0015755 | 0.0125 | 1541 | 2657.7 | 1116.7 | 3.576 | 5.4214
| 134 | 333.18 | 0.001584 | 0.01224 | 1548.9 | 2653 | 1104.1 | 3.5886 | 5.4095
| 135 | 333.76 | 0.0015883 | 0.01211 | 1552.9 | 2650.6 | 1097.7 | 3.5949 | 5.4035
| 136 | 334.34 | 0.0015927 | 0.01199 | 1556.9 | 2648.2 | 1091.3 | 3.6012 | 5.3975
| 138 | 335.49 | 0.0016015 | 0.01174 | 1564.8 | 2643.3 | 1078.5 | 3.6137 | 5.3856
| 140 | 336.63 | 0.0016104 | 0.01149 | 1572.8 | 2638.3 | 1065.5 | 3.6262 | 5.3737
| 142 | 337.75 | 0.0016195 | 0.01126 | 1580.7 | 2633.2 | 1052.5 | 3.6387 | 5.3616
| 144 | 338.86 | 0.0016288 | 0.01102 | 1588.6 | 2628.1 | 1039.5 | 3.6511 | 5.3495
| 146 | 339.96 | 0.0016382 | 0.0108 | 1596.5 | 2622.9 | 1026.4 | 3.6635 | 5.3375
| 148 | 341.04 | 0.0016483 | 0.01057 | 1604.3 | 2617.1 | 1012.8 | 3.6755 | 5.3245
| 150 | 342.12 | 0.001658 | 0.01035 | 1612.2 | 2611.6 | 999.4 | 3.6877 | 5.3122
| 151 | 342.65 | 0.001663 | 0.01024 | 1616.1 | 2608.9 | 992.8 | 3.6938 | 5.3061
| 152 | 343.18 | 0.001668 | 0.01014 | 1620 | 2606.1 | 986.1 | 3.6999 | 5.2999
| 153 | 343.7 | 0.0016731 | 0.01003 | 1623.9 | 2603.2 | 979.3 | 3.706 | 5.2937
| 154 | 344.23 | 0.0016782 | 0.00993 | 1627.9 | 2600.4 | 972.5 | 3.7121 | 5.2874
| 155 | 344.75 | 0.0016834 | 0.009827 | 1631.8 | 2597.5 | 965.7 | 3.7181 | 5.2812
| 156 | 345.27 | 0.0016886 | 0.009726 | 1635.7 | 2594.6 | 958.9 | 3.7242 | 5.2749
| 157 | 345.78 | 0.0016939 | 0.009625 | 1639.7 | 2591.7 | 952 | 3.7303 | 5.2686
| 158 | 346.3 | 0.0016992 | 0.009526 | 1643.6 | 2588.7 | 945.1 | 3.7364 | 5.2623
| 159 | 346.81 | 0.0017046 | 0.009428 | 1647.6 | 2585.8 | 938.2 | 3.7425 | 5.256
| 160 | 347.32 | 0.0017101 | 0.00933 | 1651.5 | 2582.7 | 931.2 | 3.7486 | 5.2496
| 161 | 347.82 | 0.0017156 | 0.009234 | 1655.5 | 2579.7 | 924.2 | 3.7547 | 5.2432
| 162 | 348.32 | 0.0017212 | 0.009138 | 1659.4 | 2576.6 | 917.2 | 3.7609 | 5.2368
| 163 | 348.82 | 0.0017269 | 0.009043 | 1663.4 | 2573.5 | 910.1 | 3.767 | 5.2303
| 164 | 349.32 | 0.0017327 | 0.008949 | 1667.4 | 2570.4 | 903 | 3.7731 | 5.2238
| 165 | 349.82 | 0.0017385 | 0.008856 | 1671.4 | 2567.2 | 895.8 | 3.7793 | 5.2173
| 166 | 350.31 | 0.0017444 | 0.008763 | 1675.4 | 2564 | 888.6 | 3.7855 | 5.2108
| 167 | 350.8 | 0.0017504 | 0.008672 | 1679.5 | 2560.8 | 881.3 | 3.7916 | 5.2042
| 168 | 351.29 | 0.0017565 | 0.008581 | 1683.5 | 2557.5 | 874 | 3.7978 | 5.1975
| 169 | 351.77 | 0.0017627 | 0.00849 | 1687.6 | 2554.2 | 866.6 | 3.804 | 5.1908
| 170 | 352.26 | 0.001769 | 0.008401 | 1691.6 | 2550.8 | 859.2 | 3.8103 | 5.1841
| 171 | 352.74 | 0.0017754 | 0.008312 | 1695.7 | 2547.4 | 851.7 | 3.8165 | 5.1773
| 172 | 353.22 | 0.0017818 | 0.008223 | 1699.8 | 2544 | 844.2 | 3.8228 | 5.1705
| 173 | 353.69 | 0.0017884 | 0.008136 | 1704 | 2540.5 | 836.5 | 3.8291 | 5.1636
| 174 | 354.16 | 0.0017951 | 0.008048 | 1708.1 | 2536.9 | 828.8 | 3.8354 | 5.1567
| 175 | 354.64 | 0.0018019 | 0.007962 | 1712.3 | 2533.3 | 821 | 3.8417 | 5.1497
| 176 | 355.1 | 0.0018089 | 0.007875 | 1716.4 | 2529.7 | 813.3 | 3.8481 | 5.1426
| 177 | 355.57 | 0.0018159 | 0.00779 | 1720.6 | 2526 | 805.4 | 3.8545 | 5.1354
| 178 | 356.04 | 0.0018231 | 0.007704 | 1724.9 | 2522.2 | 797.3 | 3.861 | 5.1282
| 179 | 356.5 | 0.0018305 | 0.007619 | 1729.1 | 2518.3 | 789.2 | 3.8674 | 5.1209
| 180 | 356.96 | 0.001838 | 0.007534 | 1733.4 | 2514.4 | 781 | 3.8739 | 5.1135
| 181 | 357.42 | 0.0018456 | 0.00745 | 1737.7 | 2510.4 | 772.7 | 3.8805 | 5.1059
| 182 | 357.87 | 0.0018534 | 0.007366 | 1742.1 | 2506.3 | 764.2 | 3.8871 | 5.0983
| 183 | 358.32 | 0.0018614 | 0.007282 | 1746.4 | 2502.2 | 755.8 | 3.8937 | 5.0905
| 184 | 358.78 | 0.0018696 | 0.007198 | 1750.8 | 2497.9 | 747.1 | 3.9004 | 5.0826
| 185 | 359.22 | 0.001878 | 0.007115 | 1755.3 | 2493.6 | 738.3 | 3.9071 | 5.0746
| 186 | 359.67 | 0.0018865 | 0.007032 | 1759.8 | 2489.1 | 729.3 | 3.9139 | 5.0664
| 187 | 360.12 | 0.0018953 | 0.006949 | 1764.3 | 2484.5 | 720.2 | 3.9208 | 5.0581
| 188 | 360.56 | 0.0019043 | 0.006866 | 1768.9 | 2479.8 | 710.9 | 3.9277 | 5.0496
| 189 | 361 | 0.0019136 | 0.006783 | 1773.5 | 2475 | 701.5 | 3.9347 | 5.0409
| 190 | 361.44 | 0.0019231 | 0.0067 | 1778.2 | 2470.1 | 691.9 | 3.9417 | 5.0321
| 191 | 361.88 | 0.0019329 | 0.006617 | 1782.9 | 2465 | 682.1 | 3.9489 | 5.0231
| 192 | 362.31 | 0.001943 | 0.006534 | 1787.7 | 2459.8 | 672.1 | 3.9561 | 5.0139
| 193 | 362.74 | 0.0019534 | 0.006452 | 1792.5 | 2454.5 | 662 | 3.9634 | 5.0045
| 194 | 363.17 | 0.0019642 | 0.006369 | 1797.5 | 2449.1 | 651.6 | 3.9708 | 4.9949
| 195 | 363.6 | 0.0019754 | 0.006287 | 1802.5 | 2443.5 | 641 | 3.9784 | 4.9852
| 196 | 364.03 | 0.0019869 | 0.006204 | 1807.5 | 2437.8 | 630.3 | 3.9861 | 4.9753
| 197 | 364.45 | 0.0019988 | 0.006121 | 1812.7 | 2432 | 619.3 | 3.9939 | 4.9652
| 198 | 364.87 | 0.002011 | 0.006039 | 1817.9 | 2426.1 | 608.2 | 4.0018 | 4.9549
| 199 | 365.29 | 0.002024 | 0.005956 | 1823.3 | 2420 | 596.7 | 4.0098 | 4.9445
| 200 | 365.71 | 0.002038 | 0.005873 | 1828.8 | 2413.8 | 585 | 4.0181 | 4.9338
| 201 | 366.13 | 0.002052 | 0.00579 | 1834.3 | 2407.4 | 573.1 | 4.0265 | 4.9229
| 202 | 366.54 | 0.002066 | 0.005706 | 1840.1 | 2400.9 | 560.8 | 4.0351 | 4.9118
| 203 | 366.96 | 0.002082 | 0.005622 | 1845.9 | 2394.2 | 548.3 | 4.0439 | 4.9005
| 204 | 367.37 | 0.002098 | 0.005537 | 1851.9 | 2387.3 | 535.4 | 4.053 | 4.8888
| 205 | 367.77 | 0.002115 | 0.005452 | 1858.1 | 2380.2 | 522.1 | 4.0623 | 4.8768
| 206 | 368.18 | 0.002134 | 0.005365 | 1864.5 | 2372.8 | 508.3 | 4.0719 | 4.8645
| 207 | 368.59 | 0.002153 | 0.005278 | 1871.1 | 2365.2 | 494.1 | 4.0819 | 4.8518
| 208 | 368.99 | 0.002173 | 0.005189 | 1877.9 | 2357.2 | 479.3 | 4.0921 | 4.8386
| 209 | 369.39 | 0.002195 | 0.005098 | 1884.9 | 2348.9 | 464 | 4.1027 | 4.8249
| 210 | 369.79 | 0.002218 | 0.005006 | 1892.2 | 2340.2 | 448 | 4.1137 | 4.8106
| 211 | 370.19 | 0.002242 | 0.004912 | 1899.7 | 2331.1 | 431.4 | 4.1251 | 4.7956
| 212 | 370.58 | 0.002268 | 0.00478 | 1907.6 | 2321.3 | 413.7 | 4.1369 | 4.7797
| 213 | 370.98 | 0.002296 | 0.004714 | 1915.8 | 2310.9 | 395.1 | 4.1493 | 4.7628
| 214 | 371.37 | 0.002327 | 0.004609 | 1924.7 | 2299.8 | 375.1 | 4.1628 | 4.7447
| 215 | 371.76 | 0.002365 | 0.004499 | 1934.9 | 2287.6 | 352.7 | 4.1783 | 4.7251
| 216 | 372.15 | 0.002408 | 0.004382 | 1946 | 2274.2 | 328.2 | 4.1951 | 4.7036
| 217 | 372.53 | 0.002455 | 0.004256 | 1957.9 | 2259 | 301.1 | 4.2131 | 4.6796
| 218 | 372.92 | 0.00251 | 0.004116 | 1971 | 2241.6 | 270.6 | 4.2331 | 4.6519
| 219 | 373.3 | 0.002577 | 0.003956 | 1986.6 | 2220.4 | 233.8 | 4.2569 | 4.6185
| 220 | 373.68 | 0.002675 | 0.003757 | 2007.7 | 2192.5 | 184.8 | 4.2891 | 4.5748
| 221 | 374.06 | 0.002864 | 0.003461 | 2045 | 2147.6 | 102.6 | 4.3463 | 4.5048
| 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
Note on E8: При поиске по избыточному давлению учитывается атмосферное давление (1 атм = 1,01325 бар): Рабс = Ризб + 1,01325 бар
Note on G1: Для вставки в расчеты необходимо скопировать в свой файл лист Модуль - кликните правой кнопкой мыши на названии листа и выберете пункт Переместить/скопировать. Далее содержимое листа Модуль (выделено красной рамкой) можно многократно вставлять в любое место Ваших расчетов, связывая ячейки по температуре и давлению с Вашими текущими данными. Благодаря абсолютной адресации формул в Модуле, искомые значения энтальпии, уд. объема и энтропии в каждом случае будут соответствовать текущей паре значений температуры и давления. Лишние строки модуля лучше скрыть - оставьте только ячейки с исходными данными (t и Р) и результаты (энтальпия, уд.объем, энтропия).